ICS
广东省建设科技与标准化协会标准

T/GDJSKB XXX-20XX

城市柔直换流站绿色低碳设计标准
Green and low-carbon design standards for urban flexible converter stations

(征求意见稿)
202X-XX-XX发布                                  202X-XX-XX实施
广东省建设科技与标准化协会  发布

前  言

根据《关于同意<城市柔直换流站绿色低碳设计标准》、<城市柔直换流站绿色低碳施工标准>团体标准立项的公告》（省建标立项函〔2025〕002号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，结合电网发展具体情况，编制了本标准。
本标准的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、绿色低碳设计策划、场地规划与室外环境、电气设计与设备选型、建筑设计与室内环境、结构设计、暖通空调设计、给水排水设计、建筑材料、噪声控制。
本标准由广东省建设科技与标准化协会负责管理，由广东电网有限责任公司广州供电局、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（地址：广州市先烈东路121号，邮政编码：510500）。
	
	主编单位：
	广东电网有限责任公司广州供电局

	
	
	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

	
	参编单位：
	广州电力设计院有限公司

	
	
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

	
	
	广东建科创新技术研究院有限公司

	
	主要起草人：
	

	
	主要审查人：
	


目   次
11 总  则


22 术  语


33 基本规定


54 绿色低碳设计策划


54.1基本要求


54.2策划


75 场地规划与室外环境


75.1基本要求


95.2 其他要求


116 电气设计与设备选型


116.1 基本要求


116.2 其他要求


147 建筑设计与室内环境


147.1基本要求


157.2其他要求


198 结构设计


198.1基本要求


208.2其他要求


229 暖通空调设计


229.1 基本要求


229.2 其他要求


2510 给水排水设计


2510.1 基本要求


2610.2 其他要求


2911 建筑材料


2911.1 基本要求


2911.2 其他要求


3212 噪声控制


3212.1 基本要求


3212.2 其他要求


34附录A 绿色低碳换流站设计一星级推荐组合方案


38附录B 绿色低碳换流站设计二星级推荐组合方案


44附录C 绿色低碳换流站设计三星级推荐组合方案



本标准用词说明
51
引用标准名录
52
附：条文说明
54
Contents
1  General Provisions 
1

2  Terms 
2

3  Basic Requirements 
3

4  Green and Low-carbon Design Planning 
5
4.1  Basic Requirements 
5
4.2  Other Requirements 
5
5  Site Planning and Outdoor Environment 
6
5.1  Basic Requirements 
6
5.2  Other Requirements 
9
6  Electrical Design and Equipment Selection
11
6.1  Basic Requirements 
11
6.2  Other Requirements 
11
7  Architectural Design and Indoor Environment
14
7.1  Basic Requirements 
14
7.2  Other Requirements 
15
8  Structural Design
19
8.1  Basic Requirementss 
19
8.2  Other Requirements 
20
9  HVAC Design 
22
9.1  Basic Requirements 
22
9.2  Other Requirements 
22
10  Water Supply and Drainage Design 
25
10.1  Basic Requirements 
25
10.2  Other Requirements 
26
11  Building Materials 
29
11.1  Basic Requirements 
29
11.2  Other requirements
29
12  Noise control 
32
12.1  Basic Requirements 
32
12.2  Other requirements
32
Appendix A  One-Star Recommended Combination Scheme for Green and Low-Carbon Design of Urban VSC-HVDC Converter Station 
34
Appendix B  Recommended Combination Scheme for Green and Low-Carbon Design of Urban VSC-HVDC Converter Station 
38
Appendix C: Three-Star Recommended Combination Scheme for Green and Low-Carbon Design of Urban VSC-HVDC Converter Station 
44

Explanation of Working in This Code
51
List of quoted standards
52
Addition：Explanation of provisions
54
1 总  则

1.0.1 为规范城市柔直换流站绿色低碳设计，贯彻国家碳达峰、碳中和的重大战略，落实柔性直流换流站绿色低碳发展要求，制定本标准。

【条文说明】

1.0.1 2020年9月，我国于第七十五届联合国大会上庄严宣告了“碳达峰碳中和”这一重大战略目标，彰显了我国对于应对气候变化、推动绿色发展的坚定决心。2022年8月，由工业和信息化部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》指出面向电网“双高”特性及负荷高峰需求，要加快发展柔性直流输电装备，从多方面推动包括柔性直流换流站在内的电力装备绿色低碳创新发展。
1.0.2 本标准适用于广东省内城市柔直换流站的新建、扩建和改建工程的设计，其他地区可参照执行。

1.0.3 绿色低碳城市柔直换流站的设计，应结合工程特点，在保证使用功能和安全运营的基础上，积极采用符合绿色低碳要求的新技术、新工艺、新材料和新装备。
1.0.4 城市柔直换流站绿色低碳设计，除应符合本标准外，尚应符合国家和广东省现行有关标准的规定。

【条文说明】

1.0.4 本条规定了本标准与其他标准、规范的关系，本标准难以对所有绿色低碳设计要求做出规定，在实际设计中，本标准做出规定的，按本标准执行，本标准未作出规定的，按现行相关标准执行。
2 术  语

2.0.1 城市（城镇）city
以非农产业和非农业人口聚集为主要特征的居民点。包括按国家行政建制设立的市和镇。

【条文说明】

2.0.1 “城市”是人类社会发展到一定阶段的产物，人口构成以非农业活动为主，具有较高的人口密度和建筑密度，是人口、经济、空间、社会、文化的复合体，其核心在于“集聚效应”与“中心功能”。

2.0.2 电压源换流器 voltage source converter（VSC）

一种三相桥式接线的由全控型电力电子器件组成的换流器，通常由集中或分散式直流电容器提供平滑的直流电压。

2.0.3 电流源换流器 current source converter（CSC）
一种基于大电感储能、使用晶闸管作为开关器件，并依赖电网电压进行换相的传统高压直流输电换流技术。
2.0.4 城市柔直换流站 urban VSC-HVDC converter station
建设于城市区域内，基于电压源或电流源换流器的换流站。
2.0.5 绿色低碳设计 green and low-carbon design

在满足换流站功能的基础上，换流站设计中通过合理规划、采用节能技术和可再生能源等措施，以减少化石能源消耗和资源占用为目标，实现换流站全寿命期内的资源节约、环境保护和碳减排的要求。
2.0.6 绿色建材 green building material

在全寿命期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

2.0.7 电磁屏蔽 electromagnetic shielding
用导电、导磁或同时具备导电导磁的材料减少或阻断电磁场向指定区域传播的做法。

2.0.8 一体化设计 integrated design
建筑设计与装饰装修设计协同进行，综合协调结构、给排水、暖通、燃气、电气、智能化等各个专业的要求，细化建筑物的使用功能，并考虑生产、施工的相关技术要求，完成从建筑整体到建筑细部的设计，统一出图的过程。

2.0.9 一体化装修 integration of construction and decoration

为实现住宅建筑空间、设备管线和内装部品相互协调和匹配，对策划、设计、生产和施工等环节进行整合、优化、统筹的过程。

3 基本规定

3.0.1 城市柔直换流站绿色低碳设计应遵循“安全可靠、经济合理、低碳节能”的建设方针，统筹项目全寿命周期内的技术可行性与经济合理性，选用符合可持续发展要求的技术、设备及材料。
【条文说明】

3.0.1 城市柔直换流站绿色低碳设计应优先保障换流站电气系统、建筑结构及附属设施的安全稳定性，满足电力传输核心功能需求，严格执行国家及行业相关安全标准规范。

基于全寿命周期成本分析，对技术方案、设备选型、材料应用进行多维度比选，平衡前期建设投资与后期运维、更新成本，避免过度设计或功能冗余。

选用低能耗柔直换流设备，提升电能转换效率，降低设备运行能耗。结合场地条件配置可再生能源系统，提高站内清洁能源自供比例。采用可循环建材，规划设备退役后部件回收路径，实现建材与设备的高值化再利用。遵循被动式节能优先原则，通过围护结构保温隔热、自然通风与天然采光设计，降低建筑运行能耗。

3.0.2 城市柔直换流站绿色低碳设计应遵循“因地制宜”的原则，宜采用技术先进、经济合理且具备实施可行性的创新技术，并应符合国家有关节能设计的要求。

【条文说明】

3.0.2 城市柔直换流站绿色低碳设计应充分结合项目所在地的气候特征（如温湿度、日照辐射、风速风向）、地形地貌、生态环境及资源禀赋，合理规划站区布局与功能分区。

通过合理的建筑朝向、高效围护结构设计，增强自然通风、天然采光效能，降低对主动式设备的依赖。在满足换流站核心功能前提下，优先选用能效等级高的换流设备、制冷机组、照明系统等，降低运行能耗；推广智能控制系统，实现设备动态调节与节能运行。

3.0.3 在城市柔直换流站绿色低碳设计的各阶段，电气、建筑、结构、暖通空调、给水排水等各专业应紧密协作、协同联动。

3.0.4 在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施，固体废物储存和处置应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.5 电磁辐射环境影响宜优于现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB8702的规定。

3.0.6 城市柔直换流站绿色低碳设计，应符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2等国家现行有关标准对工作场所有害因素职业接触限值的规定，满足职业安全卫生评价相关要求。

3.0.7 应按《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158、《安全标志及其使用导则》GB 2894等标准，在工作场所设计职业病危害警示标识与安全标志，确保其设置位置准确、内容完整、清晰醒目，且符合规范要求。
3.0.8 城市柔直换流站绿色低碳设计应按星级设计，星级由低到高分为一星级、二星级、三星级3个等级。绿色低碳各星级换流站设计时，可采用本标准附录A、附录B、附录C推荐组合方案。
【条文说明】

3.0.8 城市柔直换流站绿色低碳设计星级标准应满足现行国家标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878的规定。

4 绿色低碳设计策划

4.1基本要求

4.1.1 绿色低碳设计策划应明确城市换流站项目定位、建设目标及对应的技术策略，综合考虑所在城市的能源布局规划、电力需求现状并编制绿色设计策划书。

4.1.2 绿色低碳设计策划应充分考虑换流站的全生命周期成本和环境影响评估。

4.1.3 绿色低碳设计宜在设计理念、方法、技术应用等方面进行创新。

4.2策划

4.2.1 项目可行性研究报告的编制应遵循区域低碳生态规划的要求，并进行绿色低碳设计策划。
【条文说明】

4.2.1 项目可行性研究报告的编制需契合区域低碳生态规划要求，确保项目在建设及运营全周期贯彻绿色低碳理念。绿色设计策划强调在可行性研究阶段进行，主要目的是指明绿色设计的方向，预见并提出绿色设计过程中可能出现的问题。
4.2.2 建设、设计、施工、运维等单位应协同参与项目各阶段策划工作。
4.2.3 策划的项目定位与目标分析应包括下列内容：

1 明确项目自身特点和要求；

2 绿色低碳设计总体目标以及适宜的实施目标，包括节地与室外环境的目标、节能与能源利用的目标、节水与水资源利用的目标、节材与材料资源利用的目标、室内环境质量的目标、运营管理的目标等，编制设计策划书；
3 明确各阶段的主要控制指标，综合分析成本与效益，编写新技术应用及技术创新应用清单。

【条文说明】

4.2.3 绿色低碳设计策划是设计团队知识管理和创新增值的过程。通过策划，可以对项目开发中的各个方面进行充分调查和研究，为项目目标的实现提供解决途径。

明确城市柔直换流站在区域能源网络中的功能定位，分析其电压等级、容量规模、技术路线等核心特征，结合站址区位条件（地形地貌、气候分区、周边环境敏感性），提炼项目建设的特殊要求（如生态保护区建设限制等），以“双碳”战略为导向，结合区域低碳生态规划要求，提出项目全生命周期碳减排、能源综合利用等总体目标，明确绿色建筑星级标准（如国标三星级、LEED铂金级）或低碳示范项目等级定位。

4.2.4 城市柔直换流站绿色低碳设计应以性能最优、运维便捷、环境友好为核心目标，通过系统性技术经济可行性分析，科学制定绿色设计目标及实施路径，设计策划内容应符合下列要求：

1 站址总体规划应与区域规划协调；
2 用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定；
3 工业建筑能耗指标、单位产品取水量指标、水重复利用率等应达到国内同行业基本水平；

4 综合能效标准、技术适配性、系统协同性等多维度指标确定设备选型；
5 各种污染物排放指标应符合国家现行有关标准的规定； 
6 采用非传统水源利用措施；

7 宜应用可再生能源技术；

8 优先采用绿色建材，提高绿色建材使用率；

9 采用工艺、建筑、结构、设备一体化设计；

10 合理布局设备，并综合采用隔声、吸声、消声、隔振等降噪技术，降低对周边环境的影响。
【条文说明】

4.2.4 
2 建设场地不得选择在基本农田、国家及省级批准的生态功能区，水源、文物、森林、草原、湿地、矿产资源等各类保护区，限制和禁止建设区。

建设场未选择在发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞；采矿塌落（错动）区地表界限内；有火灾危险的地区或爆炸危险的范围等地段。

建设场地总体规划符合近期建设与远期发展结合，项目建设用地符合国家现行工业项目建设用地控制指标的要求。
3 可采用下列技术措施，通过优化建筑设计实现绿色低碳目标：一是被动式设计优化，通过合理规划建筑布局与朝向、科学控制窗墙比，降低建筑本体能耗；二是设备系统节能，采用空调集中布置，并优先选用国家一级能效等级的空调、水泵等用能设备，减少能源消耗；三是照明系统高效化，以高能效LED灯作为主光源，搭配光导管等自然采光辅助系统，降低人工照明能耗，同时提升室内光环境品质。
6 可采用屋面雨水收集利用技术，可通过收集、储存和净化屋顶流下的雨水，将其转化为可用于多种用途的宝贵资源。

7 换流站周围在可获得充足太阳直射光的条件下，根据日照模拟，判断是否有足够的光照条件来进行光伏发电，评估光伏发电潜力。

8 城市柔直换流站应严格遵循国家现行相关标准规范，结合项目建设目标，明确绿色建材使用率要求。通过调研、比选与技术经济分析，优先选用本地生产、可循环利用、低环境负荷的绿色建材产品，在保障工程质量与安全的前提下，切实提升绿色建材在项目中的应用比例。

4.2.5 经济技术可行性分析应包括下列内容：

1 技术可行性分析；

2 经济效益、环境效益与社会效益分析；

3 风险评估。

5 场地规划与室外环境

5.1基本要求

5.1.1 场地规划设计阶段，应符合城市规划设计条件要求，综合考虑气候、地质、周边环境、场地竖向、建筑高度、建筑形体、间距等因素，统筹协调场地风环境、场地雨水汇集（地形和建筑因素）、外墙色彩（太阳辐射吸收系数）、朝向、屋面、立面、构件遮阳、开窗等要素，并应协调各专业配合，开展换流站绿色低碳设计。

5.1.2 景观设计中，应综合考虑场地绿容率、复层绿化、雨水规划、径流控制及非传统水源利用等要素，统筹协调景观补水、节水灌溉、植被选择、场地防滑、地面及屋面材料等内容，并应协调与其他专业的配合。
5.1.3 站址选择及站区布置应符合下列要求：

1 站址总平面应符合现行国家标准《高压直流换流站设计规范》GB/T 51200的有关规定；
2 站址应结合城市柔直换流站的工艺特点，根据电力系统规划、城乡规划、污秽情况、水源、交通运输、土地资源、环境保护和接地极极址等的要求，通过技术经济比较分析确定；
3 站址选择应符合城市柔直换流站在电力系统中的地位和作用。当同一地区有多个换流站时，站址选择时应分析各换流站之间的电气距离、共用接地极及外力破坏等因素对电力系统的影响；
4 站址应避开严重污染源。当避开严重污染源有困难时，换流站应处于严重污染源主导风向的上风侧，并应评估污染源影响；
5 站址应与邻近设施、周围环境相互协调，站址距飞机场、导航台、卫星地面站、军事设施、通信设施以及易燃易爆设施等的距离应按照国家现行有关标准的规定执行；
6 站址宜选择在货运铁路、公路和通航河流等交通线路附近，交通运输条件应满足联接（换流）变压器、桥臂电抗器等大件设备的运输要求；
7 站区总平面布置应根据电气工艺布置特点、进出线走廊方向、进站道路的引接,结合地形和地质条件、土石方工程量大小、站区竖向布置方式和对自然水系的影响等因素综合考虑，尽量降低建设成本；

8 合理提高建设场地利用系数，容积率与建筑密度均不低于现行国家有关标准的规定。合理利用或改造地形地貌、保护土地资源，并有利于可再生能源持续利用；
9 场地内设有废弃物分类、回收或处理的专用设施和场所；

10 换流站用地应符合国家现行工业项目建设用地控制指标的要求。
【条文说明】

5.1.3

2 换流站选址时应充分调查电力系统规划、城乡规划、污秽情况、水源、交通运输、土地资源、环境保护和接地极极址等要求，并应满足国家现行有关标准所要求的安全保护或防护距离，当存在未明确的规定时，应进行专题研究和专家论证。

4 换流站选址避开严重污染源或位于其上风侧的主要原因是：设备防护需求：换流站内精密电气设备对腐蚀性气体、粉尘等污染物敏感，污染物会加速设备老化、降低绝缘性能，增加故障风险。运维安全考虑：污染物沉积可能导致设备表面爬电距离缩短，在潮湿环境下易引发闪络事故，威胁电网安全运行。经济性考量：污染环境将大幅增加设备清洗、防腐处理等维护成本，缩短设备更换周期。

6 换流变压器（单台重量可达300-400吨）、桥臂电抗器等关键设备属于超限运输范畴，站址选择靠近货运铁路、公路和通航河流等交通线路，可以确保项目全周期运输可靠性保障，同时，也是满足经济性和风险控制的硬性要求。

8 合理利用或改造地形地貌、保护土地资源。保护名木古树，保留可利用的植被和适于绿化种植的浅层土壤资源。不破坏场地和周边原有水系的关系。合理确定的场地标高和建设场地土石方量。
5.1.4 当换流阀外冷却方式采用水冷却时，站址附近应有可靠水源，其水量及水质应满足换流站生产用水、消防用水及生活用水要求。当采用地表水作为供水水源时，其设计枯水流量的保证率不应低于97%，并应保证水质的稳定性。新建换流站换流阀外冷采用水冷却方式时，宜有两路可靠水源，一路站外水源中断不应影响直流系统正常运行。当仅有一路水源时，在设计基建阶段应研究落实综合技术措施，确保一路水源临时中断后直流系统可正常运行不低于7天。

【条文说明】

5.1.4换流阀水冷系统是核心设备的"生命线"，必须保证持续供水。设计枯水流量97%的保证率（相当于30年一遇枯水期仍有保障）是为了确保极端气候下冷却系统不中断，避免阀组过热损坏。

5.1.5 合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，绿地应符合下列规定：
1 植物选择应适应当地气候和土壤条件，且无毒害、易维护，宜采用乔木、灌木和地被结合的复层绿化；

2 种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求；

3 不得移植野生植物和树龄超过30年的树木用于建筑及周边的绿化；

4 采用适合本地的植物品种，绿植种类应多样，成活率不低于90%。
5.1.6 场地微地形与空间的景观设计应充分衔接规划方案的场地竖向与空间形态，确保雨水径流的合理路径与绿色雨水基础设施的建设。科学配置绿化植物，改善室外热湿环境、声环境、景观环境和碳汇。
【条文说明】

5.1.6换流站设计需同步考虑巡检通道与景观植被的协同布局，形成"安全-生态-美观"三位一体解决方案。
5.1.7 采用再生水进行绿化灌溉时，应避免采用喷灌方式。
【条文说明】

5.1.7 采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式，可以采用微喷灌，滴灌等不会产生气溶胶的方式。
5.2 其他要求

5.2.1 城市柔直换流站宜按多层布置。

【条文说明】

5.2.1 布置在城市内的柔直换流站，一般用地面积都比较紧凑。为了节约土地资源，提高土地开发强度，建议城市柔直换流站按多层建筑布置。

5.2.2 联接（换流）变压器室应布置在首层，在变压器大门对应的室外场地上宜设置满足变压器轨道运输要求的广场。
5.2.3 联接(换流)变压器等设备搬运轨道的布置，在满足安装检修要求情况下宜短捷、紧凑、平整，搬运轨道宜与站内道路重叠布置以节约站区用地。

5.2.4 联接（换流）变压器等设备搬运轨道的坡度设置不宜大于2%。

【条文说明】

5.2.4 联接（换流）变压器等设备重量比较大，一般单台变压器重量都是400吨以上，因此，搬运轨道的坡度设置不宜太大，根据以往变压器运输的经验，轨道坡道宜设置不大于2%。

5.2.5 进站道路的路径应根据站址周围道路现状，结合站区平面、竖向布置综合确定，路面宽度和平曲线半径应满足超限运输车辆内转弯半径的要求，根据变压器尺寸、运输方式确认，一般内转弯半径不宜小于15m。
5.2.6 站区一般地段的围墙宜采用2.2m~2.8m的实体围墙。有降噪要求的地段，应根据降噪计算的结果和噪声防护标准的要求，确定围墙高度和结构形式。

5.2.7 站区竖向布置宜结合站区总平面布置的需要，在满足国家现行标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187有关规定的前提下，结合地形条件，综合考虑站区工艺设备接线、交通组织、土石方工程量、场地排水等因素，并可采用平坡式或阶梯式竖向布置。

5.2.8 站区场地竖向设计应结合站区雨水排水方式综合考虑，站区雨水宜排入附近自然水系或市政排水系统。

5.2.9 联接(换流)变压器宜单独布置在一栋建筑物内，并宜与阀厅、桥臂电抗器等设备分别布置在不同建筑物内。
【条文说明】

5.2.9 联接(换流)变压器火灾危险性类别为丙类，阀厅、电抗器火灾危险性类别为丁类，因消防要求不同，两种不同火灾危险性类别的电气设备不宜布置在同一栋建筑内。

5.2.10 建设场地的绿地率应符合现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137的有关规定外，尚应符合下列要求：

1 雨水充沛地区，合理利用站前区、配电装置场地等区域的空地进行绿化；
2 在户外独立设置的消防、生活水池顶部宜设置屋面绿化。
5.2.11 绿化灌溉宜采用节水灌溉方式，并符合下列要求：
1 可采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉系统；

2 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施。

5.2.12 宜合理科学配置绿色雨水基础设施，合理控制项目场地的雨水外排总量。宜设置海绵设施，并符合批复的海绵城市建设指标要求。

【条文说明】

5.2.12 建议按占绿地面积的比例不小于40%设置下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体，将80%及以上的屋面雨水、道路雨水衔接和引导进入地面生态设施，避免道路积水，使雨水排入市政管网前，利用生态设施削减径流污染。

5.2.13 场地透水地面和防止地下水污染宜符合下列规定：

1 对于透水良好地层的场地，透水地面面积宜大于室外人行地面总面积的28%；

2 对于透水不良地层的场地，改造后的透水、保水地面面积大于室外地面总面积的8%；
3 透水地面的构造、维护未造成下渗地表水对地下水质的污染；
4 污染危险区设有良好的不透水构造，冲洗后的污水经回收或处理后达标排放。
5.2.14 建设场地宜总体规划，并进行动态管理。
【条文说明】

5.2.14 近期建设与远期发展结合，并可根据实际变化定期或适时调整。既有建筑更新改造的同时，宜对总体规划进行局部或全面调整。

5.2.15 员工交通宜优先利用公共交通，配置交通运输工具及停放场地，且自行车停放场地满足不小于15%员工的需求。
5.2.16 建设场地宜具有应对异常气候应变能力。
6 电气设计与设备选型

6.1 基本要求

6.1.1 在电气设计时，应综合考虑供配电系统、照明系统、能耗管理系统、建筑智能化系统等建筑电气系统的可靠、适度配置，并应考虑与其他各专业的相互关系和配合。

6.1.2 电气设计阶段绿色低碳还应统筹协调：设备选型、电能质量控制、照明控制、可再生能源利用等因素。

6.1.3 应根据换流站项目功能特点、规模大小等因素，合理设计具有自动监控功能的建筑设备管理系统。

6.1.4 换流站设备应选择低损耗的设备。
6.1.5 电气设备、管线应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接。

6.1.6 持续运行的阀冷、空调等站内辅助系统应采用高效率、低能耗的设备。

6.1.7 站用电系统接线应符合下列要求：
1 站用电系统设计应符合现行行业标准《换流站站用电设计技术规定》DL/T5460的有关规定；
2 换流站宜设置三回站用电源，并从站内、站外各引接一间，第三回站电源引接方案应根据技术经济比较后确定。
6.1.8 电气设备、照明系统、通风与空调系统等各部分能耗应进行独立分项计量，宜设计分类、分级用能自动远传计量系统。
6.1.9 直流场布置应符合下列要求：
1 极母线设备采用户外或户内布置应根据站址环境条件和设备选型情况确定；
2 直流场布置应符合国家现行标准中对于静电感应场强等电磁环境的有关规定。
6.1.10 直流导体应结合回路通流要求、电场效应、无线电干扰、可听噪声和机械强度要求进行选择。硬管母线的动稳定、微风振动和挠度应按现行行业标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222的规定进行校核。

6.1.11 设计选用的光源、镇流器的能效应不低于相应能效标准的节能评价值。

6.1.12 室外夜景照明应避免产生光污染。室外夜景照明应符合国家现行标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的有关规定。

6.1.13 停车场应设计电动汽车充电设施的电气设备或预留充电设施的安装条件。

6.2 其他要求

6.2.1 换流站照明应符合下列要求：

1 照明功率密度（LPD）限值、数量、质量、LED性能应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《LED室内照明引用技术要求》GB/T 31831的有关规定；

2 公共区域的照明系统应设计采取分区、定时、感应等节能控制措施。采光区域的照明控制系统宜与室外天然光照度联动控制。景观灯应选用高效节能光源，宜根据室外光照强度实现分区优化控制；

3 在有人值守换流站，站前区的照明宜采用风光储一体的照明灯具。
6.2.2 站用变压器可采用植物油，变压器损耗应低于传统矿物油变压器，降低幅度不宜小于10%。
6.2.3  VSC阀选择应符合下列规定：
1 VSC阀宜采用空气绝缘、水冷却、户内布置；
2 VSC阀宜采用模块化设计，子模块余度不宜小于8%；
3 VSC阀的连续运行额定值和过负荷能力应根据系统要确定；
4 VSC阀应能承受各种暂态电流，且有足够的安全裕度，严酷暂态电流及持续时间应由系统要求确定；
5 VSC阀应能承受各种过电压，且有足够的安全裕度；
6 VSC阀本体及其控制保护装置的设计应保证阀能承受由于阀触发系统误动以及站内外各种故障所产生的电气应力；
7 VSC阀可采用支撑式或悬吊式；
8 换流阀应采用低噪声元件，以降低阀在运行时的噪声水平。应进行抗电磁干扰设计，并充分考虑阀厅内干扰源对阀体运行及其控制系统的电磁干扰影响；
9 VSC阀宜优化IGBT驱动电路、降低开关频率减少损耗，开关频率不大于2kHz。

6.2.4 联接（换流）变压器选择应符合下列规定：
1 联接（换流）变压器的容量应结合直流系统输送容量要求确定；联接（换流）变压器形式的选择应考虑设备额定容量、制造能力以及运输条件等因素；
2 联接（换流）变压器的阻抗选择除应考虑交直流系统要求外，还应结合运输条件确定；
3 联接（换流）变压器的有载调压范围应根据交直流系统运行工况通过计算选定；
4 联接（换流）变压器应具有耐受一定直流偏电流的能力；
5 联接（换流）变压器的噪声水平满足换流站总体噪声的控制要求。空载冷却器不启动（0.3m）/空载冷却器启动（2m）时噪声水平不宜大于76 dB（A），额定电流下带负载（2m）时的噪声水平不宜大于76 dB（A）。
6 联接（换流）变压器应选择低损耗的硅钢片。
7 联接（换流）变压器宜采用水冷冷却方式。

8 联接（换流）变压器可采用植物油，变压器损耗应低于传统矿物油变压器，降低幅度不宜小于10%。
【条文说明】

6.2.4 VSC阀冗余化设计应满足在不小于12个月的运行周期内，不因冗余模块全部损坏而进行任何功率模块更换的要求。
6.2.5 桥臂电抗器选择应符合下列规定：
1 桥臂电抗器宜选择空心干式电抗器；
2 桥臂电抗器电感值的选择宜考虑二倍频环流抑制、电流响应速度、故障电流抑制及无功提供能力等因素；
3 桥臂电抗器的参数宜通过动态性能计算验证；
4 桥臂电抗器应能承受谐波电压电流和冲击电压电流产生的电气和机械应力；
5 桥臂电抗器的噪声水平应满足换流站的总体噪声控制要求，额定工况电流时（含谐波）声功率级（带隔声罩）不宜超过90 dB（A），距离电抗器表面3 m处，额定工况电流时（含谐波）声压级（带隔声罩）不宜超过70 dB（A）。
6.2.6 直流电抗器（如有）选择应符合下列规定：
1 直流电抗器宜选择空心干式电抗器;
2 直流电抗器额定电流和过负荷电流应根据系统运行特性计算确定；
3 选择直流电抗器电感值时，应考虑电流响应速度、动态性能和故障电流抑制的影响，并应能满足各种工况下的系统性能要求，还应避免直流侧发生谐振；
4 直流电抗器应能承受谐波电压/电流和冲击电压/电流产生的电气和机械应力；
5 直流电抗器的噪声水平应满足换流站的总体噪声控制要求。直流额定电流时（含谐波）声功率级（不带隔声罩）不宜超过88 dB（A），直流额定电流时（含谐波）声压级（不带隔声罩）不宜超过68 dB（A）。

6.2.7 合理利用可再生能源，并应符合下列规定：
1 宜根据当地气候与自然资源，合理采用太阳能、风能等可再生能源，并与建筑一体化设计；
2 可再生能源提供电量比例宜不小于0.5%且不大于1.0%；
3 宜采用光伏发电、风能接入站用电系统为照明等生产辅助性负荷提供电能；
4 宜设置储能设备。
6.2.8 能源管理系统符合生产工艺和工业建筑的特点，系统功能完善，运行稳定。
7 建筑设计与室内环境

7.1基本要求

7.1.1 建筑设计阶段，应结合使用功能和需求，综合考虑建筑功能分区、交通组织、建筑朝向、体形系数、围护结构热工性能、内部非结构构件安全性、构件隔声降噪、防水防潮等因素，统筹协调屋顶绿化和垂直绿化、自然通风、天然采光、遮阳、沿海区域防风暴潮、消防应急、光伏应用等内容，并应协调与其他各专业的相互关系和协同，进行换流站的绿色低碳设计。

7.1.2 室内环境设计时，应综合考虑外墙内保温、建筑隔声、标识系统、材料选择、栏杆、内遮阳等因素，统筹协调防潮、防霉、防鼠、地面防滑、管线设备易维护等内容，并应协调与其他各专业的配合。

【条文说明】

7.1.2 在室内环境设计中综合考虑外墙内保温、建筑隔声、标识系统等要素，并协调各专业配合，本质是为了实现室内环境的 “系统性优化”—— 即通过多维度协同设计，满足用户对舒适性、功能性、安全性、健康性的核心需求，同时避免设计冲突、降低后期隐患。

7.1.3 建筑外观简洁大方，体现工业化特征，建筑造型元素简约，无大量装饰性构件。有外遮阳、太阳能设施、空调室外机位等外部设施的，应与建筑主体结构一体化设计。

【条文说明】

7.1.3 工业化特征直接反映电力设施本质属性，避免装饰构件影响设备运维。一体化设计的遮阳/太阳能设施可降低建筑综合能耗，一体化空调机位解决传统支架风振问题。
7.1.4 绿色低碳换流站建筑应采用装配式建筑。
【条文说明】

7.1.4 装配式建筑设计应符合现行国家标准《装配式建筑评价标准》GB/T 51129的有关要求。

7.1.5 绿色低碳换流站建筑应采用建筑信息模型（BIM）技术进行设计。

【条文说明】

7.1.5 BIM技术的应用，应遵守国家现行BIM技术应用标准(如建筑信息模型分类和编码标准，建筑信息模型存储标准等)，以及国家法律法规和其他专业技术标准的要求。

7.1.6 围护结构热工性能指标应符合下列要求：

1 围护结构热工性能指标符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求。

2 生产及辅助生产建筑围护结构热工性能指标应根据建筑实际使用功能及建筑内设备产热情况模拟分析后确定，如室内无发热设备，则围护结构热工性能指标应符合《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245的要求；

3 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露。
7.1.7 室内环境设计应控制建筑工程中建筑材料和装修材料产生的室内环境污染，符合《建筑环境通用规范》GB 55016的规定.。

7.2其他要求

7.2.1 建筑外立面宜采用建筑光伏一体化设计。
7.2.2 建筑物屋面防水设计除应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定外，还宜符合下列要求：
1 阀厅、控制楼、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）室、户内直流场、配电装置楼、站用电室、继电器小室、综合楼等的屋面防水等级应为一级；
2 综合水泵房、取水泵房（或深井泵房）、雨淋阀间（或泡沫消防间）、检修备品库、车库、警传室等其他建筑物的屋面防水等级不应小于二级。

【条文说明】

7.2.2 本条与《柔性直流输电换流站设计标准》GBT 51381第8.3.5条部分内容一致，并根据最新国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55030的有关规定进行修改。

7.2.3 建筑屋顶采用金属板屋面时，应根据当地风荷载、结构体形、热工性能、屋面坡度等情况，采用相应的压型金属板板型及构造系统，并应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。
7.2.4 建筑屋顶宜采用太阳能板遮阳、高反射涂料等节能隔热措施，各朝向外墙体宜采用浅色外饰面等节能隔热措施，不宜大面积采用深色或颜色鲜艳的外饰面。

7.2.5 建筑屋顶宜设置无电光导照明系统。
7.2.6 阀厅与控制楼宜采用联合布置.。

7.2.7 当设有户内直流场时，户内直流场与阀厅宜采用联合布置。

【条文说明】

7.2.7 本条与《柔性直流输电换流站设计标准》GB/T 51381第8.3.7条内容一致。

7.2.8 换流站建筑内主控室、办公室、会议室、值班室或其他人员经常停留场所，应设置电磁屏蔽措施。阀厅应采取六面体电磁屏蔽措施，位于居民区的换流站，在0.5MHz~20MHz频率范围内，阀厅屏蔽效能至少需达到50dB（uV/m），并宜按符合下列规定：

1 阀厅四周墙壁与天花板用于电磁屏蔽的金属板选择0.5mm以上厚度的铝板或钢板；

2 阀厅屏蔽金属板的搭接间距不小于10cm；

3 穿墙套管的封堵材料为三明治状结构，封堵材料外侧为厚度为0.5mm的薄钢板；

4 阀厅地板敷设金属网，地面屏蔽网网孔尺寸不大于50mm×50mm，金属网线直径不小于3mm；

5 阀厅内电缆沟水泥内层辐射金属网，金属网孔径1cm，金属网线直径不小于3mm，盖板四周采用金属包裹，并与地面金属网连接；

6 阀厅门应采用钢板或铝板等导电材料制作，金属厚度为1mm左右，或内外双层各厚0.5mm。阀厅门与阀厅屏蔽体应做到良好的电气连接。在相邻电气连接点之间的缝隙处应使用电磁密封衬垫。
【条文说明】

7.2.8 本条与《柔性直流输电换流站设计标准》GB/T 51381第8.3.8条内容一致。换流阀是阀厅的核心设备，其工作原理是通过高频开关（如晶闸管、IGBT）实现交流电与直流电的转换，这一过程会产生极强的电磁辐射（频率覆盖高频到特高频），同时设备自身也对外部电磁信号高度敏感。要求阀厅采取六面体电磁屏蔽和优良气密性能（含缝隙封堵），本质是为了适应其设备特性（强电磁辐射、高绝缘要求）和运行环境需求。阀厅的电磁屏蔽构造措施应经过计算确定，并根据相关工程经验和实验数据，建议至少按本条文的构造措施执行。

7.2.9 阀厅外墙不宜设置采光窗。当阀厅外墙设置通风百叶窗或排烟风机时，应采取可靠的电磁屏蔽、气密及防水措施，百叶窗或风机的叶片应设置自动启闭装置。

【条文说明】

7.2.9 本条与《柔性直流输电换流站设计标准》GBT 51381第8.3.10条内容一致。

7.2.10 有温湿度要求的房间，建筑外门窗的气密性不宜低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的6级标准。

【条文说明】

7.2.10 在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量在1.0～1.5m³之间以及每小时每平方米面积的空气渗透量在3.0～4.5m³之间。
7.2.11 建筑外门窗应与主体结构可靠连接，其刚度和承载力应能抵抗风荷载、重力荷载和温度的作用。

【条文说明】

7.2.11 本条与《建筑外围护结构抗风设计标准》T/CECS 1048-2002第 7.1.2条文内容一致。

7.2.12 除办公区外，换流站建筑外围护结构不宜采用玻璃幕墙。

7.2.13 使用空调器的房间，宜设置闭门器。

【条文说明】

7.2.13 本条与《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020 第4.2.9条部分内容一致。

7.2.14 合理利用天然采光，主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求，并宜采取改善建筑室内天然采光效果的措施和合理的控制眩光措施。
7.2.15 阀厅墙上设备套管、阀冷却水管、空调送/回风管、通风排烟装置、电缆及光缆等设备和管线开孔应安装工作完毕后实施封堵，孔洞封堵应满足围护系统的整体电磁屏蔽、气密、防火、防水、隔热、隔声等性能要求。

7.2.16 电气、通信设备用房不应布置在卫生间及其他易积水房间的下层，且内部不应布置给排水管道。

【条文说明】

7.2.16 本条与《柔性直流输电换流站设计标准》GBT 51381第8.3.16条部分内容一致。电气、通信设备用房对环境的安全性、稳定性要求极高，其布置限制（不应在卫生间等易积水房间下层，内部不设给排水管道）主要是为了规避水患风险对设备和系统的损害。
7.2.17 当主控制室、会议室、办公室与阀厅毗邻布置时，其房门宜采用隔声门，室内墙面宜增加吸声材料，降低噪声的影响。
7.2.18 当控制楼采用集中式空调系统时，其内部工艺设备用房的顶棚风口布置应结合灯具、设备布置综合考虑，风口不应布置在工艺设备的正上方。

【条文说明】

7.2.18 本条与《柔性直流输电换流站设计标准》GBT 51381第8.3.21条内容一致。

7.2.19 建筑设计和构造设计宜有促进自然通风的措施。电气设备房间根据设备发热量和对温度的要求，宜合理组织室内气流，且根据气流模拟结果合理利用自然通风。

【条文说明】

7.2.19 建筑设计、构造设计中采取自然通风措施，以及电气设备房间针对性组织气流、利用气流模拟优化自然通风，核心是通过低成本、高效的方式满足散热需求，保障设备安全运行，并实现节能与环保目标。
7.2.20 对于受设备噪声影响的建筑物，其墙体、门窗、楼板、顶棚等围护构件应采取有效的隔声措施。

【条文说明】

7.2.20 本条与《柔性直流输电换流站设计标准》GBT 51381第8.3.26条内容一致。

7.2.21 建筑所有区域宜实施土建工程与装修工程一体化设计。
7.2.22 室内主要空气污染物的浓度，宜满足下列规定：

1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的90%；

2 主要功能房间及辅助生产建筑室内PM2.524小时平均浓度不高于0.05mg/m3，且室内PM1024小时平均浓度不高于0.1mg/m2。
【条文说明】

7.2.22 主控制室、会议室、办公室等房间为经常有人停留场所，对这些房间的空气污染物浓度的控制应该更加严格。

7.2.23 宜采用装配化装修。

7.2.24 宜采取有效措施防止泛潮发霉。

7.2.25 外墙饰面材料等的光污染应符合国家现行有关标准的规定。
8 结构设计

8.1基本要求

8.1.1 结构设计应综合考虑结构规则性、结构、承载力和建筑使用功能要求、结构构件的安全性及耐久性，并应考虑与其他各专业的相互关系和配合。
【条文说明】

8.1.1 结构体系的选择，应从因地制宜、节约材料、施工安全便捷、节能环保等方面进行综合论证。结构体系选择不合理，会导致结构承载不利，进而增加结构材料的用量。
常规柔性直流换流站通常位于人烟稀少地区，采用平铺式布置，占地面积大，均为单层大跨度厂房。伴随着城市电网负荷中心用电资源日益紧张，同时土地资源日益稀缺，常规平铺式布置的柔直换流站不符合场地节约、集约化利用的绿色低碳原则，紧凑型城市型户内换流站将成为柔性直流输电系统核心建筑物的主要发展趋势，其结构具有高层、大跨度和重载等特点，相比于以往单层、大跨度的柔性直换流站有较大不同：

1 结构抗震方面，主要电气设备均布置于楼面，在地震作用下，楼面阀塔、电抗器等大型设备因质量较大，其动力特性对主体结构地震响应的影响已不可忽略，建筑机电设备宜进人整体结构模型进行抗震计算，也可采用楼面反应谱方法计算。

2 设备抗震方面，以往大型重载电气设备布置于地面较多，设备与结构主体相互影响较小，将大型电气设备放置于二、三层及以上楼层，根据广东电网有限责任公司广州供电局与广州电力设计院有限公司的研究成果显示，二、三层及以上楼层电气设备动力放大系数可去到2.5，高于《电力设施抗震规范》（GB50260-2013）要求，这对电气设备的配置选型将提出挑战甚至可能产生颠覆影响，因此在结构体系选型时，有必要针对高位放置的电气设备动力反应进行补充分析，以确定设备抗震参数。

3 电气回路抗震方面，设备间通过活动范围受限的导体连接时，会相互传递地震应力，导致设备回路间产生关联影响，进而形成地震条件下的设备耦联体系。这种耦联体系的抗震性能受设备间电气连接方式的显著影响。由于不同设备材料特性存在差异，其地震响应特性也表现出显著差异，在地震作用下会产生不同频率和幅度的位移。对于城市柔直换流站，重型电气设备高位布置，当地震波传播至楼面时，主体结构对地震波将产生放大效应，使得同时满足结构整体稳定及电气设备安全运行的电气回路抗震设防目标更具挑战性。

4结构振动方面，振动不仅会影响结构安全，还会降低换流站工作性能和运行可靠性，降低环境舒适性，从而影响工作人员身心健康。城市柔直换流站跨度大、开间大且楼层多变，潜在振源复杂，有必要针对振动设备（如柔直变、循环泵、电抗器等）的振动机理并考虑合理的减振隔振措施。必要时，可对设备及结构振动进行实时监测，建立振动异常预警机制，实现安全隐患的早期识别，防患于未然。
8.1.2 结构设计应统筹协调：非结构构件、设备及附属设施的安全性、结构体系优化、地基基础优化设计等方面等因素。

8.1.3 与主体结构相连的非结构构件、设备及附属设施等应与主体结构同步设计。
【条文说明】

8.1.3 建筑内部非结构构件、设备及附属设施等应满足建筑使用的安全性。如门窗、防护栏杆等应满足国家现行相关设计标准要求并安装牢固，防止跌落事故发生；且应根据腐蚀环境选用材料或进行耐腐蚀处理。室内装饰装修除应符合国家现行相关标准的规定外，还需对承重材料的力学性能进行检测验证。装饰构件之间以及装饰构件与建筑墙体、楼板等构件之间的连接力学性能应连接可靠并能适合主体结构在地震作用之外各种荷载作用下的变形。

建筑部品、非结构构件及附属设备等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌。应注意的是，以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或安装方式均不能视为一体化措施。

8.1.4 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

8.2其他要求

8.2.1 主体结构宜采用钢结构、装配式混凝土结构、装配式钢与混凝土组合结构等符合工业化建造要求的结构体系。

【条文说明】

8.2.1 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，符合减少人工、减少消耗、提高质量、提高效率的工业化建造要求。南方电网有限责任公司在2024年3月印发《南方电网公司电网工程机械化施工量化评价标准（试行）》，拟将工程机械化率纳入工程招标文件和合同管理，其中，变电工程和配网配电房工程设置“装配率”指标，“装配率”指标占工程总体机械化率评价的权重高达70%，旨在推进装配式设计、施工技术应用。

8.2.2 结构材料宜合理采用高强结构材料。
【条文说明】

8.2.2 合理选用建筑结构材料，可减小构件的截面尺寸及材料用量，同时也可减轻结构自重，减小地震作用及地基基础的材料消耗，节材效果显著优于同类建材。

8.2.3 钢结构连接宜采用非现场焊接节点。

8.2.4 钢结构宜采用免支撑的楼屋面板。

【条文说明】

8.2.3~8.2.4 两项条款均以“设计代施工”为核心路径，有效减少人工和消耗，避免现场高空焊接、高支模等危大工程，将安全防御节点从事后处置前移至源头防控，显著强化了电网本质安全属性。​

8.2.5 建（构）筑物应根据破坏可能产生后果的严重性程度采用不同的安全等级，阀厅、控制楼、GIS室、直流场、配电装置楼等主要生产建筑物结构安全等级采用一级。

8.2.6 建（构）筑物设计工作年限应为50年。

8.2.7 换流站宜充分考虑结构的耐久性，滨海地区宜采取提高结构耐久性和防腐蚀的措施。
【条文说明】

8.2.7 广东省是全国海岸线最长的省份，随着临海电力设施越来越多，高盐雾、高湿度和强腐蚀性的滨海环境对结构耐久性构成严峻挑战。为保障换流站长期安全运行，需采取系统性的防腐蚀策略，包括但不限于材料选择、结构设计、防护工艺等方面。对于材料选择，可适当选择抗裂混凝土、高性能耐候钢、不锈钢、耐盐雾有机硅密封胶或陶瓷化阻燃材料等耐候型建筑结构材料；对于结构设计，可选择抬高设备基础、加大排水坡度等防腐构造措施；对于防护工艺，可加大防腐喷涂或热浸镀锌等表面防护处理厚度。

8.2.8 宜采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。
【条文说明】

8.2.8 采用基于性能的抗震设计并适当提高建筑的抗震性能指标要求，或者为满足使用功能而提出比现行标准要求更高的刚度要求等可以提高建筑的抗震安全性及功能性。

8.2.9 在做到安全适用、经济合理、施工便捷的基础上，结构设计宜采用资源消耗少、环境影响小以及便于材料循环再利用的建筑结构体系，并宜对结构材料、结构布置、构件截面以及基础配置进行优化设计。

9 暖通空调设计

9.1 基本要求

9.1.1 暖通空调设计时，在满足功能需求的前提下，应综合考虑室内热湿环境、空气品质、噪声控制、建筑冷热源方式和空调系统方式的优化设计，并应考虑与其他各专业的相互关系和配合。

9.1.2 空调系统的冷热源机组能效、冷源系统能效、风机单位风量耗功率、电机驱动的蒸汽压缩循环冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV），应符合现行国家和广东省建筑节能设计标准的相关规定。水泵、风机、冷却塔等设备的能效等级应符合现行国家相关标准的能效限值要求。
9.1.3 通风和空气调节设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019、《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的有关规定。

9.1.4 设置空调的房间与通风口（如灾后排风口、事故通风口等）连接处应设置密闭阀，避免冷气泄露造成能耗增加。

9.1.5采用有效的节能空调系统。室内最小新风量应符合国家现行有关卫生标准的规定。空调系统的划分、送回风方式应合理。
9.1.6 阀厅、水泵房等空气温度、湿度、风速符合国家现行《工业企业设计卫生标准》GBZ1 的规定。

9.2 其他要求

9.2.1 空调设备宜采用环保冷媒。

9.2.2 水泵宜合理采用流量调节措施。应按通风量要求，新风机组、通风机组优先采用变频节能技术。
9.2.3 降温方式应符合下列要求：
1 阀厅降温可采用空调或通风方式，采用空调降温时，应考虑在合适的室外气象条件下使用新风降温。

2 户内直流场降温宜采用通风方式，无通风条件或通风不满足降温要求时，可设置空调降温。空调方案应考虑在合适的室外气象条件下使用新风降温以节省能源。
【条文说明】

9.2.3 阀厅和户内直流场室内设计温度较高，室内无湿负荷，提高供回水温度有利于系统节能，故供回水温度宜采用9℃~14℃，相对于常规7℃~12℃供回水系统，系统能节能5%以上。对于空调系统来说，大温差设计可减小水泵耗电量和管网路径，所以适当增大供回水温差能减少初投资及运行能耗。需要注意的是，增大温差会影响空气处理机组的传热系数和传热量，设计时需要进行校核，所以系统设计时宜综合考虑节能和投资因素确定温差数值。

9.2.4 水泵房应设置夏季排除余热和余湿措施，且宜采用自然通风，自然通风无法满足时采用机械通风。
9.2.5 低压配电室宜设置机械通风系统，室内环境设计温度不宜高于35℃，并设置火灾后机械排风系统。采用空调降温方案时，宜考虑过渡季节大量使用新风降温以节省能源。符合下列条件之一时，宜设置空调装置降温，并符合下列规定：
1 夏季通风室外计算温度高于或等于30℃；
2 夏季通风室外计算温度在27℃~30℃之间，且最热月月平均相对湿度不小于70%。
9.2.6 油浸式变压器的通风可按夏季排风温度不高于45℃，进风和排风温差不高于15℃设计；干式变压器室的通风可按夏季排风温度不高于40℃，进风和排风温差不高于15℃设计。
9.2.7 电容器、电抗器室宜采用自然进风、机械排风的通风方式；通风系统宜按夏季排风温度不高于40℃设计，通风量应按室内设备散热量确定，且应设置火灾后通风系统。
9.2.8 阀控密封式蓄电池室供暖通风和空调系统应符合下列规定：
1 当室内未设置氢气浓度检测仪时，平时通风系统排风量应按换气次数不少于3次/h计算，风机宜按2×100%配置，事故通风系统排风量应按换气次数不少于6次/h计算，事故排风机可由两台平时通风机共同保证;

2 当室内设置氢气浓度检测仪时，事故通风系统排风量应按换气次数不少于6次/h计算，事故排风机应与氢气浓度检测仪连锁，当空气中氢气体积浓度达到0.4%时，事故通风机应能自动投入运行；

3 当通风系统不能满足降温要求时，可设置空气调节装置并与氢气浓度检测仪联锁；
4 通风空调设备均应采用防爆型；
5 通风空调设备、风管及附件应采取防腐措施。
9.2.9 阀冷却设备间夏季室内温度不宜高于35℃,冬季室内温度不宜低于10℃；宜设置机械通风排除室内余热和余湿,换气次数不宜少于5次/h；当通风方式不能满足要求时，可增设空调装置。

【条文说明】

9.2.9 阀冷却设备间有较多水泵连续运行产生热量，根据水泵厂家资料，35℃以下的环境温度利于水泵运行寿命。冬季室内温度低于5℃时，阀冷设备及管路中的水有冰冻风险，故冬季室内温度不宜低于5℃。

9.2.10 无外窗或仅有固定外窗的继电器小室、控制保护设备室及通信机房等房间应设置机械通风系统。
9.2.11 隧道宜采用自然通风，当自然通风不能满足要求时，应采用机械通风，每个通风区段的事故通风量宜不低于6次/h。
9.2.12 制冷机房能量计量宜包括下列内容：
1 制冷机(热泵)耗电量及制冷(热泵)系统总耗电量；
2 制冷系统的总供冷量；
3 系统补水量。
9.2.13 根据工艺需要及室内、外气象条件，空调制冷系统宜合理地利用天然冷源。宜正确选用冷冻水的供回水温度。在有热回收条件的空调、通风系统中合理设置热回收系统。

9.2.14 空调、水泵、风机等设备宜设置有效的节能调节系统。 
10 给水排水设计
10.1 基本要求

10.1.1 在给水排水设计时，应综合考虑水源选取、水量需求与水资源分配、水质保障、水质监测、给水排水系统的节能节水、用水计量、管材管件选用，并应考虑与其他各专业的相互关系和配合。

10.1.2 给水排水设计阶段绿色设计还应统筹协调：节水器具选用、节水灌溉、节水冷却、非传统水源利用、雨水径流控制、给排水卫生安全等因素。
10.1.3 在进行绿色建筑设计前，应统筹、综合利用各种水资源，规划制定项目水资源综合利用方案。方案应包括：气候与节水政策及水资源状况说明、水资源分配、用水量计算及水平衡分析、给水排水系统设计方案、节水措施、水处理方案。
10.1.4 给水排水系统的设置应符合下列要求：

1 应按《建筑给水排水设计标准》GB 50015的要求，设置合理、完善、安全的给水排水系统；

2 生活饮用水水质应符合或优于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 57410的规定，生活热水水质应符合现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521的规定；

3 市政水压供水范围的楼层，应充分利用市政水压直接供水；

4 加压供水时，应采用变频自来水供水设备、高效水泵等节能设备，在供水条件优良且经批准许可，可采用叠压供水设备；且根据设计流量和用水均匀性等因素合理配置水泵数量及调节设施，水泵宜采用一对一全变频控制；水泵选型应保证在设计工况下水泵效率处在高效区；

5 用水器具和设备应满足节水产品的要求；

6 应按使用用途或管理单元，分别设置用水计量装置；
7 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

【条文说明】
10.1.4 节水器具的指标应依据《节水型卫生洁具》GB/T 31436、《节水型生活用水器具》CJ/T 164等相关标准确定。
10.1.5 当采用地下水作为供水水源时，应有确切的水文地质资料，水源水质应符合现行国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848的规定，取水量必须小于允许开采量，严禁盲目开采。
10.1.6 外冷却水系统补充水的处理方式应根据当地气象条件、水源情况、供水水质要求、外冷却方式、环保要求等确定，应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的规定。

【条文说明】

10.1.6 外冷却水应有采用具有可靠供水保障的水源，当站址周边具备两路水源时，应采用两路水源。供水水质标准不应低于《生活饮用水卫生标准》（GB50749）对饮用水的要求。外冷水采用水处理工艺时，添加的药剂应使冷却排水水质达到环评排水要求。

10.1.7 给水系统的安全性和可靠性符合国家现行有关标准的规定，给水水质符合国家现行有关标准的规定。

10.1.8 排水系统完善，符合所在地区的排水制度和排水工程规划，排放水质符合国家现行有关标准的规定。

10.1.9 可再生能源热水量宜不低于热水总量10%。
10.2 其他要求
10.2.1 站内生产用水、生活用水以及消防用水管网宜分开设置。
【条文说明】
10.2.1 生产用水、生活用水及消防用水系统水压需求不同，水质要求有别，为了防止水体滞留变质，同时为了保障消防用水可靠性，三种给水系统宜分开设置。
10.2.2 采用反渗透处理利用水资源时，宜采用多级反渗透工艺。产水率不宜低于85%。
【条文说明】
10.2.2 多级反渗透可降低浓水排水量，节约用水。
10.2.3 换流站的排水系统宜采用雨污、污废分流制排水系统，所有给水排水管道、设备、设施宜设置明确、清晰的永久性标识。
10.2.4 宜积极采用雨水回收利用措施，并根据原水类型、中水用途、供水与用水条件、环境与卫生等因素，通过可靠的技术经济比较后，确定是否采用建筑中水处理及中水处理工艺及规模，并满足现行国家标准《建筑中水设计标准》GB 50336的有关规定。
10.2.5 采用节水型器具时，其用水效率等级不宜低于2级，或50%以上卫生器具用水效率等级达1级其他达2级。公共卫生间宜采用自感应水龙头。

【条文说明】
10.2.5 该条文主要是对节水型器具用水效率等级的规定，旨在提高水资源利用效率，推动节水型器具的应用。
10.2.6 水泵选型不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762和《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》GB 32031中规定的节能评价值。生活加压用水宜采用变频给水泵。

10.2.7 宜采取下列有效措施避免管网漏损：

1 各给水系统使用的管材、管件与阀门选用密封性能优良、耐腐蚀、耐久性好、耐压、承压能力强的材料，并符合国家现行有关产品标准的要求。根据给水系统工作压力，确定管材、管件与阀门的压力等级，其产品标注的工作压力必须满足给水系统工作压力；

2 合理设置并利用管道折角等措施补偿因管材线胀系数、管道直线长度、环境温度和管内水温等因素造成的管道变形；

3 水池、水箱设置溢流报警装置，并宜联动控制进水阀门的启闭，设置最低水位显示装置，并在控制中心或值班室等地点设置显示水池水位的装置，同时有最高和最低报警水位；

4 宜根据水平衡测试要求设置分级水表。

10.2.8 用水远传计量系统、水质在线监测系统宜符合下列要求：

1 按能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，宜设置用水远传计量系统，支持利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，以有效控制管道漏损；

2 可记录并保存水质监测结果，并能随时供用户查询的要求，宜设置监测生活饮用水、管道直饮水、非传统水源、空调冷却水的水质在线监测系统；

3 按区域、建筑和用途分别设置各种用能的计量设备或装置，进行用能的分区、分类和分项计量；
4 给水系统采用分级计量，水表计量率符合现行国家标准《节水型企业评价导则》GB/T 7119的要求。

【条文说明】
10.2.8 

1 采用远传计量系统对各类用水进行计量，可准确掌握项目用水现状，如水系管网分布情况，各类用水设备、设施、仪器、仪表分布及运转状态，用水总量和各用水单元之间的定量关系，找出薄弱环节和节水潜力，制定出切实可行的节水管理措施和规划。

2 对建筑内各类水质实施在线监测，能够帮助物业管理部门随时掌握水质指标状况，及时发现水质异常变化并采取有效措施。水质在线监测系统应有报警记录功能，其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据，且能随时供用户查询。水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水源、水处理设施出水及最不利用水点。
10.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水宜采用节水技术或措施。
10.2.10 宜充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，符合下列规定：

1 设置雨水绿地入渗系统，绿地下垫层土壤渗透系数为10-6m/s～10-3m/s；

2 设置雨水收集回用系统，雨水储存设施容量不小于3天绿化用水量；
3 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40%；

4 衔接和引导不少于80%的屋面、道路雨水进入地面生态设施；

5 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。
10.2.11 综合项目及周边水资源状况、用水部位对水质及水量的需求，合理使用非传统水源，非传统水源利用率不宜低于20%，非传统水源可用于绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车、冲厕与冷却水补水等。
10.2.12 单位产品废水产生量、生产工艺节水技术、废水再生回用率、废水中有用物质回收应达到国内同行业基本水平以上。
11 建筑材料

11.1 基本要求
11.1.1 应根据就地取材的原则进行材料选择并有实施记录。

11.1.2 室内装饰装修材料应满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，无机非金属类材料的放射性核素限量应满足现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566、《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定，不应使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。
【条文说明】

11.1.2 室内装饰装修材料的有害物质限量及放射性核素控制是保障室内环境安全与人体健康的重要环节，相关要求在国家现行标准中有着明确且严格的规定。《绿色产品评价 建筑装饰装修材料》GB/T 35607、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580、《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581、《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583等标准均有相关要求。

11.1.3 严禁使用国家禁止使用的建筑材料或建筑产品。
11.2 其他要求

11.2.1采用国家批准的推荐建筑材料或产品，选择建筑材料时宜符合下列要求：
1 宜采用生产、施工、拆除和处理过程中能耗低的建筑材料；

2 建筑材料宜采用资源消耗少、可集约化生产的建筑材料和产品；

3 优先采用生产、施工、使用和拆除过程中对环境影响小的建筑材料；
4 选用具有自洁性能，能防潮、防霉、能阻止细菌等生物污染的建筑材料。
【条文说明】

11.2.1 城市换流站作为能源基础设施，其材料选择需以低碳化、工业化、循环化为导向，通过优先采用低能耗、少资源、环境友好的建材，结合预制化、模块化技术，实现建设过程与运营周期的绿色低碳目标，为“双碳”战略落地提供实践范本。优先低能耗材料，禁止高耗能、污染超标材料，减少建材全生命周期（生产、施工、拆除、处理）的能源消耗与污染物排放。

预拌砂浆应符合《预拌砂浆》GB/T 25181的相关规定，预拌混凝土应符合《预拌混凝土》GB/T14902的相关规定。
11.2.2 宜合理采用一体化设计等节材措施，对建筑构件采用防护措施提高耐久性。

【条文说明】
11.2.2 在城市柔直换流站建设中，应通过建筑材料与构件耐久性提升措施和土建与室内外装修一体化设计，实现项目全寿命周期的可靠性、经济性与环境协调性。

11.2.3 合理采用高强度钢或高性能混凝土，预制混凝土构件、预制钢结构件等工厂化生产的建筑部品或制品，应用种类宜不少于3项。

【条文说明】

11.2.3 在实际城市换流站设计中，可根据具体工程需求和特点，合理选择和应用这些建筑部品或制品。

11.2.4 宜选用高强度钢材，减少构件重量，并通过优化连接方式提高构件的连接强度和可靠性。
11.2.5 建筑材料选材时宜符合下列规定：

1 应采用500km以内生产的建筑材料，重量占建筑材料总重量比例大于60%；

2 选材时考虑材料的可再循环使用性能，可再循环材料使用量占所用相应建

筑材料总量不低于10%；

3 在保证性能的前提下，宜使用以废弃物为原料生产的建筑材料，占同类建筑材料总量的比例不低于30%，且废弃物建材中的废弃物含量不低于20%；

【条文说明】

11.2.5 

1 缩短运输距离能显著降低运输过程中的能源消耗，减少二氧化碳等温室气体排放以及运输车辆产生的尾气污染，有助于保护环境和应对气候变化。同时，可促进当地建筑材料产业发展，带动地方经济增长，增加就业机会，也有利于保障建筑材料的供应稳定性和及时性。减少运输成本，从而可能降低建筑项目的整体材料成本，并且由于供应距离近，在应对材料需求变化或紧急情况时更具灵活性，助力减碳。

2 可再循环材料指在不改变所回收物质形态的前提下可直接再利用，或经过再组合、再加工后实现循环利用的材料。换流站建设中常用的有钢材（型钢、钢板）、铜材、铝材等金属材料，平板玻璃、钢化玻璃等玻璃材料，预制混凝土构件、混凝土块、加气混凝土等混凝土与砌体，塑料管道、复合材料电缆桥架等塑料与符合材料，还包括石膏板、金属门窗框架等其他材料。

3 在城市换流站建设中，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，且满足一定比例要求，是实现绿色低碳设计的重要举措。根据换流站不同部位的使用要求，选择性能合适的废弃物建材。严格把控废弃物建材的质量，确保其符合相关标准和设计要求。采购时，要求供应商提供产品质量检测报告，对进场材料进行抽样检验。
11.2.6 选用绿色建材，绿色建材应用种类宜不少于3项，且符合下列要求：

1 宜采用无需外加饰面层的材料；

2 应采用简约、功能化、轻量化装修。 

11.2.7 阀厅、户内直流场室内地坪，主控制室、控制保护设备室、通信机房等设备用房，交流配电室、直流屏室、交流不停电电源室、蓄电池室、阀冷却设备室、阀冷却控制设备室、空调设备室等设备用房以及门厅、过厅、走道等宜采用耐磨、抗冲击、抗静电、不起尘、防潮、光滑、易清洁的饰面材料。

11.2.8 吸声材料宜符合下列要求：

1 中高频噪声可采用常规成型吸声板，密度较小或薄的玻璃棉板等多孔吸声材料，需要时可设置穿孔板等护面材料；
2 宽频带噪声可在材料背后设置空气层或增加多孔吸声材料的厚度、面密度；

3 低频噪声可采用穿孔板共振吸声结构为增加吸声频带宽度，可在共振腔内填充适量的多孔吸声材料；
4 室内湿度较高或有清洁要求时，可采用薄膜覆面的多孔吸声材料或单、双层微穿孔板等吸声结构。

12 噪声控制

12.1 基本要求
12.1.1 换流站环境噪声应符合国家现行标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 和《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。

【条文说明】

12.1.1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348 标准规定了工业企业厂界环境噪声的排放限值。一般情况下，换流站厂界噪声在昼间应不大于60分贝，夜间应不大于50分贝，适用于以居住、文教机关为主的区域，以及居住、商业、工业混杂区等2类声环境功能区。如果换流站位于纯工业区域，则执行昼间不大于65分贝、夜间不大于55分贝的3类标准。《声环境质量标准》GB3096标准规定了五类声环境功能区的环境噪声限值及测量方法，换流站周边区域的噪声需符合相应功能区要求。高压直流换流站的可听噪声应满足《高压直流换流站的可听噪声》GB/T 22075要求。
12.1.2 工艺设备、公用设施产生的振动采取减振、隔振措施，振动强度应符合国家现行标准《城市区域环境振动标准》GB 10070 的有关规定。

12.1.3 合理布置生产设施，高噪声区域与低噪声区域应分开布置。站区内的主要噪声源应相对集中，不应建设在国家及省级批准的生态功能区，水源、文物、森林、草原、湿地、矿产资源等各类保护区，限制和禁止建设区。当对环境仍有明显影响时，则应采取隔声等控制措施，且不宜在噪声敏感建筑物集中区域选择厂址。

【条文说明】

12.1.3 噪声敏感建筑物包括用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。换流变压器、平波电抗器、交直流滤波器组的电容器、电抗器、阀冷却风扇(冷却塔)等是换流站重要的噪声源。将产生高噪声的生产设施宜相对集中布置，周围布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建（构）筑物。

12.2 其他要求

12.2.1 换流站设备宜选用噪声较低、振动较小的设备。主要噪声源设备的选择应收集和比较同类型设备的噪声指标后综合确定。高噪声设备宜相对集中，当对工作环境仍有明显影响时，则应采取隔声等控制措施。

【条文说明】

12.2.1 设备选型时尽量考虑低噪声电抗器和电容器等低噪声设备，均有利于降低噪声对周边环境的影响。
12.2.2 柔性直流变压器、电抗器、循环泵宜设置独立基础并采取降噪措施。
【条文说明】

12.2.2 柔性直流变压器运行时会产生较大的电磁力和机械振动，若与其他设备共用基础，可能导致基础应力叠加，引发不均匀沉降或结构损坏。独立基础可将振动和荷载限制在单个设备范围内，避免对相邻设备（如换流器、电抗器等）或建筑结构造成影响。强振动可能通过基础传递至地面或建筑结构，引发噪声污染或周边设施的共振风险。减振措施可阻断振动传递路径，减少噪音污染。

12.2.3 宜结合地形、地物，合理规划建筑物、构筑物和绿化布局，利用自然屏障降低噪声。
附录A 绿色低碳换流站设计一星级推荐组合方案

一星级绿色低碳换流站各专业推荐条文可参考表A.0.1。
表A.0.1 绿色低碳换流站一星级推荐组合方案

	章节
	条文号
	条文内容

	场地规划与室外环境
	5.1.1
	场地规划设计符合城市规划设计条件要求。

	
	5.1.2
	景观设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	5.1.3
	站址选择及站区布置符合要求。

	
	5.1.4
	换流阀水冷系统应保证水质稳定性。

	
	5.1.5
	合理绿化。

	
	5.1.6
	合理利用场地微地形与空间的景观设计。

	
	5.1.7
	采用再生水进行绿化灌溉时，避免采用喷灌方式。

	
	5.2.1
	采用多层布置。

	
	5.2.2
	联接（换流）变压器室布置在首层，设置满足变压器轨道运输要求的场地。

	
	5.2.3
	布置短捷、紧凑、平整的搬运轨道，且与站内道路重叠布置。

	
	5.2.4
	搬运轨道的坡度设置不宜过大。

	
	5.2.5
	综合确定进站道路路径。

	
	5.2.6
	采用实体围墙。

	
	5.2.7
	合理进行竖向布置。

	
	5.2.8
	合理设计雨水排水方式。

	
	5.2.9
	联接(换流)变压器合理布置。

	
	5.2.10
	绿地率符合要求。

	
	5.2.11
	采用节水灌溉方式。

	
	5.2.12
	合理配置绿色雨水基础设施。

	电气设计与设备选型
	6.1.1
	电气设计时，综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	6.1.2
	统筹设备选型、电能质量控制、照明控制等因素。

	
	6.1.3
	合理设计具有自动监控功能的建筑设备管理系统。

	
	6.1.4
	选择低损耗的设备。

	
	6.1.5
	电气设备、管线采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接。

	
	6.1.6
	站内辅助系统采用高效率、低能耗的设备。

	
	6.1.7
	站用电系统接线符合要求。

	
	6.1.8
	能耗进行独立分项计量。

	
	6.1.9
	直流场布置符合要求。

	
	6.1.10
	直流导体、硬管母线的动稳定、微风振动和挠度符合要求。

	
	6.1.11
	采用光源、镇流器的能效高的产品。

	
	6.1.12
	室外夜景照明避免产生光污染。

	
	6.1.13
	设计电动汽车充电设施或预留安装条件。

	
	6.2.1
	换流站照明符合要求。

	
	6.2.7
	合理利用可再生能源并符合要求。

	建筑设计与室内环境
	7.1.1
	建筑设计阶段综合各项要求进行绿色低碳设计。

	
	7.1.2
	室内环境设计阶段综合各项要求进行绿色低碳设计。

	
	7.1.3
	外部设施应与建筑主体结构一体化设计

	
	7.1.4
	采用装配式建筑。

	
	7.1.5
	采用建筑信息模型（BIM）技术。

	
	7.1.6
	围护结构热工性能指标符合要求。

	
	7.1.7
	控制室内环境污染。

	
	7.2.4
	建筑屋顶采用节能隔热措施。

	
	7.2.5
	建筑屋顶设置无电光导照明系统。

	
	7.2.8
	设置电磁屏蔽措施。

	
	7.2.11
	建筑外门窗应与主体结构可靠连接，其刚度和承载力应能抵抗风荷载、重力荷载和温度的作用。

	
	7.2.16
	电气、通信设备用房合理布置。

	
	7.2.17
	采用隔声门，室内墙面增加吸声材料。

	
	7.2.19
	设置促进自然通风的措施。

	
	7.2.20
	采取有效隔声措施。

	
	7.2.23
	采用装配化装修。

	
	7.2.24
	采取有效措施防止泛潮发霉。

	结构设计
	8.1.1
	综合各项要求，并于其他专业相协调。

	
	8.1.2
	结构设计统筹协调其各项影响因素。

	
	8.1.3
	与主体结构相连的非结构构件、设备及附属设施等与主体结构同步设计。

	
	8.1.4
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

	
	8.2.6
	建（构）筑物设计工作年限为50年。

	
	8.2.7
	充分考虑结构耐久性。

	
	8.2.8
	合理提高建筑抗震性能。

	
	8.2.9
	采用资源消耗少、环境影响小以及便于材料循环再利用的建筑结构体系。

	暖通空调设计
	9.1.1
	暖通空调设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	9.1.2
	空调系统各项性能符合现行国家和广东省建筑节能设计的相关规定。

	
	9.1.3
	通风和空气调节设计符合有关规定。

	
	9.1.4
	空调的房间与通风口连接处设置密闭阀，避免冷气泄露造成能耗增加。

	
	9.1.5
	采用有效的节能空调系统，室内最小新风量、系统的划分、送回风方式符合要求。

	
	9.1.6
	空气温度、湿度、风速符合要求。

	
	9.2.8
	合理设计阀控密封式蓄电池室供暖通风和空调系统。

	
	9.2.12
	合理设置制冷机房能量计量。

	给水排水设计
	10.1.1
	给水排水设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	10.1.2
	给排水设计统筹协调其各项影响因素。

	
	10.1.3
	规划制定项目水资源综合利用方案。

	
	10.1.4
	给水排水系统的设置符合要求。

	
	10.1.5
	地下水作为供水水源时，有确切的水文地质资料，取水量必须小于允许开采量，严禁盲目开采。

	
	10.1.6
	确定外冷却水系统补充水的处理方式。

	
	10.1.7
	给水系统及水质符合要求。

	
	10.1.8
	排水系统及水质符合要求。

	
	10.1.9
	可再生能源热水量达到要求。

	
	10.2.1
	站内管网分开设置。

	
	10.2.3
	排水系统采用雨污、污废分流制排水系统，并设置标识。

	
	10.2.4
	采用雨水回收利用措施。

	
	10.2.7
	采用有效措施避免管网漏损。

	
	10.2.9
	采用节水技术或措施。

	
	10.2.11
	合理使用非传统水源。

	建筑材料
	11.1.2
	室内装饰装修材料的有害物质限量的符合要求。

	
	11.1.3
	严禁使用国家禁止使用的建筑材料或建筑产品。

	
	11.2.2
	合理采用节材措施，提高耐久性。

	噪声控制
	12.1.1
	换流站环境噪声符合有关规定。

	
	12.1.2
	振动采取减振、隔振措施，振动强度符合有关规定。

	
	12.1.3
	合理布置生产设施。


附录B 绿色低碳换流站设计二星级推荐组合方案

二星级绿色低碳换流站各专业推荐条文可参考表B.0.1。
表B.0.1 绿色低碳换流站二星级推荐组合方案
	章节
	条文号
	条文内容

	场地规划与室外环境
	5.1.1
	场地规划设计符合城市规划设计条件要求。

	
	5.1.2
	景观设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	5.1.3
	站址选择及站区布置符合要求。

	
	5.1.4
	换流阀水冷系统应保证水质稳定性。

	
	5.1.5
	合理绿化。

	
	5.1.6
	合理利用场地微地形与空间的景观设计。

	
	5.1.7
	采用再生水进行绿化灌溉时，避免采用喷灌方式。

	
	5.2.1
	采用多层布置。

	
	5.2.2
	联接（换流）变压器室布置在首层，设置满足变压器轨道运输要求的场地。

	
	5.2.3
	布置短捷、紧凑、平整的搬运轨道，且与站内道路重叠布置。

	
	5.2.4
	搬运轨道的坡度设置不宜过大。

	
	5.2.5
	综合确定进站道路路径。

	
	5.2.6
	采用实体围墙。

	
	5.2.7
	合理进行竖向布置。

	
	5.2.8
	合理设计雨水排水方式。

	
	5.2.9
	联接(换流)变压器合理布置。

	
	5.2.10
	绿地率符合要求。

	
	5.2.11
	采用节水灌溉方式。

	
	5.2.12
	合理配置绿色雨水基础设施。

	
	5.2.13
	透水地面和防止地下水污染符合要求。

	电气设计与设备选型
	6.1.1
	电气设计时，综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	6.1.2
	统筹设备选型、电能质量控制、照明控制等因素。

	
	6.1.3
	合理设计具有自动监控功能的建筑设备管理系统。

	
	6.1.4
	选择低损耗的设备。

	
	6.1.5
	电气设备、管线采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接。

	
	6.1.6
	站内辅助系统采用高效率、低能耗的设备。

	
	6.1.7
	站用电系统接线符合要求。

	
	6.1.8
	能耗进行独立分项计量。

	
	6.1.9
	直流场布置符合要求。

	
	6.1.10
	直流导体、硬管母线的动稳定、微风振动和挠度符合要求。

	
	6.1.11
	采用光源、镇流器的能效高的产品。

	
	6.1.12
	室外夜景照明避免产生光污染。

	
	6.1.13
	设计电动汽车充电设施或预留安装条件。

	
	6.2.1
	换流站照明符合要求。

	
	6.2.2
	站用变压器可采用植物油。

	
	6.2.3
	合理选择VSC阀。

	
	6.2.4
	合理选择联接（换流）变压器。

	
	6.2.5
	合理选择桥臂电抗器。

	
	6.2.6
	合理选择直流电抗器。

	
	6.2.7
	合理利用可再生能源并符合要求。

	
	6.2.8
	能源管理系统功能完善，运行稳定。

	建筑设计与室内环境
	7.1.1
	建筑设计阶段综合各项要求进行绿色低碳设计。

	
	7.1.2
	室内环境设计阶段综合各项要求进行绿色低碳设计。

	
	7.1.3
	外部设施应与建筑主体结构一体化设计

	
	7.1.4
	采用装配式建筑。

	
	7.1.5
	采用建筑信息模型（BIM）技术。

	
	7.1.6
	围护结构热工性能指标符合要求。

	
	7.1.7
	控制室内环境污染。

	
	7.2.1
	建筑外立面采用建筑光伏一体化设计。

	
	7.2.2
	合理设计建筑物屋面防水。

	
	7.2.3
	合理设计金属板屋面。

	
	7.2.4
	建筑屋顶采用节能隔热措施。

	
	7.2.5
	建筑屋顶设置无电光导照明系统。

	
	7.2.6
	阀厅与控制楼采用联合布置。

	
	7.2.7
	户内直流场与阀厅采用联合布置。

	
	7.2.8
	设置电磁屏蔽措施。

	
	7.2.9
	阀厅外墙不设置采光窗。

	
	7.2.11
	建筑外门窗应与主体结构可靠连接，其刚度和承载力应能抵抗风荷载、重力荷载和温度的作用。

	
	7.2.12
	外围护结构不采用玻璃幕墙。

	
	7.2.13
	设置闭门器。

	
	7.2.14
	合理利用天然采光。

	
	7.2.15
	开孔进行实施封堵。

	
	7.2.16
	电气、通信设备用房合理布置。

	
	7.2.17
	采用隔声门，室内墙面增加吸声材料。

	
	7.2.18
	设备用房的顶棚风口布置应合理。

	
	7.2.19
	设置促进自然通风的措施。

	
	7.2.20
	采取有效隔声措施。

	
	7.2.21
	采用土建工程与装修工程一体化设计。

	
	7.2.22
	室内主要空气污染物浓度符合要求。

	
	7.2.23
	采用装配化装修。

	
	7.2.24
	采取有效措施防止泛潮发霉。

	结构设计
	8.1.1
	综合各项要求，并于其他专业相协调。

	
	8.1.2
	结构设计统筹协调其各项影响因素。

	
	8.1.3
	与主体结构相连的非结构构件、设备及附属设施等与主体结构同步设计。

	
	8.1.4
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

	
	8.2.1
	采用符合工业化建造要求的结构体系。

	
	8.2.2
	合理采用高强结构材料。

	
	8.2.3
	采用非现场焊接节点。

	
	8.2.4
	采用免支撑楼屋面板。

	
	8.2.5
	建筑物采用不同的安全等级。

	
	8.2.6
	建（构）筑物设计工作年限为50年。

	
	8.2.7
	充分考虑结构耐久性。

	
	8.2.8
	合理提高建筑抗震性能。

	
	8.2.9
	采用资源消耗少、环境影响小以及便于材料循环再利用的建筑结构体系。

	暖通空调设计
	9.1.1
	暖通空调设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	9.1.2
	空调系统各项性能符合现行国家和广东省建筑节能设计的相关规定。

	
	9.1.3
	通风和空气调节设计符合有关规定。

	
	9.1.4
	空调的房间与通风口连接处设置密闭阀，避免冷气泄露造成能耗增加。

	
	9.1.5
	采用有效的节能空调系统，室内最小新风量、系统的划分、送回风方式符合要求。

	
	9.1.6
	空气温度、湿度、风速符合要求。

	
	9.2.1
	采用环保冷媒空调设备。

	
	9.2.2
	水泵合理采用流量调节措施。

	
	9.2.3
	采用合理的降温方式。

	
	9.2.4
	设置夏季排除余热和余湿措施。

	
	9.2.5
	低压配电室宜设置机械通风系统。

	
	9.2.6
	油浸式变压器、干式变压器室的通风温度不宜过高。

	
	9.2.7
	电容器、电抗器室采用自然进风、机械排风的通风方式。

	
	9.2.8
	合理设计阀控密封式蓄电池室供暖通风和空调系统。

	
	9.2.9
	阀冷却设备间夏季室内温度合理。

	
	9.2.10
	无外窗或仅有固定外窗的继电器小室、控制保护设备室及通信机房等房间设置机械通风系统。

	
	9.2.11
	隧道采用自然通风。

	
	9.2.12
	合理设置制冷机房能量计量。

	给水排水设计
	10.1.1
	给水排水设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	10.1.2
	给排水设计统筹协调其各项影响因素。

	
	10.1.3
	规划制定项目水资源综合利用方案。

	
	10.1.4
	给水排水系统的设置符合要求。

	
	10.1.5
	地下水作为供水水源时，有确切的水文地质资料，取水量必须小于允许开采量，严禁盲目开采。

	
	10.1.6
	确定外冷却水系统补充水的处理方式。

	
	10.1.7
	给水系统及水质符合要求。

	
	10.1.8
	排水系统及水质符合要求。

	
	10.1.9
	可再生能源热水量达到要求。

	
	10.2.1
	站内管网分开设置。

	
	10.2.3
	排水系统采用雨污、污废分流制排水系统，并设置标识。

	
	10.2.4
	采用雨水回收利用措施。

	
	10.2.5
	使用较高用水效率等级的卫生器具。

	
	10.2.6
	采用能效高的水泵。

	
	10.2.7
	采用有效措施避免管网漏损。

	
	10.2.8
	采用水远传计量系统、水质在线监测系统。

	
	10.2.9
	采用节水技术或措施。

	
	10.2.10
	合理设置绿色雨水基础设施。

	
	10.2.11
	合理使用非传统水源。

	
	10.2.12
	单位产品废水产生量、生产工艺节水技术、废水再生回用率、废水中有用物质回收达到国内基本水平。

	建筑材料
	11.1.1
	材料选择有实施记录。

	
	11.1.2
	室内装饰装修材料的有害物质限量的符合要求。

	
	11.1.3
	严禁使用国家禁止使用的建筑材料或建筑产品。

	
	11.2.1
	采用国家批准的推荐建筑材料或产品。

	
	11.2.2
	合理采用节材措施，提高耐久性。

	
	11.2.3
	合理采用工厂化生产的建筑部品或制品。

	
	11.2.5
	合理进行建筑材料选材。

	
	11.2.7
	采用耐磨、抗冲击、抗静电、不起尘、防潮、光滑、易清洁的饰面材料。

	
	11.2.8
	合理利用吸声材料。

	噪声控制
	12.1.1
	换流站环境噪声符合有关规定。

	
	12.1.2
	振动采取减振、隔振措施，振动强度符合有关规定。

	
	12.1.3
	合理布置生产设施。


附录C 绿色低碳换流站设计三星级推荐组合方案

三星级绿色低碳换流站各专业推荐条文可参考表C.0.1。

表C.0.1 绿色低碳换流站三星级推荐组合方案

	章节
	条文号
	条文内容

	场地规划与室外环境
	5.1.1
	场地规划设计符合城市规划设计条件要求。

	
	5.1.2
	景观设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	5.1.3
	站址选择及站区布置符合要求。

	
	5.1.4
	换流阀水冷系统应保证水质稳定性。

	
	5.1.5
	合理绿化。

	
	5.1.6
	合理利用场地微地形与空间的景观设计。

	
	5.1.7
	采用再生水进行绿化灌溉时，避免采用喷灌方式。

	
	5.2.1
	采用多层布置。

	
	5.2.2
	联接（换流）变压器室布置在首层，设置满足变压器轨道运输要求的场地。

	
	5.2.3
	布置短捷、紧凑、平整的搬运轨道，且与站内道路重叠布置。

	
	5.2.4
	搬运轨道的坡度设置不宜过大。

	
	5.2.5
	综合确定进站道路路径。

	
	5.2.6
	采用实体围墙。

	
	5.2.7
	合理进行竖向布置。

	
	5.2.8
	合理设计雨水排水方式。

	
	5.2.9
	联接(换流)变压器合理布置。

	
	5.2.10
	绿地率符合要求。

	
	5.2.11
	采用节水灌溉方式。

	
	5.2.12
	合理配置绿色雨水基础设施。

	
	5.2.13
	透水地面和防止地下水污染符合要求。

	
	5.2.14
	建设场地宜总体规划，并进行动态管理。

	
	5.2.15
	员工交通符合要求。

	
	5.2.16
	建设场地宜具有应对异常气候应变能力。

	电气设计与设备选型
	6.1.1
	电气设计时，综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	6.1.2
	统筹设备选型、电能质量控制、照明控制等因素。

	
	6.1.3
	合理设计具有自动监控功能的建筑设备管理系统。

	
	6.1.4
	选择低损耗的设备。

	
	6.1.5
	电气设备、管线采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接。

	
	6.1.6
	站内辅助系统采用高效率、低能耗的设备。

	
	6.1.7
	站用电系统接线符合要求。

	
	6.1.8
	能耗进行独立分项计量。

	
	6.1.9
	直流场布置符合要求。

	
	6.1.10
	直流导体、硬管母线的动稳定、微风振动和挠度符合要求。

	
	6.1.11
	采用光源、镇流器的能效高的产品。

	
	6.1.12
	室外夜景照明避免产生光污染。

	
	6.1.13
	设计电动汽车充电设施或预留安装条件。

	
	6.2.1
	换流站照明符合要求。

	
	6.2.2
	站用变压器可采用植物油。

	
	6.2.3
	合理选择VSC阀。

	
	6.2.4
	合理选择联接（换流）变压器。

	
	6.2.5
	合理选择桥臂电抗器。

	
	6.2.6
	合理选择直流电抗器。

	
	6.2.7
	合理利用可再生能源并符合要求。

	
	6.2.8
	能源管理系统功能完善，运行稳定。

	建筑设计与室内环境
	7.1.1
	建筑设计阶段综合各项要求进行绿色低碳设计。

	
	7.1.2
	室内环境设计阶段综合各项要求进行绿色低碳设计。

	
	7.1.3
	外部设施应与建筑主体结构一体化设计

	
	7.1.4
	采用装配式建筑。

	
	7.1.5
	采用建筑信息模型（BIM）技术。

	
	7.1.6
	围护结构热工性能指标符合要求。

	
	7.1.7
	控制室内环境污染。

	
	7.2.1
	建筑外立面采用建筑光伏一体化设计。

	
	7.2.2
	合理设计建筑物屋面防水。

	
	7.2.3
	合理设计金属板屋面。

	
	7.2.4
	建筑屋顶采用节能隔热措施。

	
	7.2.5
	建筑屋顶设置无电光导照明系统。

	
	7.2.6
	阀厅与控制楼采用联合布置。

	
	7.2.7
	户内直流场与阀厅采用联合布置。

	
	7.2.8
	设置电磁屏蔽措施。

	
	7.2.9
	阀厅外墙不设置采光窗。

	
	7.2.10
	建筑外门窗的气密性符合要求。

	
	7.2.11
	建筑外门窗应与主体结构可靠连接，其刚度和承载力应能抵抗风荷载、重力荷载和温度的作用。

	
	7.2.12
	外围护结构不采用玻璃幕墙。

	
	7.2.13
	设置闭门器。

	
	7.2.14
	合理利用天然采光。

	
	7.2.15
	开孔进行实施封堵。

	
	7.2.16
	电气、通信设备用房合理布置。

	
	7.2.17
	采用隔声门，室内墙面增加吸声材料。

	
	7.2.18
	设备用房的顶棚风口布置应合理。

	
	7.2.19
	设置促进自然通风的措施。

	
	7.2.20
	采取有效隔声措施。

	
	7.2.21
	采用土建工程与装修工程一体化设计。

	
	7.2.22
	室内主要空气污染物浓度符合要求。

	
	7.2.23
	采用装配化装修。

	
	7.2.24
	采取有效措施防止泛潮发霉。

	
	7.2.25
	外墙饰面材料等的光污染符合国家现行有关标准的规定。

	结构设计
	8.1.1
	综合各项要求，并于其他专业相协调。

	
	8.1.2
	结构设计统筹协调其各项影响因素。

	
	8.1.3
	与主体结构相连的非结构构件、设备及附属设施等与主体结构同步设计。

	
	8.1.4
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

	
	8.2.1
	采用符合工业化建造要求的结构体系。

	
	8.2.2
	合理采用高强结构材料。

	
	8.2.3
	采用非现场焊接节点。

	
	8.2.4
	采用免支撑楼屋面板。

	
	8.2.5
	建筑物采用不同的安全等级。

	
	8.2.6
	建（构）筑物设计工作年限为50年。

	
	8.2.7
	充分考虑结构耐久性。

	
	8.2.8
	合理提高建筑抗震性能。

	
	8.2.9
	采用资源消耗少、环境影响小以及便于材料循环再利用的建筑结构体系。

	暖通空调设计
	9.1.1
	暖通空调设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	9.1.2
	空调系统各项性能符合现行国家和广东省建筑节能设计的相关规定。

	
	9.1.3
	通风和空气调节设计符合有关规定。

	
	9.1.4
	空调的房间与通风口连接处设置密闭阀，避免冷气泄露造成能耗增加。

	
	9.1.5
	采用有效的节能空调系统，室内最小新风量、系统的划分、送回风方式符合要求。

	
	9.1.6
	空气温度、湿度、风速符合要求。

	
	9.2.1
	采用环保冷媒空调设备。

	
	9.2.2
	水泵合理采用流量调节措施。

	
	9.2.3
	采用合理的降温方式。

	
	9.2.4
	设置夏季排除余热和余湿措施。

	
	9.2.5
	低压配电室宜设置机械通风系统。

	
	9.2.6
	油浸式变压器、干式变压器室的通风温度不宜过高。

	
	9.2.7
	电容器、电抗器室采用自然进风、机械排风的通风方式。

	
	9.2.8
	合理设计阀控密封式蓄电池室供暖通风和空调系统。

	
	9.2.9
	阀冷却设备间夏季室内温度合理。

	
	9.2.10
	无外窗或仅有固定外窗的继电器小室、控制保护设备室及通信机房等房间设置机械通风系统。

	
	9.2.11
	隧道采用自然通风。

	
	9.2.12
	合理设置制冷机房能量计量。

	
	9.2.13
	空调制冷系统宜合理地利用天然冷源及热回收系统。

	
	9.2.14
	空调、水泵、风机等设备宜设置有效的节能调节系统。 

	给水排水设计
	10.1.1
	给水排水设计综合各项要求，并与其他专业相协调。

	
	10.1.2
	给排水设计统筹协调其各项影响因素。

	
	10.1.3
	规划制定项目水资源综合利用方案。

	
	10.1.4
	给水排水系统的设置符合要求。

	
	10.1.5
	地下水作为供水水源时，有确切的水文地质资料，取水量必须小于允许开采量，严禁盲目开采。

	
	10.1.6
	确定外冷却水系统补充水的处理方式。

	
	10.1.7
	给水系统及水质符合要求。

	
	10.1.8
	排水系统及水质符合要求。

	
	10.1.9
	可再生能源热水量达到要求。

	
	10.2.1
	站内管网分开设置。

	
	10.2.2
	采用多级反渗透工艺。

	
	10.2.3
	排水系统采用雨污、污废分流制排水系统，并设置标识。

	
	10.2.4
	采用雨水回收利用措施。

	
	10.2.5
	使用较高用水效率等级的卫生器具。

	
	10.2.6
	采用能效高的水泵。

	
	10.2.7
	采用有效措施避免管网漏损。

	
	10.2.8
	采用水远传计量系统、水质在线监测系统。

	
	10.2.9
	采用节水技术或措施。

	
	10.2.10
	合理设置绿色雨水基础设施。

	
	10.2.11
	合理使用非传统水源。

	
	10.2.12
	单位产品废水产生量、生产工艺节水技术、废水再生回用率、废水中有用物质回收达到国内基本水平。

	建筑材料
	11.1.1
	材料选择有实施记录。

	
	11.1.2
	室内装饰装修材料的有害物质限量的符合要求。

	
	11.1.3
	严禁使用国家禁止使用的建筑材料或建筑产品。

	
	11.2.1
	采用国家批准的推荐建筑材料或产品。

	
	11.2.2
	合理采用节材措施，提高耐久性。

	
	11.2.3
	合理采用工厂化生产的建筑部品或制品。

	
	11.2.4
	选用高强度钢材，减少构件重量。

	
	11.2.5
	合理进行建筑材料选材。

	
	11.2.6
	选用绿色建材。

	
	11.2.7
	采用耐磨、抗冲击、抗静电、不起尘、防潮、光滑、易清洁的饰面材料。

	
	11.2.8
	合理利用吸声材料。

	噪声控制
	12.1.1
	换流站环境噪声符合有关规定。

	
	12.1.2
	振动采取减振、隔振措施，振动强度符合有关规定。

	
	12.1.3
	合理布置生产设施。

	
	12.2.1
	选用噪声较低、振动较小的设备。

	
	12.2.2
	柔性直流变压器、电抗器、循环泵宜设置独立基础并采取降噪措施。

	
	12.2.3
	结合地形、地物，利用自然屏障降低噪声。


本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以应这样做的，采用“可”。

2  本标准条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《安全标志及其使用导则》GB 2894

2 《声环境质量标准》GB 3096 

3 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

4 《电磁辐射防护规定》GB 8702

5 《城市区域环境振动标准》GB 10070
6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

7 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

8 《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》GB 32031

9 《建筑设计防火规范》GB 50016

10 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 

11 《建筑采光设计标准》GB 50033

12 《建筑照明设计标准》GB 50034

13 《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050

14 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137

15 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

16 《工业企业总平面设计规范》GB 50187

17 《建筑中水设计标准》GB 50336

18 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

19 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

20 《建筑环境通用规范》GB 55016

21 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

22 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245

23 《生活饮用水卫生标准》GB 57410

24 《工业企业设计卫生标准》GBZ1 

25 《工作场所有害因素职业接触限值 第1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1

26 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2

27 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158

28 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

29 《节水型企业评价导则》GB/T 7119

30 《地下水质量标准》GB/T 14848

31 《室内空气质量标准》GB/T 18883

32 《LED室内照明引用技术要求》GB/T 31831

33 《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626

34 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087

35 《高压直流换流站设计规范》GB/T 51200

36 《生活热水水质标准》CJ/T 521

37 《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222

38 《换流站站用电设计技术规定》DL/T 5460

39 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

团体标准

城市柔直换流站绿色低碳设计标准
XX/XXXX—202X

条文说明
