ICS

广东省建设科技与标准化协会标准

XX/XXXX—2023

绿色低碳智能变电站施工与验收标准

Standard for construction and acceptance of green low-carbon smart substation

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                                      202X-XX-XX实施

广东省建设科技与标准化协会  发布

前  言

为贯彻国家碳达峰、碳中和的重大战略，落实输变电工程绿色低碳发展转型要求，规范绿色低碳智能变电站设计工作，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，结合电网发展具体情况，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、规划设计、电气设备选型、建筑设计、结构设计、暖通空调设计、给水排水设计、建筑电气设计、景观设计、装修设计、建筑材料、智能化设计、绿色建筑设计策划与评估。

本标准由广东省建设科技与标准化协会负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东电网有限责任公司广州供电局（地址：广东省广州市越秀区梅花路1号，邮编：510699）。

|  | 主编单位： | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 广州电力设计院有限公司 |
|  |  | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |
|  | 参编单位： | 广东电网能源发展有限公司 |
|  |  | 广东工业大学 |
|  |  | 广东建科创新技术研究院有限公司 |
|  | 主要起草人： |  |
|  | 主要审查人： |  |

目   次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	3

3.1 组织与管理	3

3.2 材料与设备	4

3.3 资源节约	6

3.4 环境保护	6

3.5 验收的划分	8

4 施工与控制	10

4.1 施工准备	10

4.2 施工场地	10

4.3 施工控制	11

5主体结构工程	13

5.1 一般规定	13

5.2 绿色施工	13

5.3 质量验收	14

6 围护结构工程	17

6.1 一般规定	17

6.2 绿色施工	19

6.3 质量验收	19

7 室内环境工程	33

7.1 一般规定	33

7.2 绿色施工	33

7.3 质量验收	33

8 给水排水系统工程	36

8.1 一般规定	36

8.2 绿色施工	36

8.3 质量验收	36

9 通风与空调工程	41

9.1 一般规定	41

9.2 绿色施工	41

9.3 质量验收	41

10 建筑电气工程	47

10.1 一般规定	47

10.2 绿色施工	47

10.3 质量验收	49

11 电气设备安装工程	57

11.1 一般规定	57

11.2 绿色施工	57

12 太阳能光伏系统工程	62

12.1 一般规定	62

12.2 绿色施工	62

12.3 质量验收	63

13 现场检验	66

13.1 围护结构现场实体检验	66

13.2 设备系统节能性能检验	67

13.3 建筑能效测评	68

14 绿色低碳智能变电站施工质量验收	69

附录A  变电站工程进场材料和设备复验项目	71

附录B  变电站工程施工质量验收记录	72

附录C  现场检验项目	84

本标准用词说明	85

引用标准名录	86

条文说明	87

Contents

1  General provisions 	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

3.1  Organization and management 	3

3.2  Material and equipment 	4

3.3  Resource conservation 	6

3.4  Environmental protection 	6

3.5  Division of acceptance 	8

4  Construction and controlling 	10

4.1  Construction preparation 	10

4.2  Construction site 	10

4.3  Construction controlling 	11

5  Main structure project 	13

5.1  General requirements	13

5.2  Green construction 	13

5.3  Quality acceptance 	14

6  Envelope structure project 	17

6.1  General requirements 	17

6.2  Green construction 	19

6.3  Quality acceptance 	19

7  Indoor environmental project	33

7.1  General requirements	33

7.2  Green construction 	33

7.3  Quality acceptance 	33

8  Water supply and drainage system project	36

8.1  General requirements	36

8.2  Green construction 	36

8.3  Quality acceptance 	36

9  Ventilation and air-condition system project	41

9.1  General requirements 	41

9.2  Green construction 	41

9.3  Quality acceptance 	41

10  Building electrical project	47

10.1  General requirements 	47

10.2  Green construction 	47

10.3  Quality acceptance 	49

11  Electrical equipment installation project	57

11.1  General requirements 	57

11.2  Green construction 	57

12  Solar photovoltaic system project	62

12.1  General requirements 	62

12.2  Green construction 	62

12.3  Quality acceptance 	63

13  In-site inspection project 	66

13.1  In-site solid inspection of envelope structure 	66

13.2  Energy efficient performance inspection of equipment system 	67

13.3  Energy efficiency evaluation 	68

14  Construction quality acceptance of Green low-carbon and intelligent

substation 	69

Appendix A  Site reinspection method of materials and equipment of substation	71

Appendix B  Recording for acceptance of engineering construction quality of substation 	72

Appendix C  In-site inspection or testing project 	84

Explanation of wording in this standard 	85

List of quoted standards 	86

Explanation of provisions 	87

## 1 总  则

1.0.1  为推进变电站绿色低碳和智能化发展，落实绿色低碳智能变电站设计目标，加强绿色低碳智能变电站工程管理，规范施工技术，统一施工质量验收标准，保障绿色低碳智能变电站工程质量、施工安全、保护环境和节约资源，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于广东省内交流电压为110kV～500kV的绿色低碳智能变电站的新建及改、扩建工程的施工和验收。

1.0.3  变电站工程中采用的工程技术文件、承包合同文件等对工程质量的要求不得低于本标准的规定。

1.0.4  绿色低碳智能变电站工程施工和验收，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及广东省现行有关标准的规定。

## 2 术  语

2.0.1  绿色施工 green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节能、节材、节水、节地和环境保护（“四节一环保”）的建筑工程施工活动。

2.0.2  建筑垃圾 construction trash

新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及装饰装修房屋过程中产生的废物料。

2.0.3  建筑废弃物 building waste

建筑垃圾分类后，丧失施工现场再利用价值的部分。

2.0.4  绿色施工评价 green construction evaluation

对工程建设项目绿色施工水平及效果所进行的评估活动。

2.0.5  信息化施工 informative construction

利用计算机、网络和数据库等信息化手段，对工程项目实施过程的信息进行有序存储、处理、传输和反馈的施工模式。

2.0.6  建筑工业化 construction industrialization

以现代化工业生产方式，在工厂完成建筑构、配件制造，在施工现场进行安装的建造模式。

2.0.7  再生水  renewable water

污水经适当处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用要求的水。

2.0.8  非传统水源  nontraditional water source

不同于传统地表水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、空调冷凝水、海水等。

2.0.9  现场实体检验  in-site inspection

在建设单位或监理单位代表见证下，对已经完成施工作业的分项或子分部工程，按照有关规定在现场工程实体上抽取试样，进行检测检验并出具检验报告。

2.0.10  型式检验  type inspection

由生产厂家委托有相应资质的检测机构，对定型产品或成套技术的全部性能指标进行的检验，其检验报告为型式检验报告。

## 3 基本规定

### 3.1 组织与管理

Ⅰ 绿色施工

3.1.1  绿色低碳智能变电站宜推广绿色施工。

3.1.2  建设单位应履行下列职责：

1  在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的条件保障。

2  应向施工单位提供建设工程绿色施工的设计文件、产品要求等相关资料，保证资料的真实性和完整性。

3  应建立工程项目绿色施工的协调机制。

3.1.3  设计单位应履行下列职责：

1  应按国家现行有关标准和建设单位的要求进行工程的绿色设计。

2  应协助、支持、配合施工单位做好建筑工程绿色施工的有关设计工作。

3.1.4  监理单位应履行下列职责：

1  应对建筑工程绿色施工承担监理责任。

2  应审查绿色施工组织设计、绿色施工方案或绿色施工专项方案，并在实施过程中做好监督检查工作。

3.1.5  施工单位应履行下列职责：

1  施工单位是建筑工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。

2  实行总承包管理的建设工程，总承包单位应对绿色施工负总责。

3  总承包单位应对专业承包单位的绿色施工实施管理，专业承包单位应对工程承包范围的绿色施工负责。

4  施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，负责绿色施工的组织实施，进行绿色施工教育培训，定期开展自检、联检和评价工作。

5  绿色施工组织设计、绿色施工方案或绿色施工专项方案编制前，应进行绿色施工影响因素分析，并据此制定实施对策和绿色施工评价方案。

3.1.6  参建各方应积极推进建筑工业化和信息化施工。建筑工业化宜重点推进结构构件预制化和建筑配件整体装配化。

3.1.7  应做好施工协同，加强施工管理，协商确定工期。

3.1.8  施工现场应建立机械设备保养、限额领料、建筑垃圾再利用的台账和清单。工程材料和机械设备的存放、运输应制定保护措施。

3.1.9  施工单位应强化技术管理，绿色施工过程技术资料应收集和归档。

3.1.10  施工单位应根据绿色施工要求，对传统施工工艺进行改进。

3.1.11  施工单位应建立不符合绿色施工要求的施工工艺、设备和材料的限制、淘汰等制度。

3.1.12  应按现行国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640的规定对施工现场绿色施工实施情况进行评价，并根据绿色施工评价情况，采取改进措施。

3.1.13  施工单位应按照国家法律、法规的有关要求，制定施工现场环境保护和人员安全等突发事件的应急预案。

Ⅱ 质量验收

3.1.14  绿色低碳智能变电站工程竣工验收应依据工程设计文件中有关绿色低碳和智能化的内容进行。

3.1.15  当工程设计变更时，建筑节能与绿色建筑性能不得降低，且不得低于国家、省现行有关建筑节能与绿色建筑设计标准的规定。

3.1.16  绿色低碳智能变电站采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应按照有关规定进行评审、鉴定。施工前应对采用新的施工工艺进行评价，并制订专项施工方案。

3.1.17  单位工程的施工组织设计应包括绿色低碳智能变电站施工专篇。实施前，施工单位应编制绿色低碳智能变电站专项施工方案并经建设单位或监理单位审查批准。施工单位应对从事绿色低碳智能变电站施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

3.1.18  绿色低碳智能变电站施工质量验收，应符合本标准和现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的有关规定。

3.1.19  绿色低碳智能变电站施工质量验收的各项检验检测，应由具备相应资质的检测机构承担。

### 3.2 材料与设备

Ⅰ 绿色施工

3.2.1  所用材料和设备应有质量证明文件及检验报告，并应在有效期之内。采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应经过试验和技术鉴定，并应制定可行的技术措施。严禁使用国家明令淘汰的材料和设备。

3.2.2  所用材料应符合国家现行有关建筑材料有害物质限量标准的规定。

3.2.3  所用材料和设备进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料和设备包装应完好，进口产品应按规定进行商品检验。

3.2.4  所用的材料和设备在运输、保存和施工过程中，应采取防止材料和设备损坏或污染环境的措施。

3.2.5  所用的材料应按设计要求及相关标准要求进行防火、防腐和防虫处理。

Ⅱ 质量验收

3.2.6  材料、构件和设备进场验收应符合下列规定：

1  对材料、构件和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查，并应经建设单位或监理单位代表确认，形成相应的验收记录。检查的内容应包含公共机构建筑和政府出资的建筑工程是否按要求采用绿色建材产品和通过建筑节能产品认证或具有节能标识的产品。

2  应对材料、构件和设备的质量证明文件进行核查，并应经建设单位或监理单位代表确认，核查记录应归入工程技术档案。进入施工现场的材料、构件和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告。

3  涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料、构件和设备，应按照本标准附录A和各章的规定在施工现场随机抽样复验，复验应为见证取样送检。当复验的结果不合格时，该材料、构件和设备不得使用。

4  在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的材料、构件和设备，当获得绿色建材产品认证、建筑节能产品认证、具有建筑节能标识或连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其检验批的容量可以扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的检验批重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。

3.2.7  检验批抽样样本应随机抽取，并满足分布均匀、具有代表性的要求。

3.2.8  涉及建筑节能与绿色建筑效果的定型产品、预制构件，以及采用成套技术现场施工安装的外墙外保温工程，相关单位应提供型式检验报告。当无明确规定时，型式检验报告的有效期不应超过2年。

3.2.9  绿色低碳智能变电站使用材料的燃烧性能和防火处理应符合设计要求，并应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定。

3.2.10  绿色低碳智能变电站使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。

3.2.11  现场配制的保温浆料、隔声砂浆、聚合物砂浆等材料，应按设计要求或实验室给出的配合比配制。当未给出要求时，应按照专项施工方案和产品说明书配制。

3.2.12  节能保温和隔声材料在施工使用时的含水率应符合设计、施工工艺及施工技术方案要求。当无上述要求时，节能保温和隔声材料在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水率。

### 3.3 资源节约

3.3.1  节材及材料利用应符合下列规定：

1  应根据施工进度、材料使用时点、库存情况等制定材料的采购和使用计划。

2  现场材料应堆放有序，并满足材料储存及质量保持的要求。

3  工程施工使用的材料宜选用距施工现场500km以内生产的建筑材料。

3.3.2  节水及水资源利用应符合下列规定：

1  现场应结合给排水点位置进行管线线路和阀门预设位置的设计，并采取管网和用水器具防渗漏的措施。

2  施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水器具。

3  宜建立雨水、中水或其他可利用水资源的收集利用系统。

4  应按生活用水与工程用水的定额指标进行控制。

5  施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用自来水。

3.3.3  节能及能源利用应符合下列规定：

1  应合理安排施工顺序及施工区域，减少作业区机械设备数量。

2  应选择功率与负荷相匹配的施工机械设备，机械设备不宜低负荷运行，不宜采用自备电源。

3  应制定施工能耗指标，明确节能措施。

4  应建立施工机械设备档案和管理制度，机械设备应定期保养维修。

5  生产、生活、办公区域及主要机械设备宜分别进行耗能、耗水及排污计量，并做好相应记录。

6  应合理布置临时用电线路，选用节能器具，采用声控、光控和节能灯具；照明照度宜按最低照度设计。

7  宜利用太阳能、地热能、风能等可再生能源。

8  施工现场宜错峰用电。

3.3.4  节地及土地资源保护应符合下列规定：

1  应根据工程规模及施工要求布置施工临时设施。

2  施工临时设施不宜占用绿地、耕地以及规划红线以外场地。

3  施工现场应避让、保护场区及周边的古树名木。

### 3.4 环境保护

3.4.1  施工现场扬尘控制应符合下列规定：

1  施工现场宜搭设封闭式垃圾站。

2  细散颗粒材料、易扬尘材料应封闭堆放、存储和运输。

3  施工现场出口应设冲洗池，施工场地、道路应采取定期洒水抑尘措施。

4  土石方作业区内扬尘目测高度应小于1.5m，结构施工、安装、装饰装修阶段目测扬尘高度应小于0.5m，不得扩散到工作区域外。

5  施工现场使用的热水锅炉等宜使用清洁燃料。不得在施工现场融化沥青或焚烧油毡、油漆以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

3.4.2  噪声控制应符合下列规定：

1  施工现场宜对噪声进行实时监测；施工场界环境噪声排放昼间不应超过70dB（A），夜间不应超过55dB（A）。噪声测量方法应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。

2  施工过程宜使用低噪声、低振动的施工机械设备，对噪声控制要求较高的区域应采取隔声措施。

3  施工车辆进出现场，不宜鸣笛。

3.4.3  光污染控制应符合下列规定：

1  应根据现场和周边环境采取限时施工、遮光和全封闭等避免或减少施工过程中光污染的措施。

2  夜间室外照明灯应加设灯罩，光照方向应集中在施工范围内。

3  在光线作用敏感区域施工时，电焊作业和大型照明灯具应采取防光外泄措施。

3.4.4  水污染控制应符合下列规定：

1  污水排放应符合现行行业标准《污水排入城镇下水道水质标准》CJ 343的有关要求。

2  使用非传统水源和现场循环水时，宜根据实际情况对水质进行检测。

3  施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设专门库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

4  易挥发、易污染的液态材料，应使用密闭容器存放。

5  施工机械设备使用和检修时，应控制油料污染；清洗机具的废水和废油不得直接排放。

6  盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网。

7  施工现场宜采用移动式厕所，并应定期清理。固定厕所应设化粪池。

8  隔油池和化粪池应做防渗处理，并应进行定期清运和消毒。

3.4.5  施工现场垃圾处理应符合下列规定：

1  垃圾应分类存放、按时处置。

2  应制定建筑垃圾减量计划，建筑垃圾的回收利用应符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743的规定。

3  有毒有害废弃物的分类率应达到100％；对有可能造成二次污染的废弃物应单独储存，并设置醒目标识。

4  现场清理时，应采用封闭式运输，不得将施工垃圾从窗口、洞口、阳台等处抛撒。

3.4.6  施工使用的乙炔、氧气、油漆、防腐剂等危险品、化学品的运输和储存应采取隔离措施。

### 3.5 验收的划分

3.5.1  绿色低碳智能变电站分部工程可按照子分部、分项工程进行验收。其子分部、分项工程的划分宜符合表3.5.1的规定；当分项工程的工程量较大时，可将分项工程划分为若干个检验批进行验收。

1  分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别及系统等进行划分。

2  检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工工段、变形缝、设备类型、系统及建筑分区等进行划分。

表3.5.1  绿色低碳智能变电站分部工程的子分部、分项工程划分及其主要验收内容

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 主要验收内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑主体结构工程 | 主体结构工程 | 保温隔热砌块；隔震支座；阻尼器；减振装置；隔震缝等 |
| 2 | 建筑围护结构工程 | 墙面构造工程 | 基层；保温隔热构造；抹面层；饰面层；隔声构造；轻质隔墙等 |
|  |  | 门窗工程 | 门；窗；玻璃；遮阳设施；通风器；门窗与洞口间隙等 |
|  |  | 楼地面工程 | 基层；隔声构造；防滑；防水层；面层等 |
|  |  | 屋面工程 | 基层；保温隔热构造；保护层；防水层；面层等 |
| 3 | 室内环境工程 | 室内环境工程 | 室内噪声；空气污染物浓度；采光等 |
| 4 | 给水排水工程 | 给水排水系统工程 | 系统形式；用水计量系统；排水降噪；卫生器具；雨污分流系统；再生水和雨水系统；雨水收集利用处理系统等 |
| 5 | 通风与空调工程 | 通风与空调系统工程 | 系统形式；通风与空气设备；自控阀门与仪表；绝热构造；调试等 |
| 6 | 建筑电气工程 | 配电与照明工程 | 低压配电电源；照明光源、灯具；附属装置；控制功能；调试等 |
|  |  | 监测与控制工程 | 冷热源的监测控制系统；空调水系统的监测控制系统；通风与空调的监测控制系统；监测与计量装置；供配电的监测控制系统；照明控制系统；调试等 |
| 7 | 电气设备安装工程 | 电气设备安装工程 | 主变、组合电器等 |
| 8 | 可再生能源工程 | 太阳能光伏系统工程 | 光伏组件；逆变器；配电系统；储能蓄电池；充放电控制器；调试等 |

3.5.2  当绿色低碳智能变电站分部工程验收无法按本标准第3.5.1条的要求划分分项工程或检验批时，可由建设、监理、施工等各方协商划分分项工程或检验批；其验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应符合本标准的规定。

3.5.3  当按计数方法检验时，其抽样数量除本标准另有规定外，检验批最小抽样数量宜符合表3.5.3的规定。

表3.5.3  检验批最小抽样数量

| 检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 16～25 26～90 91～150 | 2 3 5 8 | 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 | 13 20 32 50 |

3.5.4  绿色低碳智能变电站分部工程各子分部、分项工程、检验批、隐蔽工程施工质量的验收应与建筑工程各分部、分项工程、检验批及隐蔽工程的验收同步进行，并应填写绿色低碳智能变电站隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程施工质量验收记录，其验收资料应单独组卷。在同一个单位工程项目中，绿色低碳智能变电站分部工程的子分部、分项工程、检验批及隐蔽工程的验收内容与其他各专业工程的分部、分项工程、检验批及隐蔽工程的验收内容相同且验收结果合格时，可采用其验收结果，不必进行重复验收或检验。

## 4 施工与控制

### 4.1 施工准备

4.1.1  施工单位应根据设计文件、场地条件、周边环境和绿色施工总体要求，明确绿色施工的目标、材料、方法和实施内容，并在图纸会审时提出需设计单位配合的建议和意见。

4.1.2  施工单位应编制包含绿色施工管理和技术要求的工程绿色施工组织设计、绿色施工方案或绿色施工专项方案，并经审批通过后实施。

4.1.3  绿色施工组织设计、绿色施工方案或绿色施工专项方案编制应符合下列规定：

1  应考虑施工现场的自然与人文环境特点。

2  应有减少资源浪费和环境污染的措施。

3  应明确绿色施工的组织管理体系、技术要求和措施。

4  应选用先进的产品、技术、设备、施工工艺和方法，利用规划区域内设施。

5  应包含改善作业条件、降低劳动强度、节约人力资源等内容。

4.1.4  施工现场宜实行电子文档管理。

4.1.5  施工单位宜建立建筑材料数据库，应采用绿色性能相对优良的建筑材料。

4.1.6  施工单位宜建立施工机械设备数据库。应根据现场和周边环境情况，对施工机械和设备进行节能、减排和降耗指标分析和比较，采用高性能、低噪声和低能耗的机械设备。

4.1.7  在绿色施工评价前，依据工程项目环境影响因素分析情况，应对绿色施工评价要素中一般项和优选项的条目数进行相应调整，并经工程项目建设和监理方确认后，作为绿色施工的相应评价依据。

4.1.8  在工程开工前，施工单位应完成绿色施工的各项准备工作。

### 4.2 施工场地

4.2.1  在施工总平面设计时，应针对施工场地、环境和条件进行分析，制定具体实施方案。

4.2.2  施工总平面布置宜利用场地及周边现有和拟建建筑物、构筑物、道路和管线等。

4.2.3  施工前应制定合理的场地使用计划；施工中应减少场地干扰，保护环境。

4.2.4  临时设施的占地面积可按最低面积指标设计，有效使用临时设施用地。

4.2.5  塔吊等垂直运输设施基座宜采用可重复利用的装配式基座或利用在建工程的结构。

4.2.6  施工现场平面布置应符合下列规定：

1  在满足施工需要前提下，应减少施工用地。

2  应合理布置起重机械和各项施工设施，统筹规划施工道路。

3  应合理划分施工分区和流水段，减少专业工种之间交叉作业。

4.2.7  施工现场平面布置应根据施工各阶段的特点和要求，实行动态管理。

4.2.8  施工现场生产区、办公区和生活区应实现相对隔离。

4.2.9  施工现场作业棚、库房、材料堆场等布置宜靠近交通线路和主要用料部位。

4.2.10  施工现场的强噪声机械设备宜远离噪声敏感区。

4.2.11  施工现场大门、围挡和围墙宜采用可重复利用的材料和部件，并应工具化、标准化。

4.2.12  施工现场入口应设置绿色施工制度图牌。

4.2.13  施工现场道路布置应遵循永久道路和临时道路相结合的原则。

4.2.14  施工现场主要道路的硬化处理宜采用可周转使用的材料和构件。

4.2.15  施工现场围墙、大门和施工道路周边宜设绿化隔离带。

4.2.16  临时设施的设计、布置和使用，应采取有效的节能降耗措施，并应符合下列规定：

1  应利用场地自然条件，临时建筑的体形宜规整，应有自然通风和采光，并应满足节能要求。

2  临时设施宜选用由高效保温、隔热、防火材料制成的复合墙体和屋面，以及密封保温隔热性能好的门窗。

3  临时设施建设不宜使用一次性墙体材料。

4.2.17  办公和生活临时用房应采用可重复利用的房屋。

4.2.18  夏季炎热地区的外窗宜设置外遮阳。

### 4.3 施工控制

4.3.1  绿色低碳智能变电站应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的专项施工方案组织施工，各施工工序应严格执行并按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检并报验符合要求后，可进行下道工序施工。重要部位、关键工序施工在隐蔽前应进行隐蔽工程验收，并应记录；各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录。

4.3.2  绿色低碳智能变电站施工前，对于采用相同建筑节能与绿色建筑设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经有关各方确认后方可进行施工。外墙外保温工程和住宅楼地面隔声工程应在施工现场制作样本间或样板件，且应进行安全评估，有条件的应进行楼地面工程隔声性能检测，并经建设、设计、监理、施工等单位确认。机电工程安装前，应对综合管线布置进行优化。

4.3.3  使用有机类保温和隔声材料的绿色低碳智能变电站施工过程中，应采取必要的防火措施，并应制定火灾应急预案。

4.3.4  施工作业环境和条件，应符合国家和广东省现行相关标准的规定和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨天或潮湿天气中露天施工。

4.3.5  建筑内部的非结构构件、设备及附属设施应按设计要求与主体结构连接和安装，且应牢固，满足建筑使用安全要求。

## 5主体结构工程

### 5.1 一般规定

5.1.1  预制装配式结构构件，宜采取工厂化加工；构件的存放和运输应采取防止变形和损坏的措施；构件的加工和进场顺序应与现场安装顺序一致，不宜二次倒运。

5.1.2  基础和主体结构施工应统筹安排垂直和水平运输机械。

5.1.3  施工现场宜采用预拌混凝土和预拌砂浆。现场搅拌混凝土和砂浆时，应使用散装水泥；搅拌机棚应有封闭降噪和防尘措施。

5.1.4  主体结构工程施工应对隐蔽部位在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行主体结构分项工程验收。

### 5.2 绿色施工

Ⅰ 混凝土结构工程

5.2.1  钢筋宜采用专用软件优化放样下料，根据优化配料结果确定进场钢筋的定尺长度。

5.2.2  钢筋工程宜采用专业化生产的成型钢筋。钢筋现场加工时，宜采取集中加工方式。

5.2.3  钢筋连接宜采用机械连接方式。

5.2.4  进场钢筋原材料和加工半成品应存放有序、标识清晰、储存环境适宜，并应制定保管制度，采取防潮、防污染等措施。

5.2.5  钢筋除锈时，应采取避免扬尘和防止土壤污染的措施。

5.2.6  钢筋加工中使用的冷却液体，应过滤后循环使用，不得随意排放。

5.2.7  钢筋加工产生的粉末状废料，应收集和处理，不得随意掩埋或丢弃。

5.2.8  钢筋安装时，绑扎丝、焊剂等材料应妥善保管和使用，散落的余废料应收集利用。

5.2.9  箍筋宜采用一笔箍或焊接封闭箍。

5.2.10  应选用周转率高的模板和支撑体系。模板宜选用可回收利用率高的塑料、铝合金等材料。

5.2.11  宜使用大模板、定型模板、爬升模板和早拆模板等工业化模板及支撑体系。

5.2.12  当采用木或竹制模板时，宜采取工厂化定型加工、现场安装的方式，不得在工作面上直接加工拼装。在现场加工时，应设封闭场所集中加工，并采取隔声和防粉尘污染措施。

5.2.13  模板安装精度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。

5.2.14  脚手架和模板支撑宜选用承插式、碗扣式、盘扣式等管件合一的脚手架材料搭设。

5.2.15  模板及脚手架施工应回收散落的铁钉、铁丝、扣件、螺栓等材料。

5.2.16  短木方应叉接接长，木、竹胶合板的边角余料应拼接并利用。

5.2.17  模板脱模剂应选用环保型产品，并派专人保管和涂刷，剩余部分应加以利用。

5.2.18  模板拆除宜按支设的逆向顺序进行，不得硬撬或重砸。拆除平台楼层的底模，应采取临时支撑、支垫等防止模板坠落和损坏的措施。并应建立维护维修制度。

5.2.19  在混凝土配合比设计时，应减少水泥用量，增加工业废料、矿山废渣的掺量；当混凝土中添加粉煤灰时，宜利用其后期强度。

5.2.20  混凝土宜采用泵送、布料机布料浇筑；地下大体积混凝土宜采用溜槽或串筒浇筑。

5.2.21  混凝土振捣应采用低噪声振捣设备，也可采取围挡等降噪措施；在噪声敏感环境或钢筋密集时，宜采用自密实混凝土。

5.2.22  混凝土宜采用塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护；当采用洒水或喷雾养护时，养护用水宜使用回收的基坑降水或雨水；混凝土竖向构件宜采用养护剂进行养护。

5.2.23  混凝土结构宜采用清水混凝土，其表面应涂刷保护剂。

5.2.24  混凝土浇筑余料应制成小型预制件，或采用其他措施加以利用，不得随意倾倒。

5.2.25  清洗泵送设备和管道的污水应经沉淀后回收利用，浆料分离后可作室外道路、地面等垫层的回填材料。

Ⅱ 钢结构工程

5.2.26  钢结构深化设计时，应结合加工、运输、安装方案和焊接工艺要求，确定分段、分节数量和位置，优化节点构造，减少钢材用量。

5.2.27  钢结构安装连接宜选用高强螺栓连接，钢结构宜采用金属涂层进行防腐处理。

5.2.28  钢结构加工应制定废料减量计划，优化下料，综合利用余料，废料应分类收集、集中堆放、定期回收处理。

5.2.29  钢材、零（部）件、成品、半成品件和标准件等应堆放在平整、干燥场地或仓库内。

5.2.30  钢结构现场涂料应采用无污染、耐候性好的材料。防火涂料喷涂施工时，应采取防止涂料外泄的专项措施。

### 5.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

5.3.1  主体结构工程所采用的材料应进行进场验收，并应对下列材料和部件的性能参数进行核查。验收结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，并应形成相应的验收与核查记录。各种材料的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家和广东省现行有关标准的规定。

1  主体结构工程材料的氨、甲醛、放射性核素等有害物质含量；

2  再生混凝土骨料的泥块含量、吸水率、压碎指标、表观密度和经过净化处理海砂的含泥量、泥块含量、含水率、表观密度等性能参数；

3  高耐久混凝土的性能指标（抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能、早期抗裂性能）；

4  混凝土、钢筋、钢材的类型、强度等级；耐候结构钢和耐候防腐涂料的技术性能；

5  保温隔热砌块的规格、密度、导热系数等性能参数；

6  隔震消能装置的类型、规格、尺寸偏差、耐久性、耐火性等性能参数。

检验方法：观察检查；核查出厂合格证、型式检验报告、性能检验报告等质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

5.3.2  保温砌块砌筑的墙体，应采用配套砂浆砌筑。砂浆的强度等级及导热系数应符合设计要求。砌体灰缝饱满度不应低于80%。

检验方法：检查砂浆品种，用百格网检查灰缝砂浆饱满度；核查砂浆强度及导热系数试验报告。

检查数量：砂浆品种和强度试验报告全数核查；砂浆饱满度每楼层的每个施工段至少抽查1次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块。

5.3.3  消能部件的施工应满足下列要求：

1  消能部件节点应连接牢固，无明显外观缺陷；

2  安装接头节点的焊接、螺栓连接，应符合设计要求和现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661及行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定。采用校接连接时，消能部件与销栓或球铰等铰接件之间的间隙应符合设计要求，且不应大于0.3mm。

检验方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：节点连接随机抽查10%，且不得少于1处。

5.3.4  隔震支座的安装应满足下列要求：

1  型号、数量和安装位置应符合设计要求；

2  隔震支座应与下支墩（柱）顶面密贴；

3  隔震支座下支墩（柱）混凝土强度应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查施工记录、强度试验报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

Ⅱ 一般项目

5.3.5  采用工业废料或废渣制作的砌块或其他绿色节能环保砌块的规格、数量、性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察检查；检查原材料质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

5.3.6  土建装修一体化设计施工项目，结构施工应按设计和施工方案要求做好孔洞预留和固定件的预埋。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

5.3.7  预制构件的类型、规格及安装位置应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：按本标准表3.5.3规定的最小抽样数量抽样；质量证明文件全数核查。

5.3.8  消能部件安装连接完成后，应满足下列要求：

1  消能器没有形状异常及损害功能的外伤；

2  消能器的黏滞材料、黏弹性材料未泄漏或剥落，未出现涂层脱落和生锈；

3  消能部件的临时固定件应予撤除。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

## 6 围护结构工程

4

5

### 6.1 一般规定

6.1.1  6

6.1

施工前，块材、板材和卷材应进行排版优化设计。

6.1.2  门窗、块材、板材宜采用工厂化加工。

6.1.3  装饰用砂浆宜采用预拌砂浆；落地灰应回收使用。

6.1.4  装饰装修成品、半成品应采取保护措施。

6.1.5  材料的包装物应分类回收。

6.1.6  不得采用沥青类、煤焦油类等材料作为室内防腐、防潮处理剂。

6.1.7  应制定材料使用的减量计划，材料损耗宜比额定损耗率降低30％。

6.1.8  主体结构完成后进行施工的墙面构造工程，应在基层质量验收合格后施工，施工过程中应对下列隐蔽部位或内容在隐蔽前验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行墙面构造分项工程验收。

1  保温层附着的基层及其表面处理；

2  保温板粘结或固定；

3  被封闭的保温材料厚度；

4  锚固件及锚固节点做法；

5  增强网铺设；

6  抹面层厚度、防潮层厚度；

7  墙面构造热桥部位处理；

8  保温装饰板、预置保温板或预制保温墙板的位置、界面处理、板缝、构造节点及固定方式；

9  现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面；

10  保温隔热砌块填充墙；

11  各种变形缝处的节能施工做法。

6.1.9  工程中使用的保温材料、隔声材料在运输、储存和施工过程中应采取防潮、防水、防火等保护措施。

6.1.10  墙面构造分项工程检验批划分，除本章另有规定外，应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的保温墙面面积每l000m2划分为一个检验批，不足 1000m2也划分为一个检验批；

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定；

3  当按计数方法检验时，其抽样数量应符合本标准第3.5.3 条的规定。

6.1.11  外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应按设计要求与建筑主体结构统一施工，并具备安装、检修与维护条件。

6.1.12  主体结构完成后进行施工的门窗工程，应在外墙质量验收合格后对门窗框与墙体接缝处的保温填充和门窗附框等进行施工，施工过程中应对下列隐蔽部位或内容在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行门窗分项工程验收。

1  外门窗框与周边墙面构造接缝的密封处理；

2  遮阳构件的锚固。

6.1.13 门窗分项工程检验批划分，除本章另有规定外，应符合下列规定：

1  同一厂家的同材质、同类型和同型号的门窗，每200樘划分为一个检验批；

2  同一厂家的同材质、同类型和同型号的特种门窗，每50樘划分为一个检验批；

3  异形或有特殊要求的门窗检验批的划分也可根据其特点和数量，由施工单位与监理单位协商确定。

6.1.14  门窗工程应优先选用具有国家建筑门窗节能性能标识的产品。当门窗采用隔热型材时，应提供隔热型材所使用的隔断热桥材料的物理力学性能检测报告。

6.1.15 楼地面工程的施工，应在主体或基层质量验收合格后进行。楼地面工程施工中应对以下隐蔽部位或内容在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行楼地面分项工程验收。

1  基层及表面处理；

2  隔声层的厚度；

3  隔声材料粘结、沿墙面构造上翻处理；

4  接缝部位接缝胶带封缝；

5  防水层细部构造、防水胶带粘贴；

6  密封材料嵌填。

6.1.16  楼板隔声层施工完成后，应及时进行后续施工或加以覆盖。

6.1.17  楼地面分项工程检验批划分，除本章另有规定外，应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的地面，每1000m2面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批；

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。

6.1.18  屋面工程应在基层质量验收合格后进行施工，应对以下隐蔽部位或内容在隐蔽前验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行屋面分项工程验收。

1  基层及其表面处理；

2  保温材料的种类、厚度、保温层的敷设方式；板材缝隙填充质量；

3  板材粘结；

4  松散材料分层敷设、压实、表面处理、坡向；

5  空气间层的铝箔位置、敷设方式；

6  多孔材料铺设厚度；

7  蓄水屋面的防水层施工；

8  种植屋面各层铺设；

9  金属板保温夹芯屋面铺装、板缝处理；

10  保温材料的防潮层、保护层。

6.1.19  屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行后续施工或加以覆盖。

6.1.20  屋面工程施工质量验收的检验批划分应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的屋面，扣除采光屋面后的屋面面积，每1000m2面积划分为一个检验批，不足1000m2面积也为一个检验批；

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。

### 6.2 绿色施工

6.2.1  地面基层处理应符合下列规定：

1  基层粉尘清理宜采用吸尘器；没有防潮要求的，可采用洒水降尘等措施。

2  基层需剔凿的，应采用低噪声的剔凿机具和剔凿方式。

6.2.2  地面找平层、隔汽层、隔声层施工应符合下列规定：

1  找平层、隔汽层、隔声层厚度应控制在允许偏差的负值范围内。

2  干作业应有防尘措施。

3  湿作业应采用喷洒方式保湿养护。

6.2.3  地面养护期内不得上人或堆物，地面养护用水，应采用喷洒方式，严禁养护用水溢流。

6.2.4  木制、塑钢、金属门窗应采取成品保护措施。

6.2.5  外门窗安装应与外墙面装修同步进行。

6.2.6  门窗框周围的缝隙填充应采用憎水保温材料。

6.2.7  连接件应采用耐腐蚀材料或采取可靠的防腐措施。

6.2.8  硅胶使用前应进行相容性和耐候性复试。

6.2.9  隔墙材料宜采用轻质砌块砌体或轻质墙板，严禁采用实心烧结黏土砖。

6.2.10  预制板或轻质隔墙板间的填塞材料应采用弹性或微膨胀的材料。

6.2.11  抹灰墙面宜采用喷雾方法进行养护。

6.2.12  使用溶剂型腻子找平或直接涂刷溶剂型涂料时，混凝土或抹灰基层含水率不得大于8％；使用乳液型腻子找平或直接涂刷乳液型涂料时，混凝土或抹灰基层含水率不得大于10％。木材基层的含水率不得大于12％。

### 6.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

6.3.1  墙面构造工程所采用的材料、构件应进行进场验收，验收结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家、广东省现行有关标准的规定。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

6.3.2  墙面构造工程使用的材料、产品进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1  保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率，燃烧性能（不燃材料除外）；

2  复合保温板等节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能（不燃材料除外）；

3  保温砌块等节能定型产品的传热系数或热阻、抗压强度、吸水率；

4  浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数、反射隔热涂料的太阳光反射比和半球发射率；

5  粘结材料的拉伸粘结强度；

6  抹面材料的拉伸粘结强度、压折比；

7  增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样送检或现场检测，核查复验报告。其中，导热系数（传热系数）或热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能必须在同一个报告中。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第3.2.6条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。

6.3.3  外墙外保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应由同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告中应包括耐候性和抗风压性能检验项目以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号及主要性能参数内容。

检验方法：核查质量证明文件和型式检验报告。

检查数量：全数检查。

6.3.4  墙面构造工程施工前应按照设计和专项施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合要求。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.3.5  墙面构造工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的专项施工方案施工。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.3.6  墙面构造工程的施工质量，必须符合下列规定：

1  保温隔热材料的厚度不得低于设计要求；

2  保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验；

3  当采用保温浆料做外保温时，厚度大于20mm的保温浆料应分层施工；保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂；

4  当保温层采用锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求。保温装饰板的锚固件应使其装饰面板可靠固定；锚固力应做现场拉拔试验。

检验方法：观察；手扳检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。保温材料厚度采用现场钢针插入或剖开后尺量检查。

检查数量：每个检验批应抽查3处；质量证明文件全数核查。

6.3.7  外墙采用预制保温板现场浇筑混凝土墙面构造时，保温板的安装位置应正确、接缝严密；保温板应固定牢固，在浇筑混凝土过程中不得移位、变形；保温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘结应牢固。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：隐蔽工程验收记录全数核查；其他项目按本标准第3.5.3条的规定抽检。

6.3.8  外墙采用的遮阳、通风、绿化等隔热构造，构架的锚固应牢固，满足抗风、抗震、维护的要求；通风层的尺寸应符合设计要求，绿化对阳光的遮挡比例应满足设计要求。

检验方法：观察检查，尺量检查；锚固力核查检测报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：隐蔽工程验收记录全数核查；其他项目按本标准第3.5.3条的规定抽检。

6.3.9  外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和抗压强度。保温浆料的试件应见证取样送检。

检验方法：核查检测报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检验1次；面积每增加5000 m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算保温墙面抽检面积。

6.3.10  墙面构造工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定，并应符合下列规定：

1  饰面层施工前应对基层进行隐蔽工程验收。基层应无脱层、空鼓和裂缝，并应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2  外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做面层；当采用时，其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验，试验结果应符合设计要求和有关标准的规定。

3  外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时，保温层表面应覆盖具有防水功能的抹面层或采取其他防水措施。

4  外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取防水措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。

检查数量：粘结强度按照现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的有关规定抽样；其他为全数检查。

6.3.11  采用预制保温墙板现场安装的墙面构造，应符合下列规定：

1  保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求，与主体结构连接必须牢固；

2  保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求；

3  保温墙板板缝不得渗漏。

检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告和隐蔽工程验收记录；对照设计观察检查；淋水试验检查。

检查数量：型式检验报告、出厂检验报告全数检查。板缝不得渗漏，可按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检验1处；面积每增加5000m2应增加1处。其他项目按本标准第3.5.3条的规定抽检。

6.3.12  外墙采用保温装饰板时，应符合下列规定：

1  保温装饰板的安装构造、与基层墙面构造的连接方法应符合设计要求，连接必须牢固；

2  保温装饰板的板缝处理、构造节点做法应符合设计要求；

3  保温装饰板板缝不得渗漏；

4  保温装饰板的锚固件应将保温装饰板的装饰面板固定牢固。

检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告和隐蔽工程验收记录；对照设计观察检查；淋水试验检查。

检查数量：型式检验报告、出厂检验报告全数检查。板缝不得渗漏，应按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检查1处；面积每增加5000m2应增加1处。其他项目按本标准第3.5.3条的规定抽检。

6.3.13  采用防火隔离带构造的外墙外保温工程施工前应编制的专项施工技术方案应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定，并应制作样板墙，其采用的材料和工艺应与专项施工方案相同。

检验方法：核查专项施工方案；检查样板墙。

检查数量：全数检查。

6.3.14  防火隔离带组成材料应与外墙外保温组成材料相配套。防火隔离带宜采用工厂预制的制品现场安装，并应与基层墙体可靠连接。防火隔离带面层材料应与外墙外保温一致。

检验方法：对照设计观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.15  建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为A级，并应符合本标准第6.3.3条的规定。

检验方法：核查质量证明文件及检验报告。

检查数量：全数检查。

6.3.16  采用浅色饰面隔热时，饰面材料型号、外观颜色应符合设计要求。

检验方法：对照设计观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.17  外墙采用外遮阳隔热措施时，遮阳设施的类型和安装位置、角度应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固，满足抗风、抗震、耐久性、维护检修的要求。

检验方法：观察、尺量、手扳检查；核查遮阳设施的抗风计算报告等质量证明文件。

检查数量：每个检验批抽查10%，且不少于5处；牢固程度全数检查。

6.3.18  外墙防水工程的施工应满足下列规定：

1  防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件等部位的做法应符合设计要求；

2  防水层与基层之间及防水层各层之间应粘结牢固，不得有空鼓；

3  防水层不得有渗漏现象。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录；用小锤轻击检查；检查雨后或淋水试验记录。

检查数量：防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件等部位的做法全数检查；其他每个检验批每100m2应至少抽查1处，每处检查不少于10m2。

6.3.19  主要功能房间外墙、隔墙的隔声构造和隔声性能应符合设计要求。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录和材料、构件隔声性能检验或分析报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6.3.20  轻质隔墙的安装应符合下列要求：

1  构造和固定方法应符合设计要求，安装应牢固；

2  与顶棚及其他墙体的交接处的防开裂措施应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.21  分体式空调室外机的安放位置和搁板空间应满足设计要求及以下规定：

1  室外机安装位置应通风良好；

2  搁板空间尺寸应符合设计要求和相关标准的规定，且应能满足室外机维修、清扫的需要；

3  安装位置遮蔽百叶不应影响室外机的排风散热。百叶的开口率不应小于80%，水平倾角不宜大于15°，百叶厚度不宜大于5mm，间距不宜小于80mm。

检验方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，且不少于10处。

6.3.22  建筑门窗工程所采用的材料、构件应进行进场验收，验收结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家、广东省现行有关标准的规定。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

6.3.23  建筑外窗的抗风性能、水密性能及气密性能、传热系数、玻璃遮阳系数和可见光透射比、反射比、中空玻璃密封性能、遮阳材料的光学性能及遮阳设施的抗风性能、门窗（含阳台门）的隔声性能、反复启闭性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查复验报告、抗风计算报告、型式检验报告等质量证明文件；必要时可对外窗进行现场淋水试验。

检查数量：全数检查。

6.3.24  门窗工程使用的材料、构件进场时，应按夏热冬暖地区核查质量证明文件、节能性能标识证书、门窗节能性能计算书、复验报告，并应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：

1  门窗的气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比；

2  透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比，中空玻璃的密封性能。

检验方法：具有国家建筑门窗节能性能标识的门窗产品，验收时应对照标识证书和计算报告，核对相关的材料、附件、节点构造，复验玻璃的节能性能指标（即可见光透射比、遮阳系数或太阳得热系数、中空玻璃的密封性能），可不再进行产品传热系数和气密性能复验；核查标识证书与门窗的一致性，核查标识的传热系数和气密性能等指标，并按门窗节能性能标识模拟计算报告核对门窗节点构造。

检查数量：质量证明文件、复验报告和计算报告等全数核查；按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。对于有节能性能标识的门窗产品，复验时可仅核查标识证书和玻璃的检测报告。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。

6.3.25  金属外门窗框的隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定，金属附框应按照设计要求采取保温措施。

检验方法：随机抽样，对照产品设计图纸，剖开或拆开检查。

检查数量：同厂家、同材质、同规格的产品各抽查不少于1樘。金属附框的保温措施每个检验批按本标准第3.5.3条的规定抽检。

6.3.26  外门窗框或附框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，并进行防水密封，当采用防水砂浆填充间隙时，窗框与砂浆间应使用密封胶密封；外门窗框与附框之间的缝隙应使用密封胶密封。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.3.27  铝合金门窗框与砂浆直接接触应做防腐处理。湿法抹灰施工前，应对外露型材表面进行可靠保护。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.3.28  外窗遮阳设施的性能、位置、尺寸、启闭应符合设计和产品标准要求；遮阳设施的安装位置应正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查；核查遮阳设施的抗风计算报告或性能检测报告。

检查数量：每个检验批按本标准第3.5.3条的规定抽检；安装牢固程度全数检查。

6.3.29  门窗的防夹功能及玻璃的安全防护功能应符合设计要求和相关标准的规定。推拉门窗防脱落、防外拆卸装置应符合设计要求，且安装应牢固可靠，扇与框的搭接量应符合设计要求。外开窗防坠落装置安装应正确，承载力应符合设计要求，且破坏力不应小于6000N。

检验方法：观察检查，手扳检查；核查防坠落装置的破坏力试验报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6.3.30  用于外窗的特种门的性能应符合设计和产品标准要求；特种门安装中的节能措施，应符合设计要求。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6.3.31  通风器的尺寸、通风量等性能应符合设计要求；通风器的安装位置应正确，与门窗型材间的密封应严密，开启装置应能顺畅开启和关闭。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：每个检验批按本标准第3.5.3条规定的最小抽样数量的2倍抽检。

6.3.32  门窗的开启形式和可开启面积应符合设计要求，安全且便于使用、维修和清洗；公共走道的窗扇距走道地面高度应符合设计要求；公共建筑临空外窗的窗台距楼地面净高和相应防护设施的高度应符合设计要求，且安装应牢固。

检验方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.3.33  入户门、外窗的安装砌筑位置应正确，安装应牢固，不得脱落、松动，门窗与墙体间安装缝隙应填充泡沫等吸声隔声材料。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.34  楼地面工程所采用的隔声、防滑、防水和密封等材料、构件应进行进场验收，验收结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和现行有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量或称重检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

6.3.35  楼地面工程使用的隔声材料的隔声性能、物理性能、环保性能和燃烧性能，防滑材料的防滑性能、环保性能和燃烧性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查质量证明文件。

检查数量：全数核查。

6.3.36  楼地面工程使用的隔声浆料进场时，宜对其抗压强度、28d收缩率、燃烧性能（不燃材料除外）等进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：核查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照楼地面面积所使用的材料用量，在30000m2以内时应复验1次；面积每增加30000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第3.2.6条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。

6.3.37  楼地面隔声工程施工前，应对基层进行处理，使其达到设计和施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.38  楼地面隔声系统各构造层的设置、构造做法和厚度应符合设计要求。隔声层与基层之间、各构造层之间的粘结应牢固，缝隙应严密，不应脱层、空鼓和开裂。

检查方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处不少于10m2；隐蔽工程验收记录全数核查。

6.3.39  采用隔声浆料做隔声层时，宜在施工中制作同条件试件，检测其稠度和保水率。隔声浆料的试件应见证取样检验。

检验方法：核查隔声浆料检验报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照楼地面面积所使用的材料用量，在30000m2以内时应检验1次；面积每增加30000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第3.2.6条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。

6.3.40  隔声系统防护层内的钢丝网片及管道下部和防护层四角部位的钢丝网片安装、搭接应符合设计要求和相关标准的规定，且应固定牢固。

检查方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处不少于10m2，隐蔽工程检查记录全数核查。

6.3.41  楼地面隔声系统的空气声隔声和撞击声隔声性能应符合设计要求。

检验方法：核查隔声性能检测报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6.3.42  楼地面工程采用的防滑技术措施及其防滑等级应符合设计要求。防滑地面和建筑坡道、楼梯踏步的防滑等级及其采用的防滑构造技术措施应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查防滑性能检验报告、隐蔽工程验收记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6.3.43  防水层的施工质量，应符合下列规定：

1  防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的90%；在转角、地漏和伸出基层的管道等部位，细部结构应符合设计要求；

2  防水层完成后应进行蓄水试验，蓄水高度不应小于20mm，蓄水时间不应少于24h，不得有渗漏现象。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录；用卡尺或涂层测厚仪测量平均厚度；尺量蓄水高度检查。

检查数量：一个自然间不少于3处测量厚度，取平均值；隐蔽工程验收记录全数核查。

6.3.44  面层与下一层应结合牢固，且应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

检查方法：观察检查；用小锤轻击检查。

检查数量：按《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定执行。

6.3.45  屋面工程使用的保温隔热材料、构件应进场验收，验收结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检验数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

6.3.46  屋面工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求和相关标准的规定。屋面浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数、耐沾污性能应符合设计要求和相关标准的规定。采光屋面的气密性、玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查质量证明文件和进场复验报告。

检查数量：全数检查。

6.3.47  屋面工程使用的材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：

1  保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）；

2  反射隔热材料的太阳光反射比、半球发射率；

3  浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数。

检验方法：核查质量证明文件，随机抽样送检，核查复验报告。其中：导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。

检查数量：同厂家、同品种产品，扣除采光屋面后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第3.2.6条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。

6.3.48  屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，应符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查3处,每处10m2。

6.3.49  坡屋面、架空屋面内保温应采用不燃保温材料，保温层做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查复验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10m2。

6.3.50  当采用带铝箔的空气隔层做隔热保温屋面时，其空气隔层厚度、铝箔位置应符合设计要求。空气隔层内不得有杂物，铝箔应铺设完整。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10m2。

6.3.51  屋面采用含水多孔材料做面层时，其多孔材料种类、铺设厚度、覆盖面积应符合设计及有关标准的要求。

检验方法：对照设计图纸检查，核查隐蔽验收报告。

检查数量：全数检查。

6.3.52  遮阳屋面的构造形式、遮阳比例、覆盖面积应符合设计及有关标准要求。

检验方法：对照设计图纸检查，尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.3.53  屋顶绿化施工应严格按照总体设计要求及屋面种植作业标准工序进行，且应满足下列规定：

1  防水层应根据设计的防水材料性能特点采用相应的工法施工，且应符合设计要求和相关标准的规定；防水层施工完成后应进行防水检测；

2  不同排（蓄）水板应采用相应的施工工艺。采用轻质陶粒作排水层应平整，厚度一致；

3  过滤层铺设应平整无皱折，施工接缝搭接宽度不应小于150mm，并向树坛、花坛、设施延伸至基质高度；

4  种植植物的功能屋面，其构造做法，植物种类、植物密度、覆盖面积应符合设计及相关标准要求，植物的种植与维护不得损害节能效果。

检验方法：观察检查与对照设计检查；核查产品合格证和性能检测报告等质量证明文件。

检验数量：全数检查。

6.3.54  屋面的通风隔热架空层，其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂物。架空面层完整，不得有断裂和露筋等缺陷。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查3处,每处10m2。

6.3.55  采用有机类保温隔热材料的屋面，防火隔离措施应符合设计和现行国家标准《建筑设计防火设计规范》GB 50016的规定。

检验方法：对照设计检查。

检查数量：全数检查。

6.3.56  金属板保温夹芯屋面应铺装牢固、界面严密、表面洁净、坡向正确。

检查方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

Ⅱ 一般项目

6.3.57  当节能保温隔声材料与构件进场时，其外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.58  当采用增强网作为防止开裂的措施时，增强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，增强网应铺贴平整，不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

6.3.59  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞、外门窗框或附框与洞口之间的间隙等，应按照专项施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照专项施工方案检查施工记录。

检查数量：全数检查。

6.3.60  墙面构造保温板材的粘贴方法和接缝方法应符合专项施工方案要求。保温板接缝应平整严密。

检验方法：对照专项施工方案，剖开检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于5块保温板材。

6.3.61  外墙保温装饰板安装后表面应平整，板缝均匀一致。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，且不少于10处。

6.3.62  墙面构造采用保温浆料时，保温浆料厚度应均匀，接茬应平顺、密实。

检验方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：保温浆料厚度每个检验批抽查10%，且不少于10处。

6.3.63  墙面构造上的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，且不少于5处。

6.3.64  采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料做外保温时，有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。

检查方法：对照专项施工方案和产品说明书进行检查。

检查数量：全数检查。

6.3.65  主控楼、巡检楼中可重复使用的隔断（墙）的组合方式、构造及固定安装方法应符合设计要求。安装应牢固；与顶棚及其他墙体的交接处的防开裂措施应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：按本标准表3.5.3规定的最小抽样数量抽样。

6.3.66  外墙花池的数量、尺寸及安装位置应符合设计要求，与建筑主体结构的连接方式应符合设计要求，且必须牢固，内侧防水处理应符合设计要求。

检查方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.3.67  门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准的要求。密封条安装位置应准确，镶嵌牢固，不得脱槽；接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6.3.68  安全玻璃制品的标识应符合设计要求，位置应准确。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.69  门窗镀（贴）膜玻璃的安装方向应符合设计要求，采用密封胶密封的中空玻璃应采用双道密封，采用了均压管的中空玻璃其均压管应进行密封处理。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6.3.70  外门、窗遮阳设施调节应灵活，能调节到位。

检验方法：现场调节试验检查。

检查数量：全数检查。

6.3.71  外窗排水孔应通畅，其尺寸、位置和数量应符合设计要求。

检验方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.3.72  细石混凝土防护层应表观密实，不应有起砂、麻面现象，不应有宽度大于0.3mm或贯穿防护层的裂缝，表面应平整，表面平整度允许偏差应不大于5mm。

检查方法：观察检查；用2m靠尺和楔形塞尺检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处，每处不少于10m2。

6.3.73  密封材料嵌填宽度和深度应符合设计要求，且嵌填应密实、连续和饱满。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.3.74  防滑条的安装应符合下列要求：

1  防滑条应安装牢固，不得出现翘曲，突出地面的防滑条高出地面高度宜为2~ 3mm，且高度一致；

2  防滑条安装应顺直，距踏步边距离一致，直线偏差≤2mm，高度偏差≤1.5mm，且每个踏步应一致。

检验方法：观察检查、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查3处。

6.3.75  面层厚度和表面平整度应符合设计要求和相关标准的规定，且面层不应有脱皮、蜂窝、麻面、起砂等缺陷；有防水要求的楼地面其面层坡度应符合设计要求，且不应有倒泛水和积水现象。

检验方法：观察、尺量检查；整体面层厚度采用针刺法或超声波法检查，板块面层厚度采用尺量；采用泼水试验或坡度尺尺量检查面层坡度。

检查数量：面层厚度和平整度每个检验批抽查3处；其他全数检查

6.3.76  屋面保温隔热层应按施工方案施工，并应符合下列规定：

1  松散材料应分层敷设、按要求压实、表面平整、坡向正确；

2  现场采用喷涂、浇注、抹灰等工艺施工的保温层应按配合比准确计量、分层连续施工、表面平整、坡向正确；

3  板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。

检验方法：观察、尺量检查、核查施工记录。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10m2。

6.3.77  反射隔热屋面的颜色应符合设计要求，色泽应均匀一致，没有污迹，无积水现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.78  坡屋面、架空屋面当采用内保温时，保温隔热层应设有防潮措施，其表面应有保护层，保护层的做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10m2。

## 7 室内环境工程

### 7.1 一般规定

7.1.1  室内装饰装修材料应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求进行甲醛、氨、挥发性有机化合物和放射性等有害指标的检测。

7.1.2  民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合表7.1.2的规定。

表7.1.2 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡(Bq/m3) | ≤200 | ≤400 |
| 甲醛(mg/m3) | ≤0.08 | ≤0.1 |
| 苯(mg/m3) | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨(mg/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| TVOC(mg/m3) | ≤0.5 | ≤0.6 |

7.1.3  室内环境工程施工中应对隐蔽部位在隐蔽前验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行室内环境分项工程验收。

7.1.4  室内环境分项工程检验批划分，除本章另有规定外，应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的室内环境，每 l000m2面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批；

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。

### 7.2 绿色施工

7.2.1  水磨石地面施工应符合下列规定：

1  应对地面洞口、管线口进行封堵，墙面应采取防污染措施。

2  应采取水泥浆收集处理措施。

3  其他饰面层的施工宜在水磨石地面完成后进行。

4  现制水磨石地面应采取控制污水和噪声的措施。

7.2.2  施工现场切割地面块材时，应采取降噪措施；污水应集中收集处理。

7.2.3  涂料施工应采取遮挡、防止挥发和劳动保护等措施。

7.2.4  基层清理应采取控制扬尘的措施。

7.2.5  施工过程中注意对现场原有树木或行道树的保护，避免机械损伤树干。

### 7.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

7.3.1  室内环境工程所采用的材料、构件和设备应进场验收，验收结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料、构件和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家和广东省现行有关标准的规定。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.3.2  主要功能房间室内噪声级应符合设计要求和现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的有关规定；有噪声控制要求的设备，其运行噪声应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：核查设计条件下噪声性能检验报告或分析计算报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

7.3.3  室内游离甲醛、苯、氨、氨、甲苯、二甲苯和TVOC等空气污染物浓度应符合设计要求和现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 中对于室内环境污染物浓度限量的规定。

检验方法：核查室内空气污染物浓度检测报告。

检查数量：全数检查。

7.3.4  主要功能空间室内采光系数和内表面可见光反射比应满足设计要求。

检验方法：观察检查；核查采光计算报告或采光系数测试记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

7.3.5  室内二氧化碳浓度和颗粒物浓度等空气质量监控系统的安装应符合下列规定：

1  各类传感器、变送器、现场控制器的数量、规格和安装位置应符合设计要求；

2  监测点、站房及其辅助设施、监测仪、数据采集和传输设备的安装与调试应符合现行行业标准《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》HJ 655和《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》HJ 193的规定，系统调试结果应符合设计要求，执行机构动作正确。

检查方法：观察检查；核查系统调试报告等质量证明文件。检查数量：全数检查。

Ⅱ 一般项目

7.3.6  建筑物室内空气污染物PM2.5、PM10。浓度应符合设计要求和相关标准的规定。

检查方法：核查 PM2.5、PM10测试记录等质量证明文件。

检查数量：全数核查。

7.3.7  反光板、散光板、棱镜玻璃窗等集光导光设备的安装应符合设计要求和相关标准的规定。位置应正确，安装应牢固，不得脱落、松动。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

## 8 给水排水系统工程

### 8.1 一般规定

8.1.1  7

8

8.1

防水工程施工时，应分别满足建筑节能和防水设计的要求。

8.1.2  防水材料及辅助用材，应根据材料特性进行有害物质限量的现场复检。

8.1.3  板材、块材和卷材施工应结合防水的工艺要求，进行预先排版。

8.1.4  防水材料在运输、存放和使用时应根据其性能采取防水、防潮和防火措施。

8.1.5  给水排水系统工程应对隐蔽部位在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行给水排水系统分项工程验收。

8.1.6  非传统水源系统（含再生水和雨水系统）宜与项目主体工程同步施工。

### 8.2 绿色施工

8.2.1  卷材防水层施工应符合下列规定：

1  宜采用自粘型防水卷材。

2  采用热熔法施工时，应控制燃料泄漏，并控制易燃材料储存地点与作业点的间距。高温环境或封闭条件施工时，应采取措施加强通风。

3  防水层不宜采用热粘法施工。

4  采用的基层处理剂和胶粘剂应选用环保型材料，并封闭存放。

5  防水卷材余料应回收处理。

8.2.2  涂膜防水层施工应符合下列规定：

1  液态防水涂料和粉末状涂料应采用封闭容器存放，余料应及时回收。

2  涂膜防水宜采用滚涂或涂刷工艺，当采用喷涂工艺时，应采取遮挡等防止污染的措施。

3  涂膜固化期内应采取保护措施。

8.2.3  蓄水、淋水试验宜采用非自来水源。

8.2.4  防水层应采取成品保护措施。

8.2.5  污水管道、雨水管道试验及冲洗用水宜利用非自来水源。

### 8.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

4

5

6

7

8

8.1

8.2

8.3.1  给水排水系统工程所使用的主要材料、设备、配件和器具应进行进场验收，并应对下列产品的技术性能参数和功能进行核查。验收与核查的结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家、广东省现行有关标准的规定。

1  水泵的流量、扬程、电机功率及效率；

2  阀门的寿命，自控阀门与仪表的类型、规格、材质及公称压力；

3  管材、管线和管件的类型、规格、材质、工作温度、工作压力及其耐久性能；

4  水嘴、便器等用水器具的寿命与节水性能；

5  卫生器具、地漏（自带水封）的有效水封高度，且不得小于50mm。

检验方法：观察检查；核查出厂合格证、使用说明书等质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

8.3.2  给水排水系统的安装应符合下列要求：

1  各系统的形式、设备和配件的设置应符合设计要求；

2  各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，位置与方向应正确；液压指示计或控制装置应指示正确，动作可靠，显示清晰；配水件出水口高出承接用水容器溢流边缘的空气间隙不得小于出水口直径的2.5倍；溢流口或溢流装置的位置、数量、标高尺寸应符合设计要求；安全切换设施的安装应符合设计要求和相关标准的规定；阀门安装前应做强度和严密性试验；

3  管道和设备安装位置、坡度方式和标识应符合设计要求和相关标准的规定；管道固定应牢固，无渗漏水现象；

4  管道设备、容器及配件保温层和防潮层的施工，应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察检查；核查阀门强度和严密性试验报告；用钢针刺入保温层，尺量检查。

检查数量：主要设备及管道应全数检查；设备仪表及阀门按本标准表3.5.3最小抽样数量的2倍进行抽样，主干管上起切断作用的闭路阀门，应全数检查；保温层不得少于10段，防潮层不得少于10m，阀门等配件不得少于5个。其他全数检查。

8.3.3  生活给水系统用水点处的压力应符合设计要求。减压设施的安装应满足下列要求：

1  类型、规格和数量应符合设计要求；

2  安装位置和方式应符合设计要求，方向正确。

检验方法：观察检查；核查压力测试记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

8.3.4  给水水箱（池）的安装应符合下列规定：

1  数量、位置和高度应符合设计要求；进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔的管径、位置、阀门等附属设施的安装应符合设计要求和相关标准的规定；

2  清洗、消毒后，饮用水水箱水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查水质检测报告。

检查数量：全数检查。

8.3.5  用水计量系统的安装应符合下列要求：

1  计量水表的类型、规格、数量、安装位置和分级、分用途、分单元计量功能应符合设计要求；

2  远传水表分级安装应符合设计要求，方向应正确；表前后水管长度，表与墙壁、地面的净距离，进出水管的同轴度差应符合设计要求和相关标准的规定；

3  远传用水计量系统采集器、集中器、主站、系统接线的安装应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定。

4  管道不应有漏损点。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查管网漏损分析记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

8.3.6  水质在线监测系统在线监测仪器设备的配置和在线监测项目应符合设计要求，监测点位的数量和位置应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.7  排水降噪处理方式应符合设计要求。排水系统的管材、配件选用和管道敷设应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.8  卫生器具的安装应符合下列规定：

1  位置和数量应符合设计要求；

2  安装高度和水封深度应符合设计要求；

3  卫生器具安装完成后应做满水和通水试验。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查满水和通水试验记录。

检查数量：每个检验批按本标准表3.5.3最小抽样数量的2倍抽样。

8.3.9  建筑雨污分流系统的安装应满足下列要求：

1  管道、设备及其配件的规格、数量应符合设计要求；

2  污水处理设施等设备安装位置及管道连接应正确；管道中心线及管底内壁高程应符合设计要求和相关标准的规定，不得出现反坡；

3  污水水质应满足国家和广东省现行排放标准的相关规定。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

8.3.10  再生水和雨水系统的安装应符合下列要求：

1  再生水高位水箱与生活高位水箱应分设在不同的房间内，当必须设在同一房间内时，与生活高位水箱的净距离应符合设计要求，且应大于2m；

2  再生水给水管道接出取水水嘴时，应有防止误饮用的措施，且应符合设计要求；便器冲洗应采用密闭型设备和器具；

3  再生水管道严禁与生活饮用水给水管道连接，并应将外壁涂浅绿色，水池（箱）、阀门，水表及给水栓均应有“再生水”标志；

4  雨水管道不得与生活污水管道相连接。

检验方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：全数检查。

8.3.11  雨水收集利用系统的安装应符合设计要求和现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400的有关规定，并应满足下列要求：

1  雨水收集利用系统防止误接、误用、误饮的措施应符合设计要求，且应明显和完整；

2  水池（箱）、阀门、水表及给水栓、取水口均应明显标注“雨水”标识，管道系统的管道无涂色要求时，应涂刷绿色并加以间距为2m的红色色环标注；

3  雨水收集和排放管道在回填土前应进行无压力管道严密性试验，试验结果应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定；收集回用系统的雨水蓄水池（罐）应做满水试验。

检验方法：观察检查；核查试验记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

8.3.12  循环净化水处理系统的安装应满足下列要求：

1  系统形式应符合设计要求；

2  循环净化水处理系统安装完成后，应进行单机试运转和系统调试，单机试运转和调试结果应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查试运转和调试记录。

检查数量：全数检查。

8.3.13  生活饮用水、直饮水等的水质应满足国家现行有关标准的要求。

检验方法：核查水质检测报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

8.3.14  建筑给水排水系统抗震支吊架的安装应符合下列要求：

1  品种、材质、规格应符合设计要求；

2  安装位置应正确，安装应牢固。

检验方法：观察检查，尺量检查；扭矩扳手检查。

检查数量：按本标准表3.5.3最小抽样数量抽样，且不少于1处。

Ⅱ 一般项目

4

5

6

7

8

8.1

8.2

8.3

8.3.15  建筑雨污分流检查井井壁的勾缝、抹面和防渗层应符合设计要求和相关标准的规定；井壁与管道连接处应采用水泥砂浆填实。井壁竖直，砌筑无通缝。保证灰浆饱满，砌缝平整，抹面压光，无空鼓、裂缝等现象。井内流槽平顺圆滑，尺寸准确，无建筑垃圾等杂物。

检验方法：观察检查。

8.3.16  空调设备或系统的节水冷却技术、补水方式和节水性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：现场观察冷却塔的水处理设施、补水方式、节水措施；核查冷却塔节水性能检测报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

## 9 通风与空调工程

### 9.1 一般规定

4

5

6

7

8

9

9.1

9.1.1  通风与空调系统施工应对隐蔽部位在隐蔽前验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行通风与空调系统分项工程验收。

9.1.2  通风与空调系统中的构件和附属设备等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式，与建筑主体结构应连接可靠，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌。

### 9.2 绿色施工

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.2.1  预制风管下料宜按先大管料，后小管料，先长料，后短料的顺序进行。

9.2.2  预制风管安装前应将内壁清扫干净。

9.2.3  预制风管连接宜采用机械连接方式。

9.2.4  冷媒储存应采用压力密闭容器。

### 9.3 质量验收

Ⅰ主控项目

9.3

9.3.1  通风与空调系统工程所采用的设备、管道、自控阀门、仪表、绝热材料等产品应进行进场验收，并应时下列产品的技术性能参数和功能进行核查。验收与核查的结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家、广东省现行有关标准的规定。

1  组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组及多联机空调系统室内机等设备的供冷量、供热量、风量、风压、噪声及功率，风机盘管的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；

2  风机的风量、风压、功率、效率、噪声；

3  空气能量回收装置的风量、静压损失、出口全压及输入功率，装置内部或外部漏风率、有效换气率、交换效率、噪声；

4  阀门与仪表的类型、规格、材质及公称压力；

5  成品风管的规格、材质及厚度；

6  绝热材料的导热系数、密度、厚度、吸水率、燃烧性能。

检验方法：观察检查，尺量检查，核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

9.3.2  通风与空调工程使用的风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列性能参数进行复验，复验应为见证取样检验：

1  风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声；

2  绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）。

检验方法：核查复验报告。其中，导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能必须在同一个报告中。

检查数量：按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。当符合本标准第3.2.6条规定时，检验批容量可以扩大一倍。

同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。

9.3.3  通风与空调系统工程的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装，应符合下列规定：

1  各系统的形式应符合设计要求；

2  设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减或更换；

3  水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置的安装位置、方向应符合设计要求，并便于数据读取、操作、调试和维护；

4  空调系统应满足设计要求的分室（区）温度调控和冷、热计量功能；

5  产生异味或污染物的房间，排风系统应能使空气直接排到室外。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.3.4  风管的安装应符合下列规定：

1  风管的材质、断面尺寸及壁厚应符合设计要求；

2  风管与部件、建筑风道及风管间的连接应严密、牢固；

3  风管的严密性检验结果应符合设计要求和国家现行标准的有关规定；

4  需要绝热的风管与金属支架的接触处、需要绝热的复合材料风管及非金属风管的连接处和内部支撑加固处等，应有防热桥的措施，并应符合设计要求。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查风管系统严密性检验报告。

检查数量：按本标准第3.5.3条的规定抽检；风管的严密性检验按系统数量的10%抽检，且不得少于1个系统。

9.3.5  组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装应符合下列规定：

1  规格、数量应符合设计要求；

2  安装位置和方向应正确，且与风管、送风静压箱、回风箱、阀门的连接应严密、可靠；

3  现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密，其漏风量应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的有关要求；

4  机组内的空气热交换器翅片和空气过滤器应清洁、完好，安装位置和方向正确，便于维护和清理；

5  减振支座或支、吊架应牢固，称重量应符合设计及产品技术文件的要求；

6  机组运行噪声应符合设计及设备技术文件的要求。

检验方法：观察检查；核查漏风量和机组运行噪声测试记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

9.3.6  空调室外机的安装应满足下列要求：

1  空调室外机应预留与主体结构连接牢固的安装位置，并应具备安装、检修与维护的条件；

2  安装面应坚固结实，所有的紧固件应有防松措施，螺栓孔分布合理，外露螺栓长度不应过长，且不应向下倾斜，室外机与支架的连接螺栓应不少于4枚；

3  室外机的运行噪声应符合设计及设备技术文件的要求，不应产生异常噪声和振动。

检验方法：观察检查；核查运行噪声测试记录、隐蔽工程验收记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

9.3.7  新风净化机等新风装置的安装应满足下列要求：

1  规格、数量和安装位置应符合设计要求，进、排风方向应正确；

2  应预留足够的检修空间，安装在室外时，应具备室外防护条件或采取防雨措施；

3  与风管的连接宜采用软连接，且应紧密、不漏风；

4  新风装置的空气过滤器应清洁、完好，安装位置和方向正确，便于维护和清理，净化或除湿功能应符合设计要求。

检验方法：观察检查。检查数量：全数检查。

9.3.8  空调机组、新风机组及风机盘管机组水系统自控阀门与仪表的安装应符合下列规定：

1  规格、数量应符合设计要求；

2  方向应正确，位置应便于读取数据、操作、调试和维护。

检验方法：观察检查。

检查数量：按本标准第3.5.3条的规定抽检，且不少于10个。

9.3.9  空调末端温度传感器的安装应符合下列要求：

1  类型、规格、数量和安装位置应符合设计要求；

2  安装位置应避免阳光直射、受其他辐射热影响的位置，远离有辐射、振动或电磁场干扰的区域，且应便于拆卸和维修；

3  与控制器的连线应正确，规格、长度符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.3.10  过渡季和冬季利用室外新风供冷的舒适性空调系统安装，应符合下列规定：

1  新风口与新风管的断面尺寸应满足供冷需求；

2  供冷、新风比和新风换气设施联动控制功能应满足设计要求；

3  回风阀安装方向、位置应正确，且调节灵活；

4  排风系统应设置合理。

检验方法：观察检查，尺量检查；现场手动试验。

检验数量：按本标准表3.5.3最小抽样数量抽样，且不得少于1个系统。

9.3.11  厨房、餐厅、浴室和卫生间等机械通风换气设施的安装应符合下列规定：

1  系统形式应符合设计要求；

2  安装位置和数量应符合设计要求；

3  止回排气阀应安装正确，各零件部品表面应平整，不应有裂缝、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷；

4  安装完成后，应进行防串烟、防倒灌性能检测，检测结果应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察检查；核查防串烟、防倒灌性能检测报告。

检查数量：全数检查。

9.3.12  空调风管系统及部件绝热层和防潮层的施工，应符合下列规定：

1  绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求；

2  绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合，无裂缝、空隙等缺陷，且纵、横向的接缝应错开；

3  绝热层表面应平整，当采用卷材或板材时，其厚度允许偏差为5mm；采用涂抹或其他方式时，其厚度允许偏差为10mm；

4  风管法兰部位绝热层的厚度，不应低于风管绝热层厚度的80%；

5  风管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断；

6  防潮层（包括绝热层的端部）应完整，且封闭良好，其搭接缝应顺水；

7  带有防潮层、隔汽层绝热材料的拼缝处，应用胶带封严，粘胶带的宽度不应小于50mm；

8  风管系统阀门等部件的绝热，不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层，尺量检查。

检查数量：按本标准第3.5.3条的规定抽检；最小抽样数量绝热层不得少于10段，防潮层不得少于10m，阀门等配件不得少于5个。

9.3.13  空调水系统管道、制冷剂管道及配件绝热层和防潮层的施工，应符合下列规定：

1  绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求；

2  绝热管壳的捆扎、粘贴应牢固，铺设应平整。硬质或半硬质的绝热管壳每节至少应用防腐金属丝、耐腐蚀织带或专用胶带捆扎2道，其间距为300mm ~350mm，且捆扎应紧密，无滑动、松弛及断裂现象；

3  硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于5mm，保冷时不应大于2mm，并用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方；

4  松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀，搭接处不应有空隙；

5  防潮层与绝热层应结合紧密，封闭良好，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；

6  立管的防潮层应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水；

7  卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30mm ~50mm；

8  空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断，且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实，不得有空隙；套管两端应进行密封封堵；

9  管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热应严密，并能单独拆卸，且不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层，尺量检查。

检查数量：按本标准第3.5.3条的规定抽检；最小抽样数量绝热层不得少于10段，防潮层不得少于10m，阀门等配件不得少于5个。

9.3.14  空调冷热水管道及制冷剂管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整，衬垫与绝热材料之间应填实无空隙。

检验方法：观察检查，尺量检查。

检查数量：按本标准第3.5.3条的规定抽检，最小抽样数量不得少于5处。

9.3.15  通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试，单机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风量的允许偏差应为-5%~10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

检验方法：核查试运转和调试记录。

检查数量：全数检查。

9.3.16  多联机空调系统安装完毕后应进行系统的试运转与调试，并应在工程验收前进行系统运行效果检验，检验结果应符合设计要求。

检验方法：核查系统试运行和调试及系统运行效果检验报告。

检查数量：全数检查。

Ⅱ 一般项目

14

15

16

17

18

19

19.2

19.3

19.4

9.3.17  变风量末端装置与风管连接前应做动作试验，确认运行正常后再进行管道连接。

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数量抽查10%，且不得少于2分。

9.3.18  主要功能房间空气处理措施应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

## 10 建筑电气工程

### 10.1 一般规定

4

5

6

7

8

9

10

10.1

10.1.1  建筑电气工程可细分为配电与照明工程、监测与控制工程。

10.1.2  机电安装施工应采用工厂化制作，整体化安装的方法。

10.1.3  机电安装施工前应对通风空调、给水排水、强弱电、末端设施布置及装修等进行综合分析，并绘制综合管线图。

10.1.4  机电安装的临时设施安排应与工程总体部署协调。

10.1.5  管线的预埋、预留应与土建及装修工程同步进行，不得现场临时剔凿。

10.1.6  除锈、防腐宜在工厂内完成，现场涂装时应采用无污染、耐候性好的材料。

10.1.7  机电安装应采用低能耗的施工机械。

10.1.8  监测与控制工程安装完毕后应进行系统试运行，并对安装质量、监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和系统检测。

10.1.9  配电与照明工程施工中应对隐蔽部位在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行配电与照明分项工程验收。

10.1.10  监测与控制工程施工中应对隐蔽部位在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行监测与控制分项工程验收。

### 10.2 绿色施工

4

5

6

7

8

9

10

10.1

10.2

10.2.1  对于建筑设备监控系统的质量控制，主控项目应符合下列规定：

1  传感器的安装需进行焊接时，应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236有关规定；

2  传感器、执行器接线盒的引入口不宜朝上，当不可避免时，应采取密封措施；

3  传感器、执行器的安装应严格按照说明书的要求进行，接线应按照接线图和设备说明书进行，配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠，端部均应标明编号；

4  水管型温度传感器、水管压力传感器、水流开关、水管流量计应安装在水流平稳的直管段，应避开水流流束死角，且不宜安装在管道焊缝处；

5  风管型温、湿度传感器、压力传感器、空气质量传感器应安装在风管的直管段且气流流束稳定的位置，且应避开风管内通风死角；

6  仪表电缆电线的屏蔽层，应在控制室仪表盘柜侧接地，同一回路的屏蔽层应具有可靠的电气连续性，不应浮空或重复接地。

10.2.2  对于建筑设备监控系统的质量控制，一般项目应符合下列规定：

1  现场设备（如传感器、执行器、控制箱柜）的安装质量应符合设计要求；

2  控制器箱接线端子板的每个接线端子，接线不得超过两根；

3  传感器、执行器均不应被保温材料遮盖；

4  风管压力、温度、湿度、空气质量、空气速度等传感器和压差开关应在风管保温完成并经吹扫后安装；

5  传感器、执行器宜安装在光线充足、方便操作的位置；应避免安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温的位置；

6  传感器、执行器安装过程中不应敲击、振动，安装应牢固、平正；安装传感器、执行器的各种构件间应连接牢固、受力均匀，并应作防锈处理；

7  水管型温度传感器、水管型压力传感器、蒸汽压力传感器、水流开关的安装宜与工艺管道安装同时进行；

8  水管型压力、压差、蒸汽压力传感器、水流开关、水管流量计等安装套管的开孔与焊接，应在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行；

9  风机盘管温控器与其他开关并列安装时，高度差应小于1mm，在同一室内，其高度差应小于5mm；

10  安装于室外的阀门及执行器应有防晒、防雨措施；

11  用电仪表的外壳、仪表箱和电缆槽、支架、底座等正常不带电的金属部分，均应做保护接地；

12  仪表及控制系统的信号回路接地、屏蔽接地应共用接地。

10.2.3  对于智能化集成系统的质量控制，主控项目应符合下列规定：

1  集成子系统的硬线连接和设备接口连接应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003第10.3.6条的规定；

2  软件和设备在启动、运行和关闭过程中不应出现运行时错误；

3  通信接口软件修改后，应通过系统测试和回归测试；

4  应根据集成子系统的通信接口、工程资料和设备实际运行情况，对运行数据进行核对；

5  系统应能正确实现经会审批准的智能化集成系统的联动功能。

10.2.4  对于智能化集成系统的质量控制，一般项目应符合下列规定：

1  应依据网络规划和配置方案，配置服务器、工作站、通信接口转换器、视频编解码器等设备的网络地址；

2  操作系统、数据库等基础平台软件、防病毒软件应具有正式软件使用（授权）许可证；

3  服务器、工作站的操作系统应设置为自动更新的运行方式；

4  服务器、工作站上应安装防病毒软件，并应设置为自动更新的运行方式；

5  应记录服务器、工作站、通信接口转换器，视频编解码器等设备的配置参数。

10.2.5  管道连接宜采用机械连接方式。

10.2.6  管道试验及冲洗用水应有组织排放，处理后重复利用。

10.2.7  电线导管暗敷应做到线路最短。

10.2.8  应选用节能型电线、电缆和灯具等，并应进行节能测试。

10.2.9  预埋管线口应采取临时封堵措施。

10.2.10  线路连接宜采用免焊接头和机械压接方式。

10.2.11  不间断电源柜试运行时应进行噪声监测。

10.2.12  不间断电源安装应采取防止电池液泄漏的措施，废旧电池应回收。

10.2.13  电气设备的试运行不得低于规定时间，且不应超过规定时间的1.5倍。

### 10.3 质量验收

11

12

13

14

15

16

17

17.1

Ⅰ 主控项目

4

5

6

7

8

9

10

10.1

10.2

10.3

10.3.1  配电与照明工程所采用的变配电设备、电线电缆、照明光源、灯具及其附属装置等产品应进行进场验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核查，验收与核查的结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家、广东省现行有关标准的规定。

1  管线、管材、管件的耐腐蚀、抗老化、耐久性能及燃烧性能；

2  灯具光度、色度及其能效；

3  照明产品光生物安全性指标和LED光源光输出波形的波动深度；

4  变压器和电动机的能效指标。

检验方法：观察检查；核查产品合格证、出厂检验报告和有效期内的型式检验报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

10.3.2  配电与照明工程使用的照明光源、照明灯具及其附属装置等进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：

1  照明光源初始光效；

2  照明灯具镇流器能效值；

3  照明灯具效率；

4  照明设备功率、功率因数和谐波含量值。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）~2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加抽检1套（个）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。当符合本标准第3.2.6条规定时，检验批容量可以扩大一倍。

10.3.3  低压配电系统使用的电线、电缆进场时，应对其导体电阻值进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。

10.3.4  建筑照明数量和质量应符合设计要求，眩光控制方式和安装位置应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查眩光值及一般显色指数产品检验报告、照度均匀度测试记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

10.3.5  工程安装完成后应对配电系统进行调试，调试合格后应对低压配电系统的技术参数进行检测，其检测结果应符合下列规定：

1  用电单位受电端电压允许偏差：三相380V供电为标称电压的±7%，单相220V供电为标称电压的-10%~+7%；

2  正常运行情况下，用电设备端子处额定电压的允许偏差：室内照明为±5%，一般用途电动机为±5%，电梯电动机为±7%，其他无特殊规定设备为±5%；

3  10kV及以下配电变压器低压侧，功率因数不低于0.9；

4  380V的电网标称电压谐波限值：电压谐波总畸变率（THDu）为5%，奇次（1次~25次）谐波含有率为4%，偶次（2次~24次）谐波含有率为2%；

5  谐波电流不应超过表10.3.5规定的允许值。

表10.3.5谐波电流允许值

| 标准电压(kV) | 基准短路容量(MVA) | 谐波次数及谐波电流允许值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.38 | 10 | 谐波次数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 谐波电流允许值（A） | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 谐波次数 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 谐波电流允许值（A） | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

检验方法：在用电负荷满足检测条件的情况下，使用标准仪器仪表进行现场测试；对于室内插座等装置使用带负载模拟的仪表进行测试。

检查数量：受电端全部检查，末端按本标准表3.5.3最小抽样数量抽样。

10.3.6  照明系统安装完成后应通电试运行，其测试参数和计算值应符合下列规定：

1  照度值允许偏差为设计值的±10%；

2  功率密度值不应大于设计值，当典型功能区域照度值高于或低于其设计值时，功率密度值可按比例同时提高或降低。

检验方法：检测被检区域内平均照度和功率密度。

检查数量：各类典型功能区域，每类检查不少于2处。

10.3.7  建筑室内外充电设施或预留安装充电设施界面的数量和安装位置应符合设计要求；相关设施设备的施工验收应符合现行广东省标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150的有关规定。

检验方法：观察检查；核查产品合格证、型式检验报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

10.3.8  工程竣工验收前，建设单位应组织有关责任单位进行建筑智能化系统的综合调试和联合试运行，结果应符合设计要求。

检验方法：检查相关调试和试运行记录报告及设计文件。

10.3.9  监测与控制工程使用的设备、材料应进行进场验收，验收结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。并应对下列主要产品的技术性能参数和功能进行核查：

1  系统集成软件的功能及系统界面兼容性；

2  自动控制阀门和执行机构的设计计算书，控制器、执行器、变频设备以及阀门等设备的规格参数；

3  变风量（VAV）末端控制器的自动控制和运算功能。

检验方法：观察检查，尺量检查；对照设计文件核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

10.3.10  监测与控制工程的传感器、执行机构，其安装位置、方式应符合设计要求；预留的检测孔位置正确，管道保温时应做明显标识；监测计量装置的测量数据应准确并符合设计要求。

检验方法：观察检查；用标准仪器仪表实测监测计量装置的数据，分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据对比。

检查数量：按本标准表3.5.3最小抽样数量抽样，不足10台应全数检查。

10.3.11  监测与控制工程的系统集成软件安装并完成系统地址配置后，在软件加载到现场控制器前，应对中央控制站软件功能进行逐项测试，测试结果应符合设计文件要求。测试项目包括：系统集成功能、数据采集功能、报警连锁控制、设备运行状态显示、远动控制功能、程序参数下载、瞬间保护功能、紧急事故运行模式切换、历史数据处理等。

检验方法：观察检查；根据软件安装使用说明书提供的检测案例及检测方法逐项核查测试报告。

检查数量：全数检测。

10.3.12  监测与控制系统和通风与空调系统应同步进行试运行与调试，系统稳定后，进行不少于120h的连续运行，系统控制及故障报警功能应符合设计要求。当不具备条件时，应以模拟方式进行系统试运行与调试。

检验方法：观察检查；核查调试报告和试运行记录。

检查数量：全数检查。

10.3.13  能耗监测计量装置宜具备数据远传功能和能耗核算功能，其设置应符合下列规定：

1  按分区、分类、分系统、分项进行设置和监测；

2  对主要能耗系统、大型设备的耗能量（含燃料、水、电、汽）、输出冷（热）量等参数进行监测；

3  利用互联网、物联网、云计算及大数据等创新技术构建的新型建筑节能平台，具备建筑节能管理功能。

检验方法：对检测点逐点调出数据与现场测点数据核对；观察检查，并在中央工作站调用监测数据统计分析结果及能耗图表。

检查数量：全数检查。

10.3.14  当冷热源水系统采取变频调节控制方式时，机组、水泵在低频率工况下，水系统应能正常运行。

检验方法：将机组运行工况调到变频器设定的下限，实测水系统末端最不利点的水压值应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

10.3.15  供配电系统的监测与数据采集应符合设计要求。

检验方法：观察检查；检查中央工作站供配电系统的运行数据显示和报警功能。

检查数量：全数检查。

10.3.16  照明自动控制系统的功能应符合设计要求，当无设计要求时，应符合下列规定：

1  有自然采光的楼梯间、廊道的一般照明，应采用按照度或时间表开关的节能控制方式。

2  当房间或场所设有两列或多列灯具时，应采取下列控制方式：

1）所控灯列应与侧窗平行；

2）大空间场所应间隔控制或调光控制。

检验方法：

1  现场操作检查控制方式；

2  依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回路的开关控制，观察相应回路的动作情况；

3  在中央工作站通过改变时间表控制程序的设定，观察相应回路的动作情况；

4  在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等方式，观察相应回路的调光效果；

5  在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制情况。

检查数量：现场操作检查为全数检查；在中央工作站上按照明控制箱总数的5%抽样检查，不足5台应全数检查。

10.3.17  建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能、设备管理和运行管理功能、优化能源调度功能、数据集成和远传功能应符合设计要求。

检验方法：观察检查；对各项功能逐项测试，核查测试报告。

检查数量：全数检查。

10.3.18  建筑能源系统的协调控制及通风与空调系统的优化监控等节能控制系统应满足设计要求。

检验方法：输入仿真数据，进行模拟测试，按不同的运行工况监测协调控制和优化监控功能。

检查数量：全数检查。

10.3.19  应对以下太阳能光伏系统参数进行监测：室外温度、太阳总辐射量、光伏组件背板表面温度、发电量。

检验方法：将现场实测数据与工作站显示数据进行对比，偏差应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

10.3.20  室内二氧化碳浓度和颗粒物浓度等空气质量监控系统的控制功能、存储显示功能及故障报警功能应符合设计要求。

检查方法：观察检查；在中央控制站检测系统控制情况及故障模拟，检测报警功能。

检查数量：全数检查。

10.3.21  给水排水系统水池、水箱溢流报警装置与进水阀门的联动控制功能、高低水位和故障报警功能应符合设计要求；用水远传计量系统和水质在线监测系统的控制功能和故障报警功能应符合设计要求，动作应正确。

检查方法：观察检查；操作检查，动作检查；核查运行数据历史记录等。

检查数量：全数检查。

10.3.22  安全防护的警示和引导标识控制及显示功能应符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法：观察检查；核查调试记录、功能检测报告等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

10.3.23  安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等智能化服务系统的控制功能和故障报警功能应符合设计要求，控制动作应正确。

检验方法：观察检查；操作检查，核查试验记录等质量证明文件。

检查数量：全数检查。

10.3.24  建筑冷热源、输配系统和照明系统等各部分能耗计量装置的选择、安装和性能应符合设计要求，能耗计量系统试运行各项运行参数符合设计要求。

检验方法：核查资料。核查能耗计量装置产品质量证明文件、能耗计量系统调试记录、试运行记录；对照能耗计量系统施工图，现场检查能耗计量装置安装情况。

检查数量：全数检查。

Ⅱ 一般项目

10.3.25  配电系统选择的导体截面不得低于设计值。

检验方法：核查质量证明文件；尺量检查。

检查数量：每种规格检验不得少于5次。

10.3.26  母线与母线或母线与电器接线端子，采用螺栓搭接连接时，应牢固、可靠。

检验方法：使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。

检查数量：母线按检验批抽查10%。

10.3.27  交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜按品字形（三叶形）敷设，且不得形成闭合铁磁回路。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

10.3.28  三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

检验方法：在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷，使用二相功率计检测各相负载电流、电压和功率。

检查数量：全数检查。

10.3.29  信息网络系统功能检测结果应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

10.3.30  应对监测与控制系统的可靠性、实时性、可操作性、可维护性等系统性能进行检测，包括：

1  执行器动作应与控制系统的指令一致；

2  控制系统的采样速度、操作回应时间、报警反应速度；

3  冗余设备的故障检测、切换时间和切换功能；

4  应用软件的在线编程（组态）、参数修改、下载功能、设备及网络故障自检测功能；

5  故障检测与诊断系统的报警和显示功能；

6  被控设备的顺序控制和连锁功能；

7  自动控制、远程控制、现场控制模式下的命令冲突检测功能；

8  人机界面及可视化功能。

检验方法：分别在中央工作站、现场控制器上和现场，利用参数设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法，通过与设定的参数要求对照，进行上述系统的性能检测。

检查数量：全数检查。

10.3.31  设置室内空气质量监控系统的建筑，其指标监测、实时报警以及与通风系统联动机制应符合设计要求。

检验方法：核查资料。对照暖通空调专业、电气专业和智能专业施工图，核查室内空气质量监控设备及装置质量证明文件、系统调试记录和试运行记录、室内空气质量监测传感器的位置及点数，并通过现场检查及查阅试运行记录核实二氧化碳浓度是否可与新风进行有效联动控制，甲醛、氨、苯、VOC等空气污染物的浓度是否可实现超标报警，并与通风净化系统联动的功能。

检查数量：全数检查。

10.3.32  应按设计要求设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、非传统水源的水质指标。

检验方法：核查资料。查阅相关竣工图（含远传计量系统设置说明、分级水表设置示意图、水质监测点位说明、设置示意图等）、监测与发布系统设计说明，投入使用的项目尚应查阅漏损检测管理制度（或漏损检测、分析及整改情况报告）、水质监测管理制度（或水质监测记录）。

检查数量：全数检查。

10.3.33  建筑智能化系统和信息网络系统设备、部品的选择、安装和功能应符合设计要求，并满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314的要求。

检验方法：核查资料。核查智能化系统、信息网络系统设备、部品产品质量证明文件、性能检测报告、系统调试记录、试运转记录等资料。现场观察检查智能化系统、信息网络系统安装情况。

检查数量：全数检查。

10.3.34  独立空间单元内的智能环境设备监控系统的使用功能应满足下列要求：

1  系统的功能如照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等功能符合设计要求；

2  具有远程监控的功能；

3  具有接入智慧城市（城区、社区）的功能。

检验方法：核查相关竣工图、产品型式检验报告，系统调试记录、试运行记录、投入使用的项目尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

检查数量：全数检查。

## 11 电气设备安装工程

### 11.1 一般规定

11.1.1  绿色低碳智能变电站的电气设备安装工程主要包括主变、组合电器的安装和电缆敷设。设备安装工程的质量验收应符合电网的相关规定。

11.1.2  电气设备安装应合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种机械设备的单位耗能。

11.1.3  选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

11.1.4  控制有害气体排放，施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家当地规定的排放标准。施工用气体如SF6气体，不得随意排放，必须进行回收处理。

### 11.2 绿色施工

11.2.1  主变安装应符合下列要求：

1 按下列要求进行开箱检查：

1）对照装箱清单逐项清点，对在检查中发现的附件损坏及漏项，应做好开箱记录，必要时应拍相片备查，各方代表签字确认。

2）变压器本体附件开箱后的气体继电器、压力释放阀及温度计等应在开箱后尽快送检。

3）附件包装箱及杂物应堆放整齐，不得妨碍施工。当天产生的包装箱及杂物应在下班前清出现场，集中堆放，及时处理。

2 按下列要求选择吊车：

根据主变容量及安装环境，选择合适的吊车，按吊车起重性能参数表，经计算确定吊车型号规格。经过验算，吊车在满足起重能力的条件下，不能以大代小，造成不必要的浪费。

3 安装环境满足下列要求：

1）安装场所的道路应设置围栏，并悬挂“禁止车辆进入”标示牌。

2）安装现场容易起尘的路面，应洒水降尘。

3）安装附件时，环境湿度不应大于80%。

4）安装产生的废料，每天下班时收集集中放置，然后由专业单位送垃圾场处理。

4 按下列要求进行油务处理：

1）滤油棚、滤油设备、堆放原油桶、大油罐的地方应设置围栏，并挂上“禁止烟火”的警示牌。油务处理人员和其它人不得在禁火区范围内吸烟和动火作业。10米范围内不得有火种及易燃易爆物品。

2）滤油棚和滤油设备周围应设置足够和可靠（每台2只以上）的油剂灭火器。

3）滤油系统，包括金属油管道及大储油罐外壳必须接地良好，以防止静电产生火花。

4）滤油前要检查滤油机具电源线应绝缘可靠,线芯截面要满足滤油设备额定电流的要求,电动机具外壳应接地良好。

5）电烘箱应放在远离滤油棚、油罐、滤油设备的防雨防火建筑物内，使用时应派人值班或安排专人定时检查。

6）滤油系统应做好防渗漏措施，拆、装油管道接头下方应该放油盘，防止变压器油渗漏到地下。

7）处理后的废弃油不能倒入下水道或施工场地，应用小油桶收集好集中放置在防火区内，待安装工作完成后，送至有资质的专业公司处理。

11.2.2  组合电器安装应符合下列要求：

1 安装环境满足下列要求：

土建专业各项施工应验收合格，并完成转序交安手续。土建有容易引起扬尘的工作未完工时，禁止GIS设备电气安装，且应重点关注以下几点：

1）施工场地平整，道路畅通。地板应水平、能承重、有防尘措施。电缆沟已经安全围蔽或者已经可靠覆盖。

2）作业区内预埋件完成，设备接地引出点敷设完成，各GIS安装基础符合设计要求，各基础测量记录完整。

3）户内GIS室的门（临时封闭）、通风系统安装完好，墙壁粉刷完毕，屋顶楼板施工完毕，无渗漏现象，所有孔洞已进行防尘封闭。满足防风、防雨、防尘要求。

4）GIS室地面至少进行一次自流平底漆施工，地面平整。安装场地铺设防尘胶垫。

5）室内行车吊安装调试完毕，满足载重要求，经有关部门验收合格并交付使用。

6）室内照明、动力电源，及相应的通风设备应满足安装要求。

7）在GIS室出入口作为施工进出口，并在进出口处安装更衣室及风淋间。

8）作业区内应装设检测湿度的监测装置，湿度监测可使用电子或指针式温湿度计，作业区相对湿度大于80％时，不允许装配施工。

9）作业区内应装设粉尘仪进行洁净度监测。装配施工时，作业区内不得进行产生粉尘及金属微粒的工作，GIS安装时空气洁净度等级达到百万级9级（粒径0.5μm以上的尘埃数量≤3.5×107个/m3）。现场需配置制冷除湿净化系统装置；对应空气洁净度等级（见表11.2.2）的，应提供换算公式，并每日监测数据记录时间点（每天开工前测一次、工作过程测2~3次）以及监测传感器布置的位置（应尽量靠近安装工作区，避免布置在死角位置，结合使用手持式及固定式监测装置）。

表11.2.2 空气洁净度等级表

| 空气洁净度(N) | 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(个/立方米) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm |
| 1 | 10 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 |  |  |
| 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 |  |
| 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 |  |
| 5 | 10000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| 6 | 100000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| 7 |  |  |  | 352000 | 83200 | 2930 |
| 8 |  |  |  | 3520000 | 832000 | 29300 |
| 9 |  |  |  | 35200000 | 8320000 | 293000 |
| 备注：国际通用说法为1-9级，但通俗说法常以0.1μm悬浮粒子数为标准而称为十级，百级等。 |  |  |  |  |  |  |

10）户外布置GIS防尘措施：在户外空旷的区域搭建防尘棚，并在其底部敷设地板革。使用时，施工人员先依次进入吹洗室，合上布帘并对夹封闭，开启风机3分钟左右，待身上的浮尘被吹散后拉开布帘进入防尘棚内。全员进入后，拉合吹洗室布帘，开启棚体窗户将设备伸入棚内，随后关闭窗户进行GIS安装作业。

2 按下列要求选择吊车：

根据设备吊装重量及吊装高度和距离，选择合适的吊车，按吊车起重性能参数表，经计算确定吊车型号规格。经过验算，吊车在满足起重能力的条件下，不能以大代小，造成不必要的浪费。

3 按下列要求进行开箱检查：

1）GIS、HGIS、GIL设备数量庞大、构配件品种多，应按安装顺序分批到货，间隔单元按安装位置就近放置，其他附件及SF6气体分类堆放。

2）核对装箱清单进行开箱检查，检查设备及附件外观应完好，无变形锈蚀现象，厂家资料齐全，包括安装使用说明书、作业指导书、图纸、产品合格证、出厂检验报告等，附件应齐全完好。

3）充气运输单元气体压力值和含水量应符合产品技术文件要求。

4）元件的接线端子、插接件及载流部分应光洁、无锈蚀现象，镀银层应无脱落现象。

5）SF6气体压力表应按规定送检，出具检验报告及合格证，合格后方可安装。

6）SF6气体到达现场后，应按DL/T 5850-2021《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》表4.1.5要求送检，送检数量如下：

表4.1.5 新六氟化硫气体抽样比例

| 每批气瓶数 | 选取的最小气瓶数 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2~40 | 2 |
| 41~70 | 3 |
| 70~100 | 4 |

注：1  超过100瓶气体按另一批计算。

2  SF6气体在充入电气设备24h后方可进行试验。

7）开箱后，应及时清理包装箱及包装材料和杂物，集中堆放，定期清运，不得妨碍施工。

4 按下列要求进行过程控制：

1）室内GIS的装配作业必须采取必要的防尘措施,空气洁净度等级应达到或优于百万级9级（粒径0.5μm以上的尘埃数量≤3.5×107个/m3）后方可进行。作业区相对湿度大于 80％时不得进行对接组装工作，必要时，采取除湿措施，保证作业环境满足施工要求。

2）安装人员进入作业区工作前，应更换一次性防尘工作服(不应有纽扣、拉链等)，安全帽、鞋套，安装人员进入设备筒内工作时，必须穿厂家提供的专用连体工作服，以及佩戴能将头发罩住的干净工作帽，带入的工具必须提前清理干净，并用专用绑带系在手腕上，防止遗忘在设备内,安装内部元件时，不得穿戴手套，安装内部母线和其他部件时，当其表面已用无水酒精擦干净后，不得直接用手触摸绝缘件表面爬电区域，否则必须重新清理。

3）从室外进入安装区内，需更换一次性鞋套，并从风淋间进入。

4）安装过程，随时用吸尘器清扫地面粉尘，不得用力用扫帚清扫地面，防止粉尘飞扬。

5）每日安装作业结束后应安排专人对GIS配电室、更衣室和风淋间进行清扫。

11.2.3  电缆敷设应符合下列要求：

1 安装环境满足下列要求：

1）电缆沟内无积水、杂物，沟壁平直，模板、铁钉等建筑遗留物已清除。

2）电缆层平整无杂物、积水，预埋件表面水泥已清除。

3）电缆敷设场地平整，影响施工的障碍物已清除，工作范围设置围栏，并悬挂警示标志。

4）电缆隧道、电缆层设置通风系统。

2 按下列要求选择吊车：

根据单盘电缆重量及吊装高度和距离，选择合适的吊车，按吊车起重性能参数表，经计算确定吊车型号规格。经过验算，吊车在满足起重能力的条件下，不能以大代小，造成不必要的浪费。

3 按下列要求进行开箱检查：

1）电缆桥架到货后，应按设计图纸和到货清单核对各种桥架的型号、规格、数量应无误，外观无变形损坏，附件应齐全。

2）电缆运到现场时，应按电缆清册和送货清单核对电缆型号、规格、数量，检查电缆芯截面与铭牌标称一致，检查电缆盘外观无损坏变形，电缆外观完好无损。

4 按下列要求进行过程控制：

1）电缆桥架订货前，应联系供货商到现场实测尺寸，结合设计图纸综合考虑竖井、桥架通道和上屏位置进行加工生产，特别是交叉通道和电缆竖井的位置，必须按现场实际尺寸进行加工，以免桥架到达现场后无法安装，或者需要大量修改，造成人力、材料的浪费。

2）安装电缆桥架、支架放线宜采用红外线三维仪，以提高工作效率和精准度。

3）在电缆层、电缆隧道内焊接电缆支吊架时，必须设置通风系统，防止人员中毒。焊接人员应佩戴防毒口罩，防护眼镜，穿绝缘鞋，戴电焊手套、脚套。

4）安装材料应分类堆放整齐。设置余料、废料堆放区，并设置明显标志。

5）敷设长电缆时，应根据每盘电缆总长度合理分配每根电缆，避免电缆敷设到最后一根不够长，造成人力、材料学浪费。

6）敷设电缆时，每根电缆长度应合适，不能预留太长，特别是电力电缆，应按电缆路径实际长度，量取电缆长度进行敷设，预留长度能满足制作电缆头为限，避免造成浪费，也不能预留太短，造成电缆不够长，导致更大的浪费。

7）缆头制作焊接地线时，应做好隔热措施，防止烫伤电缆绝缘，给控制保护系统留下安全隐患。

8）缆头制作时，废料应分类放置，每天下班时将电缆废料清理到废料堆放区。

9）应充分利用电缆废料，电缆线芯可用于电缆敷设的绑扎固定。

## 12 太阳能光伏系统工程

### 12.1 一般规定

4

4.1

12.1.1  本章适用于绿色低碳智能变电站太阳能光伏系统工程的施工质量验收。

12.1.2  太阳能光伏系统施工应对隐蔽部位在隐蔽前验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，施工完成后应进行太阳能光伏系统分项工程验收。

### 12.2 绿色施工

12.2.1  新建建筑光伏系统的安装施工应纳入建筑设备安装施工组织设计，并应制定相应的安装施工方案和采取特殊安全措施。

12.2.2  安装光伏系统前，应对光伏系统进行以下功能测试：

1  对开关设备和控制设备进行验证以确保安装和连接正确；

2  对逆变器进行测试，以确定其可正常工作。测试过程应按照逆变器制造商提供的使用说明书规定的正常程序进行；

3  对于配电网并网的光伏系统应进行电网掉电保护测试：光伏系统工作的过程中，断开系统与电网连接的主交流隔离开关，光伏系统应立即停止发电。再次闭合系统与电网连接的主交流隔离开关时，光伏系统应能够重新开始正常并网发电。该测试应在光照稳定的条件下进行，在断开主交流隔离开关前应调节本地负载使其尽可能与光伏系统输出功率相匹配。

12.2.3  安装光伏系统时，应对已完成土建工程的部位采取保护措施。

12.2.4  安装光伏系统时，应对以下光伏组件进行检查：

1  光伏组件应选用通过产品质量认证的产品；

2  光伏组件应经过常规检测、质量控制与产品验收程序；

3  组件：组件无破损，整体颜色均匀一致，无明显色差（除非得到业主许可）；

4  玻璃：玻璃表面应整洁、平直，无明显划痕、压痕、皱纹、彩虹、裂纹、不可擦除污物、开口、气泡等缺陷；

5  电池片：表面颜色均匀，无可视裂纹，无明显色斑，虚印，漏浆，水印，油印，脏污等；

6  焊带：焊带银白色，且颜色一致，无氧化、黄变；

7  背板：颜色均匀，不允许有长于20mm的明显划痕、碰伤、鼓包，电池片外露等缺陷：

8  接线盒：无缺损、无机械损伤、无裂痕斑点；

9  边框：表面整洁平整、无破损，颜色一致无色差，无明显脏污、硅胶残留等；

10 标识：条形码清晰正确，不遮挡电池，可进行条码扫描；

11 铭牌：标签清晰正确、耐久，包含制造商名称、代号或品牌标志，组件类型或型号，组件的生产序列号，组件适用的最大系统电压，按照GB/T 17405规定的安全等级（若适用），标准测试条件（STC）下的开路电压、短路电流、IEC61730-2中MST26验证的最大过流保护值，产品应用等级等。

12.2.5  屋顶光伏发电系统支架连接部件的安装施工不应降低屋面的防水性能。施工损坏的屋面原有防水层应进行修复或重新进行防水处理。

12.2.6  固定支架前应根据现场安装条件采取合理的抗风措施。

12.2.7  光伏组件或方阵与建筑面层之间应留有安装空间和散热间隙，并不得被施工等杂物填塞。

12.2.8  光伏组件及光伏发电系统的其他构件产生的光辐射应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086有关规定。

### 12.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.1

13.2

12.3.1  太阳能光伏系统工程采用的光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、充放电控制器、储能蓄电池、电网接入单位、主控和监视系统、触电保护和接地、配电设备及配件等产品应进行进场验收，验收结果应经建设单位或监理单位代表检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察检查，尺量检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

12.3.2  太阳能光伏系统的安装应符合下列规定：

1  太阳能光伏系统的安装位置、方向、倾角、支撑结构等应符合设计要求；

2  光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、充放电控制器、储能蓄电池、电网接入单元、主控和监视系统、触电保护和接地、配电设备及配件等应按照设计要求安装齐全，不得随意增减、合并和替换；

3  配电设备和控制设备安装位置等应符合设计要求，并便于读取数据、操作、调试和维护；逆变器应有足够的散热空间并保证良好的通风；

4  电气设备的外观、结构、标识和安全性应符合设计要求。

检查方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

12.3.3  太阳能光伏系统的试运行与调试应包括下列内容：

1  保护装置和等电位体的连接匹配性；

2  极性；

3  光伏组串电流；

4  系统主要电气设备功能；

5  光伏方阵绝缘阻值；

6  触电保护和接地；

7  光伏方阵标称功率；

8  电能质量。

检查方法：观察检查；采用万用表、光照测试仪等仪器测试。

检查数量：根据项目类型，每个类型抽取不少于2个点进行检查。

12.3.4  光伏组件的光电转换效率应符合设计文件的规定。

检查方法：光电转换效率使用便携式测试仪现场检测，测试参数包括光伏组件背板温度、室外环境平均温度、平均风速、太阳辐照强度、电压、电流、发电功率、光伏组件光照面积；其余项目为观察检查。

检查数量：同一类型太阳能光伏系统被测试数量为该类型系统总数量的5%，且不得少于1套。

12.3.5  太阳能光伏系统安装完成经调试后，应具有下列功能，并符合设计要求：

1  测量显示功能；

2  数据存储与传输功能；

3  交（直）流配电设备保护功能。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

12.3.6  在建筑上增设太阳能光伏发电系统时，系统设计应满足建筑结构及其他相应的安全性能要求，并不得降低相邻建筑的日照标准。

检查方法：观察检查；核查建筑结构设计，核验相关资料、文件。

检查数量：全数检查

Ⅱ 一般项目

12.3.7  太阳能光伏系统安装完成后，应按设计要求或相关标准进行标识。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

12.3.8  太阳能光伏系统安装完成后，应按设计要求或相关标准出具报告。报告包括如下内容：

1  系统信息（名称，地址等）；

2  检查和测试清单；

3  检查报告；

4  安装及测试结果；

5  安装人员姓名及日期。

首次检查时报告还应明确复检时间。复检应考虑设施和设备的类型、使用和操作频率、维修质量及其他外在因素的影响。

检查方法：观察检查；核验相关资料、文件。

检查数量：全数检查

## 13 现场检验

### 13.1 围护结构现场实体检验

13.1.1  绿色低碳智能变电站的建筑围护结构施工完成后，应对外墙节能构造、建筑门窗玻璃的节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）、分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能进行现场实体检验。

13.1.2  建筑外墙节能构造的现场实体检验包括墙体保温材料的种类、保温层厚度和保温层构造做法。当条件具备时，也可直接进行外墙传热系数或热阻检验。当不具备外墙节能构造钻芯检验条件时，应进行外墙传热系数或热阻检验。

13.1.3  建筑门窗玻璃的节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）现场实体检验的方法应符合国家和广东省现行有关标准的规定。

13.1.4  公共建筑应进行分户墙及楼板的空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能检测。空气声隔声性能和撞击声隔声性能现场实体检验的方法应符合国家和广东省现行有关标准的规定。

13.1.5  外墙节能构造、玻璃的节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）、分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场实体检验的抽样数量应符合下列规定：

1  外墙节能构造实体检验应按单位工程进行，每种节能构造的外墙检验不得少于3处，每处一个检查点；传热系数检验数量应符合国家现行有关标准的要求；

2  玻璃的节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）现场实体检验应按单位工程进行，同厂家、同品种产品各抽查不少于1次；

3  分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能实体检验应按单位工程进行，且每种构造不应少于1处；

4  同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000m2可视为一个单位工程进行抽样，不足30000m2也视为一个单位工程；

5  实体检验的样本应在施工现场由监理单位和施工单位随机抽取，且应分布均匀、具有代表性，不得预先确定检验位置。

13.1.6  外墙节能构造钻芯检验应由监理工程师见证，可由建设单位委托有资质的检测机构实施，也可由施工单位实施。

13.1.7  围护结构的传热系数或热阻检验应由监理工程师见证，由建设单位委托检测机构实施，其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可按照相关标准确定，并在合同中约定。

13.1.8  玻璃节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）、分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场实体检验应由监理工程师见证，由建设单位委托有资质的检测机构实施。

13.1.9  当外墙节能构造、玻璃节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）、分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能等现场实体检验结果不符合设计要求和标准规定时，应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时，应给出“不符合设计要求”的结论。对于不符合设计要求和国家、广东省现行标准规定的，应查找原因，对因此造成的对建筑节能和绿色建筑的影响程度进行计算或评估，采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测，合格后方可通过验收。

### 13.2 设备系统节能性能检验

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.1

13.2

13.2.1  通风与空调工程、配电与照明工程、太阳能光伏系统工程安装调试完成后，必须由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构进行设备系统节能性能检验并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检验项目，应在第一个制冷期内补做。

13.2.2  通风与空调工程、配电与照明工程、太阳能热水系统工程、太阳能光伏系统工程设备系统节能性能检测应符合表13.2.2的规定。

表13.2.2 设备系统节能性能检测主要项目及要求

| 序号 | 检测项目 | 抽样数量 | 允许偏差或规定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内平均温度 | 公共建筑不同典型功能区域检测部位不应少于2 处 | 夏季与设计计算温度的偏差不得超过 |
| 2 | 通风、空调（包括新风）系统的风量 | 按不同功能系统数量各抽查10%，最小抽样数量不得低于本标准第3.5.3条的规定 | 符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定 |
| 3 | 各风口的风量 | 按不同功能系统数量各抽查10%。以单一系统风口数量为受检样本基数，最小抽样数量不得低于本标准第3.5.3条的规定 | 与设计风量的允许偏差不大于15.0% |
| 4 | 风道系统单位风量耗功率 | 按不同功能系统数量各抽查10%，最小抽样数量不得低于本标准第3.5.3条的 规定 | 符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定 |
| 5 | 空调机组的水流量 | 按系统数量抽查10%，最小抽样数量不得低于本标准第3.5.3条的规定 | 定流量系统允许偏差为15.0%，变流量系统允许偏差为10.0% |
| 6 | 空调系统冷水、热水、冷却水的循环流量 | 全数检测 | 与设计循环流量的允许偏差不大于10.0% |
| 7 | 空调机组冷冻水供回水温差 | 按系统数量抽查10%，最小抽样数量不得低于本标准第3.5.3条的规定 | 不低于设计值的80% |
| 8 | 照度与照明功率密度 | 每个典型功能区域不少于2处，且均匀分布，并具有代表性 | 照度不低于设计值的90%，功率密度不应大于设计值 |
| 9 | 光伏系统的光电转换效率 | 同一类型系统的5%，且不得少于1套 | 晶体硅电池不低于8%；薄膜电池不低于4% |

13.2.3  设备系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合同中约定，必要时可增加其他检测项目，但合同中约定的检测项目和抽样数量不应低于本标准的规定。

13.2.4  当设备系统节能性能检测的项目出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时，应给出“不合格”的结论。

对于不合格的设备系统，施工单位应查找原因，通过调试、整改后重新进行检测，合格后方可通过验收。

### 13.3 建筑能效测评

13.3

13.3.1  在竣工验收前，建设单位应委托民用建筑能效测评机构对符合能效测评要求的建筑工程进行建筑能效测评。

13.3.2  建筑能效测评的方法应符合国家和广东省现行有关标准的规定，下列变电站应进行建筑能效测评：

1  申请国家级或省级节能示范工程的变电站；

2  申请绿色建筑评价标识（三星级）的变电站。

## 14 绿色低碳智能变电站施工质量验收

14.0.1  绿色低碳智能变电站分部工程使用的材料、构配件及设备均应按本标准附录A及相关规定（现场复验项目和频次）进行进场复验（现场验收）合格，施工单位应按本标准附录B表B.0.1《工程材料/构配件/设备报审表》填报，并经建设单位代表或监理单位监理工程师查验批准后使用。

14.0.2  绿色低碳智能变电站工程的质量验收，应在施工单位自检合格，且隐蔽工程、检验批、分项工程、子分部工程全部验收合格的基础上，进行外墙节能构造、玻璃节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）、隔声性能现场实体检验和设备系统节能性能检测，确认绿色低碳智能变电站工程质量达到验收条件后方可进行。

14.0.3  在本标准3.5.1表中序号1～9项子分部工程施工质量验收合格后，可组织绿色低碳智能变电站分部工程施工质量验收；单位工程竣工验收应在绿色低碳智能变电站分部工程施工质量验收合格后进行。

14.0.4  绿色低碳智能变电站工程的隐蔽工程、检验批、分项、子分部及分部工程施工质量验收的程序、组织和工程参建各方人员，应符合下列规定：

1  隐蔽工程、检验批施工质量验收应由建设单位代表或监理单位监理工程师组织并主持，施工单位相关专业的质量检查员、施工员、施工班组长参加验收。

2  分项、子分部工程施工质量验收应由建设单位代表或监理单位监理工程师组织并主持，施工单位项目技术负责人（含分包单位项目专业技术负责人）和相关专业的质量检查员、施工员参加验收；必要时可邀请主要设备、材料供应商及分包单位、设计单位相关专业的人员参加验收。

3  分部工程施工质量验收应由建设单位项目负责人或监理单位总监理工程师组织并主持，施工单位项目负责人、项目技术负责人和相关专业的负责人、质量检查员、施工员参加验收；施工单位的质量、技术负责人应参加验收；设计单位项目负责人及相关专业的负责人应参加验收；主要设备、材料供应商及分包单位应参加验收。

14.0.5  绿色低碳智能变电站分部工程的检验批、隐蔽工程及分项工程的施工质量验收记录分别应按本标准附录B表B.0.2、B.0.3及B.0.4式样填写。

14.0.6  绿色低碳智能变电站工程分部工程施工质量验收记录应按本标准附录B表B.0.5-1～B.0.5-5 式样填写。

14.0.7  绿色低碳智能变电站分部工程验收合格应符合下列规定：

1  分项、子分部工程应全部合格；

2  质量控制资料应完整；

3  外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

4  玻璃节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）现场实体检验结果应符合设计要求；

5  分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能现场实体检验结果应符合设计要求；

6  建筑设备系统节能性能检测结果应合格。

14.0.8  绿色低碳智能变电站分部工程验收资料应单独组卷，纳入竣工技术档案资料有：

1  设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2  主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告、见证试验报告；

3  隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

4  子分部、分项工程、检验批质量验收记录；

5  相关的单机试运行/系统试运行记录/测试试验记录/建筑能效测评报告；

6  实体检验报告详见附录C；

7  其他对工程质量有影响的重要技术资料。

14.0.9  当绿色低碳智能变电站工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理。

1  经返工、返修或更换构件、部件的检验批，应重新进行检验；

2  经有资质的检测单位检测鉴定达到设计节能性能要求的检验批，应予以验收；

3  经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计节能性能要求，但经原设计单位核算并确认仍可满足设计节能性能的检验批，可予以验收。

14.0.10  绿色低碳智能变电站分部工程施工质量验收应在设计文件的施工内容全部完成、工程预验收之前进行。验收合格后，应填写绿色低碳智能变电站分部工程施工质量验收记录，将所有验收文件归入绿色低碳智能变电站工程验收资料专篇，存档备案。绿色低碳智能变电站工程施工质量验收不合格的不得进行单位工程的竣工验收。

## 附录A  变电站工程进场材料和设备复验项目

A.0.1  变电站工程进场材料和设备复验项目应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  变电站工程进场材料和设备的复验项目

| 章节号 | 分项工程 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 围护结构 工程 | 1 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）； 2 复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能（不燃材料除外）； 3 保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、抗压强度、吸水率； 4 浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数，反射隔热涂料的太阳光反射比，半球发射率； 5 粘结材料的拉伸粘结强度； 6 抹面材料的拉伸粘结强度、压折比； 7 增强网的力学性能、抗腐蚀性能 8 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）； 9 隔热型材的抗拉强度、抗剪强度； 10 透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比； 11门窗的气密性能，玻璃的遮阳系数、玻璃可见光透射比； 12 透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比； 13 中空玻璃密封性能； 14 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）； 15 反射隔热材料的太阳光反射比，半球发射率； 16 浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数 |
| 9 | 通风与空调 系统工程 | 1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声； 2 绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率及燃烧性能 |
| 10 | 建筑电气 工程 | 1 照明光源初始光效； 2 照明灯具镇流器能效值； 3 照明灯具效率； 4 照明设备功率、功率因数和谐波含量值； 5 电线、电缆的导体电阻值 |

## 附录B  变电站工程施工质量验收记录

附录B.0.1  工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：                                        　　　     编号：

致： （监理机构） 我方于 年 月 日进场的用于 部位的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件： 1、工程材料/构配件/设备清单数量（包括名称、来源和产地、用途、规格） 2、出厂质量证明文件（产品合格证、产品使用说明书、试验报告等） 3、自检结果 施工项目部（盖章） 项目负责人签名： 日 期： 年 月 日

进场审查意见： 建设单位或项目监理机构盖章： 建设单位代表或监理单位专业监理工程师签名： 日 期： 年 月 日

使用审查意见： 建设单位或项目监理机构盖章： 建设单位代表或监理单位专业监理工程师签名： 日 期： 年 月 日 附件：施工单位报送的见证取样送检（或复检）、监督抽检等试验结果报告。

表B.0.2  变电站工程检验批施工质量验收记录（通用表）

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 子分部 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  | 设计文件及施工方案 |  | 验收依据 |  | 《绿色低碳智能变电站施工与验收标准》 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 项目施工员签名： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 或监理单位 验收结论 |  | 建设单位代表或专业监理工程师签名： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.3 变电站工程隐蔽工程施工质量验收记录（通用表）

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 子分部/分项 工程名称 |  |  |  | 检验批部位 |  |
| 隐蔽部位 |  |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |
| 隐蔽项目位 |  |  | 施工单位检查记录 |  | 建设或监理单位 验收记录 |
| 附 图 或 影 像 资 料 |  |  |  |  |  |
| 建设或监理单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 建设单位代表 或专业监理工程师签名： |  |  | 施工员签名： | 专业质量检查员签名： | 施工班组长签名： |

表B.0.4  变电站工程分项工程施工质量验收记录（通用表）

| 工程名称 |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段、系统 | 施工单位检查评定结果 |  |  | 建设或监理单位验收结论 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论： 项目专业质量（技术）负责人签名： 日 期： 年 月 日 |  |  | 建设或监理单位验收结论： 建设单位代表或专业监理工程师 签名： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.0.5-1  变电站工程建筑设备安全

和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包含子分部/分项 （或系统/子系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 序号 | 安全和功能检测试验资料核查（抽查）项目 |  |  | 资料 份数 | 核查意见/备注 |  | 抽查结果/备注 |  | 核查人 |
| 1 | 电磁辐射和土壤氡浓度检验报告、土质专项治理评估报告 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 人员签名： 建设单位代表或专业监理工程 师签名： |
| 2 | 阀门强度和严密性试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管网漏损分析记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生器具满水和通水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 雨水收集回用系统蓄水池（罐）满水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不同用途水质检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风机盘管机组和绝热材料进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 风管严密性检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 组合式空调机组漏风量和机组运行噪声测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 房间温度、湿度、风速、新风量检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 通风与空调系统、空调冷热源及管网工程单机/联合试运转和调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 多联式空调系统运行效果检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 照明光源、照明灯具及其附属装置、低压配电系统的电线电缆进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压配电电源质量检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 照明系统照度、功率密度、照度均匀度检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 监测与控制系统调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 光伏系统试运行和调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 光伏组件光电转换效率检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 设备系统节能性能实体检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 建筑能效测评报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合结论意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | 施工单位 |  |  | 建设或监理单位 |  |  |  |
| 项目专业技术负责人签名： 日 期： 年 月 日 |  |  | 项目技术负责人签名： 日 期： 年 月 日 |  |  | 建设单位代表或专业监理工程师签名： 项目负责人或总监理工程师签名： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

表B.0.5-2  变电站工程建筑设备施工技术管理

和质量控制资料核查记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包含子分部（系统、子系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 份数 | 分包单位 |  | 施工单位 |  | 建设单位 或监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 施工图会审记录、设计变更通知单、施工图设计文件变更（洽商）记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织设计（工程方案）、分项工程施工技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程测试器具（设备）配备核查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 子分部、分项、检验批划分方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工物资产品进场检查验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工物资产品质量证明文件（含产品合格证、进场检验报告、其他质量证明文件等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划、现场实体（系统）抽检计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 检测抽样、送样、实检见证确认记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 产品/实体（系统）第三方检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 确认检测合格报审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 分项工程施工实体质量样板方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工程验收/检测报审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 中间（工种/工序之间）交接验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 检验批质量验收抽样检验计划方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 检验批现场验收检查测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 现场观感质量检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 分部观感质量检查评定记录汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 分部安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 分项、子分部、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 通风与空调、配电与照明、监测与控制系统试运行与调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 其他建筑设备系统试运行与调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 其他施工（调试、检测、试验、测评）记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 新技术论证、备案文件及其施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位综合评价结论： 项目负责人签名： 日 期： 年 月 日 |  | 施工单位综合评价结论： 项目负责人签名： 日 期： 年 月 日 |  |  |  | 建设单位或监理单位综合评价结论： 项目负责人 或总监理工程师签名： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

表B.0.5-3  变电站工程围护结构安全

和功能检验资料及主要功能抽查记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 安全和功能核查（抽查）项目 |  | 份数 | 施工单位核查意见 | 建设单位或监理单位抽查结果 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 节 能与绿色建筑 | 场地电磁辐射、土壤氡浓度检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 墙面构造保温隔热材料进场复验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 保温板材与基层拉现场拉拔试验报告、粘结面积比剥离检验报告、保温装饰板锚固力现场拉拔试验报告 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 保温浆料同条件养护试件导热系数、干密度和压缩强度检验报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 饰面砖粘结强度拉拔试验报告 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 遮阳设施的抗风计算报告或产品检验报告 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 门窗材料与构件的光学热工性能进场复验报告 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 门窗防坠落装置的破坏力试验报告 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 隔声浆料的抗压强度、28d收缩率、燃烧性能进场复验报告 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 隔声浆料的稠度和保水率检测报告 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 主要功能房间的室内噪声级检测报告 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 室内污染物浓度检测报告 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 采光系数计算报告或检测报告 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 屋面材料的进场复验报告 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 外墙节能构造实体检验报告 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 玻璃节能性能现场检验报告 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 分户墙和楼板隔声性能检验报告 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人签名： 建设单位项目负责人 或监理单位总监理工程师签名： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.5-4  变电站工程质量控制资料核查记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 安全和功能核查（抽查）项目 |  | 份数 | 建设单位或监理单位核查意见 | 核查人 |
| 1 | 绿 色 低 碳 智 能 变 电 站 | 图纸会审记录、设计变更通知记录、工程洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂质量证明文件及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 外墙节能构造检验报告 |  |  |  |  |
| 6 |  | 隔声性能检验报告 |  |  |  |  |
| 7 |  | 设备系统节能性能检测报告 |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、子分部、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 9 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人签名： 建设单位项目负责人 或总监理工程师签名： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.5-5变电站工程分部（子分部）施工质量验收记录

| 单位（子单位）工程 名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  | 地上： | 绿建设计等级 | 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下： |  |  |
| 分部 工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程数量 |  |  | 分项工程数量 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 单位技术（质量）负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 单位技术（质量）负责人 |  |  |  |  |
| 分包内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 单位技术负责人 |  |  |  |  |
| 分包内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 子分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |  | 检验批数量 |  | 施工单位 检查结果 |  |  | 建设或监理单位 验收结论 |  |
| 1 | 建筑主体结构工程 |  | 主体结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑围护结构工程 |  | 墙面构造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑室内环境工程 |  | 室内环境工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 给水排水工程 |  | 给水排水系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风与空调工程 |  | 通风与空调系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑电气工程 |  | 配电与照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测与控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电气设备安装工程 |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 可再生能源工程 |  | 太阳能光伏 系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 现场检验 |  | 现场检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  | 外墙节能构造现场实体检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃节能性能现场实体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分户墙和楼板隔声性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备系统节能性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（监理单位）盖章： 项目负责人或总监理工程师 签名（盖执业章）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位盖章： 项目负责人签名（盖执业章）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  | 勘察设计单位盖章： 项目负责人签名（盖执业章）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1 变电站工程施工质量的验收应由施工、设计单位项目负责人和建设单位项目负责人或监理单位总监理工程师参加并签字；

2 变电站工程施工质量验收时，主要设备、材料供应商及分包单位负责人宜参加并签字。

3 应在《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2016年版）第九章 单位工程竣工及备案档（E类表）的《单位（子单位）质量竣工验收记录》中，参照表B.0.5-5变电站工程分部（子分部）施工质量验收记录表式，载明该单位工程绿色建筑设计等级（基本级□ 一星级□ 二星级□ 三星级□）的信息。

## 附录C  现场检验项目

C.0.1  变电站工程现场主要检验项目应符合表C.0.1的规定。

表C.0.1  变电站工程现场主要检验或试验项目

| 章节号 | 分项工程 | 现场检测或试验项目 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 围护结构工程 | 1 保温板材与基层之间的拉伸粘结强度现场拉拔试验、粘结面积比剥离检验和保温装饰板的锚固力现场拉拔试验； 2 饰面砖粘结强度拉拔试验； 3 外墙节能构造钻芯实体检验或外墙传热系数或热阻实体检验； 4 分户墙空气声隔声性能检验； 5玻璃节能性能（遮阳系数、可见光透射比）现场实体检验 6楼板空气声隔声和撞击声隔声性能检验 |
| 7 | 室内环境工程 | 1 主要功能房间室内噪声级检验； 2 室内游离甲醛、苯、氨、氡、甲苯、二甲苯和TVOC等空气污染物浓度； 3 集中空调房间内的温度、湿度、风速、新风量检验 |
| 9 | 通风与空调系统工程 | 1 室内平均温度检验； 2 各风口的风量检验； 3 通风、空调（包括新风）系统的风量检验; 4 风道系统单位风量耗功率检验; 5 空调机组的水流量检验; 6 空调机组冷冻水供回水温差检验; 7 风管严密性及变形量检验； 8多联机空调系统运行效果检验 |
| 10 | 配电与照明工程 | 平均照度与功率密度检验 |
| 11 | 电气设备安装工程 | 主变、组合电器性能检验 |
| 12 | 太阳能光伏系统工程 | 光伏系统、光伏组件的光电转换效率检验 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合⋯⋯的规定”或“应按⋯⋯执行”。

# 引用标准名录

1    《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

2    《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640

3    《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

4    《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

5    《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523

6    《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

7    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

8    《屋面工程质量验收规范》GB 50207

9    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

10   《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

11   《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

12   《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796

13   《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203

14   《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

15   《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

16   《公共建筑节能设计标准》GB50189

17   《室内空气质量标准》GB/T 18883

18   《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801

19   《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2021

团体标准

绿色低碳智能变电站施工与验收标准

XX/XXXX—202X

# 条文说明

制定说明

为便于广大施工、验收等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《绿色低碳智能变电站施工与验收标准》编制组按章、节、条顺序编制本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1 总  则	91

2 术  语	92

3 基本规定	93

3.1 组织与管理	93

3.2 材料与设备	94

3.3 资源节约	95

3.4 环境保护	96

3.5 验收的划分	96

4 施工与控制	97

4.1 施工准备	97

4.2 施工场地	97

4.3 施工控制	97

5 主体结构工程	99

5.1 一般规定	99

5.2 绿色施工	99

5.3 质量验收	101

6 围护结构工程	103

6.1 一般规定	103

6.2 绿色施工	103

6.3 质量验收	103

7 室内环境工程	107

7.1 一般规定	107

7.3 质量验收	107

8 给水排水系统工程	108

8.1 一般规定	108

8.3 质量验收	108

9 通风与空调工程	111

9.1 一般规定	111

9.3 质量验收	111

10 建筑电气工程	113

10.1 一般规定	113

10.2 绿色施工	113

10.3 质量验收	113

12 太阳能光伏系统工程	116

12.1 一般规定	116

12.2 绿色施工	116

12.3 质量验收	116

13 现场检验	117

13.1 围护结构现场实体检验	117

13.2 设备系统节能性能检验	118

13.3 建筑能效测评	120

14 绿色低碳智能变电站施工质量验收	121

## 1 总  则

1.0.1  变电站工程是电网基础设施的重要组成部分，随着国家特高压电网建设规模的不断扩大，变电站数量不断增加，与之配套的建筑总量也随之攀升。根据中国建筑节能协会能耗统计专委会发布的《中国建筑能耗研究报告（2021）》，2019年全国建筑全过程碳排放总量为49.97亿吨CO2，占全国碳排放总量比重为50.6%。变电站建筑的绿色低碳转型是落实电力行业碳达峰目标的重要组成部分。

1.0.2  本条规定了标准的适用范围。本标准适用于110kV、220kV、500kV三种电压等级的变电站工程的绿色低碳和智能化工程施工和验收。

1.0.4  绿色低碳智能变电站的设计既要符合绿色建筑标准要求，又要符合相关建筑工程设计标准要求。因此绿色低碳智能变电站的验收除应符合国家和地方有关绿色建筑标准规范的要求外，还应符合建筑工程质量验收的有关标准要求。建筑工程质量验收的有关标准包括各专业验收规范、专业技术规程、施工技术标准、试验方法标准、检测技术标准、施工质量评价标准等。

有关标准主要包括但不限于：《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640、《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523、《混凝土用水标准》JGJ 63、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378等。

## 2 术  语

2.0.6  建筑工业化的基本要求为建筑设计标准化、构配件生产工厂化、现场施工机械化和组织管理科学化。

2.0.10  通常在产品定型鉴定、正常生产期间规定时间内、出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异、材料及工艺参数改变、停产后恢复生产或有型式检验要求时进行。

## 3 基本规定

### 3.1 组织与管理

Ⅰ 绿色施工

3.1.1  绿色低碳智能变电站宜推广绿色施工，绿色施工应满足现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）和《广东省住房与城乡建设厅绿色施工导则》的要求。

3.1.4  本条中绿色施工组织设计与绿色施工方案为配套使用的技术文件；绿色施工专项方案是与传统施工组织设计和施工方案配套使用的技术文件。

3.1.5  本条第4款规定的对现场作业人员的教育培训应包括与绿色施工有关法律法规、规范规程等内容。

3.1.6  本条强调了建筑工业化和信息化施工的重要性，它们是推进绿色施工的重要举措，应积极推进。

3.1.7  确定合理工期，强调参建方的协作与配合，是绿色施工推进的重要方面。

3.1.10  施工企业应针对绿色施工总体要求，结合具体工程的实际情况，积极应用住房和城乡建设部发布的《建筑业10项新技术》，组织专门人员进行传统施工技术绿色化改造，开发岩土工程、主体结构工程、装饰装修工程、机电安装工程和拆除工程等不同领域的绿色施工技术，并实施。

3.1.11  原建设部2007年第659号公告《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》、2012年第1338号公告《关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》及工业和信息化部2012年第14号公告《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》分别对推广应用、限制使用的建筑技术和应淘汰的高耗能落后机电设备作出明确规定，应予执行。

Ⅱ 质量验收

3.1.15  本条在现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411-2019）中为强制性条文。绿色性能系指涉及建筑安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约（节地、节能、节水、节材）和环境宜居等方面的综合性能。

3.1.16  国家规定对于“四新技术”要进行科技成果鉴定、技术评审等。具体做法是：施工企业应按照有关规定对拟采用的“四新”技术进行评审鉴定后方可采用，并由建设单位组织监理、设计、施工等单位制定专项验收要求。

3.1.17  鉴于建筑节能与绿色建筑的重要性，施工组织设计中均应列明有关本工程与建筑节能和绿色建筑施工有关的专门章节内容，以便组织和指导施工。施工前，施工单位还应编制绿色低碳智能变电站专项施工方案，经监理单位审批后实施，没有实行监理的工程则应由建设单位审批。

### 3.2 材料与设备

Ⅰ 绿色施工

3.2.1  变电站所用材料和设备对整个工程的质量和安全起着至关重要的作用，应严格审查材料和设备的合格证明材料。当设计采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，施工单位应依据设计的规定施工。施工单位采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应经监理单位核准，并按相关规定执行。近年来，国家对技术指标落后或质量存在较大问题的材料和设备明令禁止，施工中应严格遵守这些规定，不得采购和使用国家明令淘汰的材料和设备。

3.2.3  所用材料和设备的进场验收应严格，以免产生不必要的经济损失或人体伤害。对于进口的材料和设备，应按照我国有关规定和标准进行检验，符合要求方可使用。所用材料和设备应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告。

3.2.4  所用材料和设备的运输、施工、成品保护等各个环节都很重要，出现问题都会对工程质量和进度造成影响。

3.2.5  所用材料的防火性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定，所用材料的防腐性能应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的规定。

Ⅱ 质量验收

3.2.6  根据现行政策，政府倡导产品质量认证和对节能产品进行标识，目前国家和省具有多种建筑节能与绿色建筑产品标识，绿色建材产品认证、产品质量认证标识、电器产品能效标识等均在本条范围之内，但不含企事业单位的质量管理体系认证、国家强制性安全认证标识。目前国家有节能产品目录，绿色建材目录亦在编制中，建筑工程应优先选用在目录中的节能产品或绿色建材。

绿色建材产品认证的活动由具备绿色建材产品认证资质的机构承担，根据《绿色产品标识使用管理办法》（市场监管总局2019年第20号公告）要求，对认证目录内依据绿色产品评价国家标准认证的建材产品，适用“认证活动一”的绿色产品标识样式；对按照《绿色建材评价标识管理办法》（建科〔2014〕75号）认证的建材产品，适用“认证活动二”的绿色产品标识样式，并标注分级结果。

产品质量认证标志，是指产品经法定的认证机构按规定的认证程序认证合格，准许在该产品及其包装上使用的表明该产品的有关质量性能符合认证标准的标识。目前，我国国内经国务院产品质量监督部门批准的认证标志主要有3种：适用于电工产品的专用认证标志长城标志，适用于电子元器件产品的专用认证标志PRC标志，以及适用于其他产品的认证标志方圆标志。

节能产品认证，是指依据国家相关的节能产品认证标准和技术要求，按照国际上通行的产品质量认证规定与程序，经中国节能产品认证机构确认并通过颁布认证证书和节能标志，证明某一产品符合相应标准和节能要求的活动。提交认证申请的产品应属国家颁布的可开展节能产品认证的产品目录范围。

国家对节能潜力大、使用面广的用能产品实行能效标识管理。具体产品实行目录管理。国家发展改革委会同国家质检总局、国家认监委制定并公布《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》，列入《目录》的用能产品生产者和进口商，可以利用自有检测实验室或者委托依法取得资质认定的第三方检验检测机构，按相关规定对产品进行检测，并依据能源效率强制性国家标准，确定产品能效等级。如电器产品能效标识多为此类。

又如建筑门窗节能性能标识，由具备资质能力的门窗标识实验室根据相关规定对门窗节能性能进行标识，最终由住建部颁发门窗节能性能标识证书，住建部门窗节能性能标识网站上会定期发布通过门窗节能性能标识的产品目录，使用者亦可通过输入标识证书编号或标签编号查询产品标识信息。

本条提出的行业产品认证是经省级以上主管部门批准，从事建设行业产品认证的机构依据相关的标准和技术要求，按照产品认证规定与程序，确认并通过颁发认证证书和产品认证标志，证明建筑工程应用产品符合相应标准和技术要求的合格评定活动。

3.2.8  本标准将该项型式检验报告的有效期确定为2年。

3.2.11  本条规定主要是为了防止现场配制的随意性，要求必须按设计要求或配合比配制，并规定了应遵守的关于配制要求的关系与顺序。即：首先应按设计要求或试验室给出的配合比进行现场配制。当无上述要求时，可以按照产品说明书配制。执行中应注意上述配制要求，均应具有可追溯性，并应写入施工方案中。不得按照经验或口头通知配制。

### 3.3 资源节约

3.3.3  本条规定了节能及能源利用应符合的主要规定：

第4款 施工机械设备档案包括产地、型号、大小、功率、耗油量或耗电量、使用寿命和已使用时间等内容。合理选择和使用施工机械，避免造成不必要的损耗和浪费。

第6款 施工现场合理布置临时用电线路，主要是要做到线路最短，变压器、配电室（总配电箱）与用电负荷中心尽可能靠近。照明照度宜按最低照度设计。

第8款 错峰用电，可避开用电高峰，平衡用电。

### 3.4 环境保护

3.4.1  施工现场易扬尘材料运输、存储方式常见的有封闭式货车运输、袋装运输、库房存储、袋装存储、封闭式料池、料斗或料仓存储、封闭覆盖等方式，具有防尘、防变质、防遗撒等作用，降低材料损耗。

3.4.3  本条规定了光污染控制应符合的主要规定：

第3款 焊接（包括钢筋对焊）等产生强光的作业及大功率照明灯具，采取光线外泄的遮挡措施，其目的主要是防止施工扰民。

### 3.5 验收的划分

3.5.1  本标准将绿色低碳智能变电站工程定位为单位工程的一个分部工程，将建筑工程的建筑节能分部工程扩展为绿色低碳智能变电站分部工程。关于绿色低碳智能变电站工程的子分部、分项工程划分与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）一致，当分项工程的工程量较大时，可将分项工程划分为若干个检验批进行验收。本条第一款重申了分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别及系统等进行划分；本条第二款重申了检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工工段、变形缝、设备类型及系统等进行划分。

绿色低碳智能变电站的许多验收内容与建筑工程的其他分部分项工程有一定的交叉，为了与各专业验收标准协调一致，本条对绿色低碳智能变电站划分为8个子分部12个分项工程，给出了这12个分项工程名称及需要验收的主要内容；表3.5.1中的各个分项工程主要验收内容均是指“其建筑节能和绿色建筑性能” 相关，这样理解就能够与建筑工程的分部、分项及检验批工程划分协调一致。

3.5.4  绿色低碳智能变电站涉及到建筑工程的各个方面以及部分室外工程，因此绿色低碳智能变电站验收的内容也必然与建筑工程以及室外工程的各分部或分项工程验收内容相关，施工中应在建筑工程及室外工程各分部、子分部、分项、检验批、隐蔽工程验收过程中同步把绿色低碳智能变电站验收的内容一并进行验收，并应填写绿色低碳智能变电站的隐蔽工程、检验批、分项及分部工程施工质量验收记录。同一单位工程中绿色低碳智能变电站验收内容可能与原有工程的其他分部分项工程验收有许多交叉与重复，为避免相同的内容重复验收，故本条规定在同一个单位工程项目中，绿色低碳智能变电站分项工程和检验批的验收内容与其他各专业分部工程、分项工程或检验批的验收内容相同且验收结果合格时，可直接采用其验收结果，不必再次检验或验收。绿色低碳智能变电站验收资料应单独组卷，与其他各专业分部工程、分项工程或检验批的验收内容相同时，可采用其合格结果复印重新编号组卷，但需要注明复印件的出处。

## 4 施工与控制

### 4.1 施工准备

4.1.2  编制工程项目绿色施工组织设计、绿色施工方案时，应在各个章节中，通篇体现绿色施工管理和技术要求，如：绿色施工组织管理体系、管理目标设定、岗位职责分解、监督管理机制、施工部署、分部分项工程施工要求、保证措施和绿色施工评价方案等内容要求。编制工程项目绿色施工专项方案时，也应体现以上相应要求，并与传统施工组织设计、施工方案配套使用。

4.1.4  电子文档的推行，将减少纸质文件，利于环境保护。

4.1.5  不同厂家生产的材料性能是有差别的，宜对同类建筑材料进行绿色性能评价，并形成数据库，在具体工程实施中选用性能相对绿色的材料。

4.1.7  根据工程特点和环境不同，可对现行国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640的一般项和优选项进行调整，以便使评价更符合工程实际。

### 4.2 施工场地

4.2.1  本条规定了应对施工场地、环境条件进行分析，内容包括：施工现场的作业时间和作业空间、具有的能源和设施、自然环境、社会环境、工程施工所选用的料具性能等。

4.2.2  在施工总平面布置时，应充分利用现有和拟建建筑物、道路、给水、排水、供电、燃气、电信等设施和场地等，提高资源利用率。

4.2.3  场地平整、土方开挖、施工降水、永久及临时设施建造、场地废物处理等均会对场地上现存的动植物资源、地形地貌、地下水位等造成影响；甚至还会对场地内现存的文物、地方特色资源等带来破坏，影响当地文脉的继承和发扬。施工单位应结合实际，制定合理的用地计划。

4.2.10  噪声敏感区包括医院、学校、机关、科研单位、住宅和工人生活区等需要保持安静的建筑物区域。

4.2.11  施工现场围墙可采用预制轻钢结构等可重复利用材料，提高材料使用率。

4.2.17  办公和生活临时用房应采用可重复利用的房屋，可重复利用的房屋包括多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动板房、集装箱式用房等。

4.2.18  夏季炎热地区，由于太阳辐射原因，应在其外窗设置外遮阳，以减少太阳辐射热。

### 4.3 施工控制

4.3.1  本条是对绿色低碳智能变电站施工的基本要求。设计文件和施工技术方案，是工程施工中均应遵循的基本要求。施工图审查机制未取消之前，对于设计文件应当经过设计审查机构的审查；施工技术方案则应按审批程序完成企业内部的报批手续和签名盖章后，报项目监理机构及建设单位的审查批准。施工中的变更，同样应经过审查，见本标准相关章节。

4.3.2  制作样板间或样板件不仅可以直观地看到和评判其施工质量与工艺状况，还可以对材料、做法、效果等进行直接检查，相当于质量验收的实物标准。样板间方法主要适用于重复采用同样设计的房间和构造做法，制作时应采用相同材料和工艺在现场制作，经有关各方确认后方可进行施工。本条特意强调外墙外保温工程和有隔声设计要求的住宅楼地面隔声工程更应该在施工现场制作样本间或样板件，并建议对其楼板撞击声隔声性能进行检测，或把样板构件送至有资质的实验室检测，检测合格后再进行施工。施工中应注意，样板间或样板件的技术资料（材料、工艺、验收资料）应纳入工程技术档案。

4.3.3  使用有机类保温隔声材料的绿色低碳智能变电站施工时，必须制定火灾应急预案，并应采取覆盖、隔离、用火审批和专人看管等措施防止发生火灾。

4.3.5  建筑内部的非结构构件包括非承重墙体、附着于楼屋面结构的构件、装饰构件和部件等；设备指建筑中为建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统，主要包括电梯、照明和应急电源、通信设备，管道系统、空气调节系统，烟火监测和消防系统，公用天线等；附属设施包括整体卫生间、橱柜、储物柜等；它们与结构构件之间的连接力学性能应满足设计要求，连接可靠并能适合主体结构在地震作用之外各种荷载作用下的变形，保证在建筑内部使用的安全性。

## 5 主体结构工程

### 5.1 一般规定

5.1.1  钢结构、预制装配式混凝土结构采取工厂化生产、现场安装，有利于保证质量、提高机械化作业水平和减少施工现场土地占用，应大力提倡。当采取工厂化生产时，构件的加工和进场，应按照安装的顺序，随安装随进场，减少现场存放场地和二次倒运。构件在运输和存放时，应采取正确支垫或专用支架存放，防止构件变形或损坏。

5.1.2  基础和主体施工阶段的大型结构件安装，一般需要较大能力的起重设备，为节省机械费用，在安排构件安装机械的同时应考虑混凝土、钢筋等其他分部分项工程施工垂直运输的需要。

5.1.3  预拌砂浆是指由专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。其中，干混砂浆需现场拌合，应采取防尘措施。经批准进行混凝土现场搅拌时，宜使用散装水泥节省包装材料；搅拌机应设在封闭的棚内，以降噪和防尘。

5.1.4  主体结构工程与建筑节能和绿色建筑有关的隐蔽部位一旦发现质量问题，结构存在安全隐患，且不易修复。因此，本条规定隐蔽部位应随施工进度及时进行验收，隐蔽部位的检查内容应包括但不限于以下内容：

1  钢筋的连接形式、接头位置、同连接区段接头的百分率、搭接长度、锚固、保护层厚度；

2  预留孔道的位置、形状、端都预埋垫板，预应力筋下料长度，切断方法，竖向位置偏差、固定、护套的完整性，铺具、夹具、连接点组装等；

3  预埋钢板尺寸、位置、防锈等；

4  地脚螺栓规格、位置、外露长度、埋设方法、紧固等。

### 5.2 绿色施工

Ⅰ 混凝土结构工程

5.2.1  使用专用软件进行优化钢筋配料，能合理确定进场钢筋的定尺长度，充分利用短钢筋，使剩余的钢筋头最少。

5.2.2  钢筋采用工厂化加工并按需要直接配送及应用钢筋网片、钢筋骨架，是建筑业实现工业化的一项重要措施，能节约材料、节省能源、少占用地、提高效率，应积极推广。

5.2.3  采用先进的钢筋连接方式，不仅质量可靠而且节省材料。

5.2.4  进场钢筋的原材料和经加工的半成品，应标识清晰，便于使用和辨认；现场存放场地应有排水、防潮、防锈、防泥污等措施。

5.2.7  钢筋除锈、冷拉、调直、切断等加工过程中会产生金属粉末和锈皮等废弃物，应及时收集处理，防止污染土地。

5.2.8  钢筋绑扎安装过程中，绑扎丝、电渣压力焊焊剂容易撒落，应采取措施减少撒落，及时收集利用，减少材料浪费。

5.2.9  一笔箍为连续钢筋制作的螺旋箍或多支箍。

5.2.10  制定模板及支撑体系方案时，应贯彻“以钢代木”和应用新型材料的原则，尽量减少木材的使用，保护森林资源。

5.2.11  使用工业化模板体系，机械化程度高、施工速度快，工厂化加工、减少现场作业和场地占用，应积极推广使用。

5.2.12  施工现场目前使用木或竹制胶合板作模板的较多，有的直接将胶合板、木方运到作业面进行锯切和模板拼装，既浪费材料又难以保证质量，还造成锯末、木屑污染环境。为提高模板周转率，提倡使用工厂加工的钢框木、竹胶合模板；如在现场加工此类模板时，应设封闭加工棚，防止粉尘和噪声污染。

5.2.13  模板加工和安装的精度，直接决定了混凝土构件的尺寸和表面质量。提高模板加工和安装的精度，可节省抹灰材料和人工，提高工程质量，加快施工进度。

5.2.14  传统的扣件式钢管脚手架，安装和拆除过程中容易丢失扣件且承载能力受人为因素影响较大，因此提倡使用承插式、碗扣式、盘扣式等管件合一的脚手架材料作脚手架和模板支撑。

5.2.15  模板及脚手架施工，应采取措施防止小型材料配件丢失或散落，节约材料和保证施工安全；对不慎散落的铁钉、铁丝、扣件、螺栓等小型材料配件应及时回收利用。

5.2.16  用作模板龙骨的残损短木料，可采用“叉接”接长技术接长使用，木、竹胶合板配料剩余的边角余料可拼接使用，节约材料。

5.2.18  模板拆除时，模板和支撑应采用适当的工具、按规定的程序进行，不应乱拆硬撬；并应随拆随运，防止交叉、叠压、碰撞等造成损坏。不慎损坏的应及时修复；暂时不使用的应采取保护措施。

5.2.19  混凝土中宜添加粉煤灰、磨细矿渣粉等工业废料和高效减水剂，以减少水泥用量，节约资源。当混凝土中添加粉煤灰时，可利用其60d、90d的龄期强度。

5.2.20  混凝土采用泵送和布料机布料浇筑、地下大体积混凝土采用溜槽或串筒浇筑不仅能保证混凝土质量，还可加快施工、节省人工。

5.2.21  混凝土振捣是产生较强噪声的作业方式，应选用低噪声的振捣设备；采用传统振捣设备时，应采用作业层围挡，以减少噪声污染。

5.2.22  在常温施工时，浇筑完成的混凝土表面宜采用覆盖塑料薄膜，利用混凝土内蒸发的水分自养护。冬期施工或大体积混凝土应采用塑料薄膜加保温材料养护，以节约养护用水。当采用洒水或喷雾养护时，提倡使用回收的基坑降水或收集的雨水等非传统水源。

5.2.23  清水混凝土表面涂刷保护剂可增加混凝土的耐久性。

5.2.24  每次浇筑混凝土，不可避免地会有少量的剩余，应制成小型预制件，用于临时工程或在不影响工程质量安全的提前下，用于门窗过梁、沟盖板、隔断墙中的预埋件砌块等，充分利用剩余材料；不得随意倒掉或当作建筑垃圾处理。

Ⅱ 钢结构工程

5.2.27  钢结构组装采用高强度螺栓连接可减少现场焊接量；钢结构采用金属涂层等方法进行防腐处理可减少使用期维护。

### 5.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

5.3.1  在材料进场时通过目视和尺量、秤重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认。检查数量为每种材料按进场批次每批次随机抽取3个试样进行检查。

1  主体结构工程材料中氨、甲醛、放射性核素等有害物质含量应符合设计和《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588、《混凝土外加剂中残留甲醛的限量》GB 31040、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566等相关标准的要求。通过核查材料性能检测报告等质量证明文件的方式进行进场验收。

2  混凝土原材料中，再生混凝土骨料的各项性能指标应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 和《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定；使用经过净化处理的海沙的各项性能指标应符合现行行业标准《海沙混凝土应用技术规范》JGJ 206的相关规定；

3  高耐久混凝土指满足设计要求下结合具体应用环境（如盐碱地等），对抗渗性能、硫酸盐侵蚀，氯离子透碳化及早期裂等耐久指标提出合理要求的混凝土。其各项性能检测与试验应按现行国家准《普通长期性能和耐久试验方法标准》GB/T 50082的规定执行，测试结果应按现行标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定进行性能等级划分。

4  绿色低碳智能变电站工程中，钢结构及混合结构中主要受力构件的钢材应采用Q355及以上强度等级的钢材。对于耐候结构钢，其力学性能、工艺性能和冲击性能等各项性能指应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的要求；耐候型防腐涂料的性能指标应符合现行业标准《建筑用钢结构》JG/T 224的规定。

6  隔震消能装置性能参数指标应符合现行行业标准《建筑隔震工程施工及验收规范》JGJ360、《建筑消能减震技术规程》JGJ 297的有关规定。

Ⅱ 一般项目

5.3.5  在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成砌块等建筑材料，同时要求砌块的施工要符合相关要求，且进场应通过目视，资料核查等手段进行规格、数量、性能的检查。

5.3.6  土建装修一体化设计施工项目，事先应进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件剔凿、穿孔。检验方法是对照设计图纸和施工方案，核查施工记录和隐蔽工程验收记录，现场检查装修部位，设备、管线安装及孔洞处理情况等。

## 6 围护结构工程

### 6.1 一般规定

6.1.1  块材、板材、卷材类材料包括地砖、石材、石膏板、壁纸、地毯以及木质、金属、塑料类等材料。施工前应进行合理排版，减少切割和因此产生的噪声及废料等。

6.1.2  门窗、块材、板材加工应充分利用工厂化加工的优势，减少现场加工而产生的占地、耗能以及可能产生的噪声和废水。

6.1.4  建筑装饰装修成品和半成品应根据其部位和特点，采取相应的保护措施，避免损坏、污染或返工。

6.1.9  要求保温和隔声材料在运输、储藏和施工过程中采取防潮、防水措施，目的是保证材料性能和质量。采取防火措施，则是为了预防火灾，保证施工安全。鉴于多数未经防火处理的有机类保温或隔声材料均为易燃或可燃材料，各地发生过多起保温材料火灾事故，故施工过程中采取防火措施十分重要。常用的措施有：遮挡或覆盖、建立现场用火审批制度、设立专门的看火人员等。具体措施应当在专项施工方案中提出。

6.1.10  本条规定的原则与现行的国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定基本一致。
    应注意墙面构造工程检验批的划分并非是唯一或绝对的。当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与建设单位或监理单位共同商定。

### 6.2 绿色施工

6.2.12  涂料施工对基层含水率要求很高，应严格控制基层含水率，以避免引起起鼓等质量缺陷，提高耐久性。

### 6.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

6.3.2  本条等同国标GB 50411-2019第4.2.2条，为强制性条文，必须严格执行。采用浅色饰面材料（ρ≤0.6）的外墙面，在夏季能反射较多的太阳辐射热，从而降低室内的太阳辐射得热量和围护结构内表面温度，本条要求对浅色饰面材料（ρ≤0.6）进行太阳辐射吸收系数进场复验，反射隔热涂料则应进行太阳光反射比和半球发射率的见证取样送检或现场检验，反射隔热涂料太阳光反射比的现场检验应符合《广东省绿色建筑检测标准》的有关规定。

6.3.3  本条等同国标GB 50411-2019第4.2.3条，为强制性条文，必须严格执行。6.3.6  本条等同国标GB 50411-2019第4.2.7条，为强制性条文，本条必须严格执行。拉伸粘贴强度和粘结面积比采用的试验方法见《广东省绿色建筑检测标准》DBJ/T 15-234-2021 。本标准没有包括的其他构造做法的试验方法（如“自保温砌块、自保温预制墙板、真空绝热板等非匀质保温构造”），可以选择现行行业标准、地方标准的相关试验方法，也可以在合同中约定。对仅起辅助作用的锚固件，如：以粘接为主、以塑胶铆钉为辅固定的保温隔热板材，可只进行数量、位置、锚固深度等检查，可不做锚固力现场拉拔试验。

6.3.9  本条规定应在施工中制作同条件试件，以检测其导热系数、干密度和压缩强度等参数。《广东省绿色建筑检测标准》给出了同条件试件的养护、试验方法。保温浆料同条件试块试验应实行见证取样送检，由建设单位委托给具备见证资质的检测机构进行试验。

6.3.19  围护结构的隔声性能一旦在建设期间没有控制好，建成后改造难度较大。围护结构（外墙、隔墙）最终形态在装饰装修分部工程完成，故围护结构隔声性能检验宜在装饰装修施工完成之后进行。

6.3.23  绿色低碳智能变电站工程外窗（包括未封闭阳台的门）、户（套）门的隔声性能应符合设计要求和现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。反复启闭性能是表征门窗耐久性的主要标志，验收时，应核查建筑门窗反复启闭性能型式检验报告。

6.3.24  本条部分内容等同国标GB 50411-2019第6.2.2条，为强制性条文。建筑外窗的气密性、传热系数、中空玻璃密封性能、玻璃遮阳系数和可见光透射比都是重要的节能指标，所以应符合强制的要求。玻璃的遮阳系数、可见光透射比以及中空玻璃的密封性能是建筑玻璃的基本性能，应进行复验。在玻璃的抽样复验中，没有特殊要求的玻璃是不必要复验的，如透明玻璃（超白玻璃除外）的遮阳系数、可见光透射比，单片玻璃的传热系数等等，这些材料的性能指标一般比较确定，即使有一些不一致，对节能已经没有什么影响了。

6.3.34  对于经二次加工后再进场的材料和构件，如隔声瓷砖，是由陶瓷地砖和隔声材料复合而成，这种瓷砖一般使用项目原定的陶瓷地砖，运送到隔声瓷砖加工场所复合成为隔声瓷砖，进场时，除应对项目原定陶瓷地砖进行进场验收外，仍需对复合后的隔声瓷砖的粘结强度、甲醛释放量、TVOC释放率等性能指标的质量证明文件进行核查。

6.3.35  楼地面工程使用的隔声材料的隔声性能应满足设计要求和相关标准的规定。地面工程材料的防滑性能（室内摩擦系数COF、室外防滑值BPN等）应符合现行国家标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的有关规定。

楼地面用的隔声、防滑材料应是无污染、环保的，尤其在室内应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定，同时材料燃烧等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50345等的有关要求。

6.3.36  隔声浆料的抗压强度、28d收缩率和燃烧性能影响隔声层的施工质量，28d收缩率可防止隔声层开裂，燃烧性能是防止火灾隐患的重要条件，因此应对隔声浆料的抗压强度、28d收缩率和燃烧性能进行严格的把控，必须符合设计要求、产品标准要求以及相关技术标准、技术方案要求。

6.3.37  楼面隔声工程施工前，应对楼板混凝土结构层的上表面进行清理、修整，表面的灰尘、砂浆、混凝土浮浆及污染物应清理干净，突出物应剔除，局部凹坑应采用强度等级不低于M15水泥砂浆修补、找平，对不用找平的部位必须纵横各扫水泥浆一道，基层质量应符合设计要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210等现行国家、地方相关标准的规定，且楼板基层表面平整度允许偏差应不大于5mm。

6.3.38  本条是对各构造层的验收要求。对于隔声砂浆，必要时，可进行隔声砂浆与楼地面板粘结强度现场测试。

6.3.42  楼地面工程采用的防滑技术措施应符合设计要求，相应的防滑等级应符合设计要求和现行技术标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的有关规定。防滑性能检测按《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的有关规定执行。绿色建筑关注的是建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等地方的防滑措施、建筑室内活动场所采用的防滑地面及建筑坡道、楼梯踏步防滑等级及其采用的防滑条等防滑构造技术措施，应重点对这些区域进行防滑验收。

6.3.44  空鼓、开裂是楼地面的工程质量缺陷，影响地面的长期使用性能。《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010对各类面层的空鼓做出了详细规定。隔声瓷砖基于楼板隔声的原理和隔声材料的性质，在相同的小锤轻击的检查方法下，做了楼板隔声的面层，相比于普通做法的相同面层，声音会明显不同。但对于做了相同楼板隔声构造的同一工程的房间，在材料质量和施工质量都得到保证的前提下，其小锤轻击的声音应基本均匀，有显著声音差异的部位可能存在空鼓。

6.3.47  本条等同国标GB 50411-2019第7.2.2条，为强制性条文。

6.3.50  采用带铝箔的空气隔层做隔热保温屋面时，其保温效果主要与空气间层厚度和铝箔位置相关，因此必须保证空气间层厚度、铝箔位置应符合设计要求。

6.3.53  本条是对绿色低碳智能变电站工程屋顶绿化施工质量验收的要求。防水排水是屋顶绿化的关键，各种植物的根系均具有很强的穿刺能力，为防止屋面渗漏，应先在屋面铺设具有阻根功能的防水材料。防水层施工完成之后，应进行24小时蓄水检验，经检验无渗漏后，在其上再铺设排水层，排水层可用塑胶排水板、橡胶排水板、PVC排水管组成。种植屋面适合于夏热冬暖地区，具有较好的隔热和绿化美化效果。在施工时防止渗漏是第一位，必须按构造做法施工，保证其使用功能，同时屋顶绿化植物种类、植物密度、覆盖面积符合设计要求。

6.3.54  在验收时，一是检查架空层的型式，用尺测量架空层的高度及通风口的尺寸是否符合设计要求。二是检查架空层的完整性，不应断裂或损坏。如果使用了有断裂和露筋等缺陷的制品，日久后会使隔热层受到破坏，对隔热效果带来不良的影响。三是检查架空层内不得残留施工过程中的各种杂物，确保架空层内气流畅通。

## 7 室内环境工程

### 7.1 一般规定

7.1.1  民用建筑工程的室内装修，所采用的涂料、胶粘剂、水性处理剂，其苯、甲苯和二甲苯、游离甲醛、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）、挥发性有机化合物（VOC）的含量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关要求。

7.1.2  Ⅰ类民用建筑工程是指住宅、医院、老年人建筑、幼儿园、学校教室等。Ⅱ类民用建筑工程指办公楼、商场、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室等。表中污染物浓度限量，除氡外均指室内测量值扣除同步测定的室外上风向空气测量值（本底值）后的测量值。污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。

### 7.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

7.3.2  现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118规定了建筑主要功能房间的室内允许噪声级。

应先确保有噪声控制要求的设备在正常运行期间产生的噪声符合设计要求，在设备正常开启时，进行室内噪声测试。

7.3.4  对于居住建筑，现场观察检查窗地面积比和核查采光计算报告；对于公共建筑，核查采光计算报告或采光系数测试记录。

7.3.6  设置室内空气监控系统，保证健康舒适的室内环境。室内PM2.5、 PM10浓度如设计没要求，可参照国家标准《环境空气质量标准》GB 3095的相关规定。

7.3.7  采光不足的建筑室内（如进深较大的空间等）宜结合建设条件，采用反光板、散光板、棱镜玻璃窗等集光导光设备等技术措施。集光导光设备、系统的施工验收应符合《导光采光系统技术规程》JGJ/T374等标准的规定。

## 8 给水排水系统工程

### 8.1 一般规定

8.1.2  行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066对涂料类建筑防水材料的挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯酚、蒽、萘、游离甲醛、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）、氨、可溶性重金属等有害物质含量的限值均作了规定。

8.1.5  绿色低碳智能变电站给水排水系统工程隐蔽工程验收内容应包括但不局限于以下内容，具体内容可在施工组织设计或施工方案中补充完善。

（1）地埋管的防腐处理；

（2）密闭套管的填充固定；

（3）卫生器具、接头、阀门等与管道连接处的严密性。

8.1.6  再生水、雨水系统往往被忽视，因各种原因后补，导致与建筑结构以及其他功能系统不协调。在此要求遵从便于施工的原则，再生水、雨水系统的施工与建筑物的主体结构、机电系统等“同步”进行。

### 8.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

8.3.1  本条是对其进场验收的规定，这种进场验收主要是根据设计要求对有关材料和配件的类型、规格、材质等“可视质量”和技术资料进行检查验收，对主要设备如循环水泵的主要性能参数、用水器具的绿色性能、卫生器具与地漏的水封高度等进行核查、验收，并应经监理工程师（建设单位代表）核准。进场验收应形成相应的验收记录。现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378有以下规定：

要求使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管线、管材、管件。室内给水系统可采用耐腐蚀、抗老化、耐久等综合性能良好的铜管、不锈钢管、塑料管道，同时应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015对给水系统管材选用规定。

水嘴寿命达到相应产品标准要求的1.2倍，阀门寿命达到相应产品标准要求的1.5倍。验收时应对水嘴与阀门寿命进行核查验收。

8.3.2  本条强调给排水系统安装的验收要求。要求对非传统水源的管道和设备设置明确、清晰的永久标识，可最大程度避免在施工、日常维护或维修时发生误接、误饮、误用的情况，为用户提供健康用水保障。目前建筑行业有关部门仅对管道标记的颜色进行了规定，尚未制定统一的民用建筑管道标识标准图集，标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中的相关规定。

8.3.4  本条规定保证了二次饮用水供水的安全性、可靠性。

8.3.5  计量水表的安装是诊断系统是否节水的关键环节，数量和位置直接影响系统计量功能，不得随意增减和改变。

远传水表相较于传统的普通机械水表增加了信号采集、数据处理、存储及数据上传功能，可以实时的将用水量数据上传给管理系统。远传水表应根据水平衡测试的要求分级安装，分级计量水表安装率应达100％。具体要求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。

各级用水计量装置应能实现设计要求的管网漏损自动检测，也称水平衡测试，通过对各级用水计量装置数据的检测分析可以掌握项目用水现状，找出管网和设施的泄漏点，并采取修复措施。

8.3.6  水质在线监测系统的施工验收尚应符合《水污染源在线监测系统验收技术规范》HJ/T 354、《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》HJ/T353、《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T212、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范试行》HJ/T356等现行有关标准的要求。

实现水质在线监测需要设计并配置在线检测仪器设备，检测关键性位置和代表性测点的水质指标。水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水源、水处理设施出水及最不利用水点。监测点位的数量及其位置也应满足相应供水系统及水质标准规范的要求。

8.3.7  绿色建筑要求居住、旅馆、酒店类建筑应有降低排水噪声影响的措施，且同层排水或新型降噪排水管的使用率不小于50%。排水管合理选择使用当前降噪效果较好管材的产品，如PP复合管和扩容偏心三通组合的排水系统排水噪声比较低。排水管如选择合适的配件能够改善排水水流条件和有效增加立管的排水能力，这样可以平衡排水立管内正负压，减少气塞发生，有效降低排水噪声。卫生器具方面可以选择当前低噪声坐便器，如虹吸漩涡式噪声最小，喷射虹吸式较小，半虹吸式噪声较大，冲落式则噪声最大等。

排水方式可以选择采用同层排水方式。同层排水方式是通过在同层内对管的合理布置，不受相邻楼层间的束缚，避免了因排水横管侵占下层空间而带来的噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等麻烦，且降噪效果明显，可减低噪声2.0～5.9dB（A）。

8.3.8  卫生器具水封装置、地漏水封和管道附件存水弯中的水封能够在保证污废水顺利排出的前提下，防止排水系统中的有害气体逸入室内，避免室内环境受到污染，有效保护人体健康。水封深度不足时，因蒸发或管道内压力波动，易造成水封失效，导致排水管道内的污浊有害气体进入室内，污染环境。卫生器具和地漏的有效水封深度不得小于50mm，且不能采用活动机械密封替代水封。卫生器具安装完成后做满水和通水试验是卫生器具验收的要求，满水后各连接件不渗不漏；通水试验给、排水畅通。

8.3.10  施工应防止再生水、雨水与其它生活用水相互交叉感染和误用。

8.3.11  雨水收集利用处理设施包括埋地渗透设施、透水地面、拼装组合水池、管道敷设及设备安装，现行国家标准《建筑与社区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400对相关内容有详细的施工验收要求。

雨水收集利用系统应有防止误接、误用、误饮的措施，这些措施应明显和完整。雨水回用管道在回填土前，在检查井间管道安装完毕后，即应做闭水试验，并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268中的有关要求。敞口雨水蓄水池（罐）应做满水试验：满水试验静置24h观察，应不渗不漏；密闭水箱（罐）应做水压试验：试验压力为系统工作压力的1.5倍，在试验压力下10min压力不降，不渗不漏。

8.3.12  循环净化水处理系统的安装应符合设计要求，单机试运转和系统调试项目、要求应符合现行行业标准《游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122》的有关规定。游泳池及水上游乐池应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。

8.3.13  建筑生活饮用水用水点出水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。储水设施清洗后应进行水质检测，水质合格后方可恢复供水。

直饮水系统分为集中供的管道和散终端处理设备。饮水系统水质应符合现行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求；终端直饮水处理设备的出水水质标准可参考现行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94、《全自动连续微/超滤净水装置》 HG/T 4111等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。

集中生活热水系统供水水质应满足现行业标准《生活热水水质标准》  CJ/T 521的要求。

非传统水源系统供水系统水质，应根据不同用途的用水满足现行国家标准《城市污水再生利用系列标准》的要求。设有模块化户内中水集成系统项目，户内中水水质应满足现行行业《模块化户内中水集成系统技术规程》 JGJ/T 409的要求。

## 9 通风与空调工程

### 9.1 一般规定

9.1.1  通风与空调系统中与节能有关的隐蔽部位位置特殊，一旦出现质量问题后不易发现和修复。因此，本条文规定应随施工进度对其及时进行验收。隐蔽部位的验收应包含但不局限于以下内容：

1  通风与空调工程风管系统（舒适性空调系统、送风系统、排风系统、厨房排油烟系统）

1） 风管及其配件；

2） 风管保温绝热；

3） 风管穿楼板、穿墙处绝热层；

4） 风管漏风量测试过程记录。

2   通风与空调工程水管系统

1） 管道绝热层的基层及其表面处理；

2） 管道绝热层的铺设、厚度、粘结或固定；

3） 管道绝热层的接缝、构造节点、热桥部位处理；

4） 管道穿楼板和穿墙处绝热层；

5） 管道防潮层铺设、接缝处理；

6） 管道阀门、过滤器、法兰部位绝热层铺设、厚度；

7） 冷热水管道与支、吊架连接的绝热衬垫安装，填缝处理。

### 9.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

9.3.1  与前述一致，本节所指通风与空调工程包含通风系统与空调系统，通风系统是指包括风机、风口、风管、风阀等部件在内的整个送、排风系统，空调系统包括空调风系统和空调水系统两部分，前者是指包括空调末端设备、风管、风阀、风口等部件在内的整个空调送、回风系统；后者是指除了空调冷热源和其辅助设备与管道及室外管网以外的空调水系统。

设计人员在进行风机选型时，都要根据具体工程进行详细的计算，以控制通风和空调风道系统单位风量耗功率（Ws）满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.3.22条的限值规定（见表2）。所以，风机在采购过程中，未经设计人员同意，都不应该擅自改变风机的技术性能参数。

表9.3.1 风道系统单位风量耗功率限值Ws [W/（m3/h）]

| 系统型式 | Ws限值 | 系统型式 | Ws限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械通风系统 | 0.27 | 办公建筑变风量系统 | 0.29 |
| 新风系统 | 0.24 | 商业、酒店建筑全空气系统 | 0.30 |
| 办公建筑定风量系统 | 0.27 |  |  |

成品风管指非现场加工的风管或采购的工业化加工的风管，成品风管进场时应检查出厂合格证、强度及严密性试验报告等质量证明文件。

9.3.2  本条等同国标GB 50411-2019第10.2.2条，为强制性条文，必须严格执行。《风机盘管机组》GB/T 19232对风机盘管的分类有：按 “特征”分有单盘管；按“安装形式”分明装、暗装；按“结构形式”分有立式、卧式、卡式及壁挂式。实际工程中按照风机盘管不同结构形式进行抽检复验可以做到对其质量的控制，因此本条规定应按风机盘管机组的“结构形式”不同进行统计和抽检。

9.3.3  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关要求，增加对产生异味或污染物房间排气系统的验收要求。

9.3.7  本条规定了新风净化机系统的验收要求。将室外新鲜空气经过净化处理后送入室内的装置，包括单项流新风净化机（只含新风系统）和双向流新风净化机（含新风系统和排风系统），称之为新风净化机。

9.3.10  过渡季和冬季利用室外新风供冷是南方地区常见的节能手段，应予以提倡。

9.3.11  防窜烟、防倒灌性能的测试按《广东省绿色建筑检测标准》的检验方法进行。

9.3.16  多联机空调系统工程带负荷效果检验应在满足多联式空调（热泵）机组技术文件中规定的使用温度范围条件下进行。综合效果检验可包括下列项目：送、回风口空气温度、湿度和风量；多联式空调（热泵）机组电动机的电流、电压和温升；室内空气温、湿度；室内噪声；室外空气温、湿度；新风系统新、排风量；各设备耗电功率。

Ⅱ 一般项目

9.3.18  主要功能房间主要包括人员经常停留空间或区域（如办公室等）。空气处理措施包括在空气处理机组中设置中效过滤段、在主要功能房间设置空气净化装置等。

## 10 建筑电气工程

### 10.1 一般规定

10.1.4  工作平台、脚手架、施工配电箱、用水点、消防设施、施工通道、临时房屋设施和垂直运输设备等应综合利用，以免重复设置，浪费资源。

10.1.7  低能耗的施工机械包括采用变频控制的机电设备、变风量空调设备，通过认证的能效等级高的空调、制冷设备等。

10.1.9  配电与照明工程隐蔽工程的验收应包括但不局限于以下主要内容，具体在施工组织设计和施工方案中补充完善。

1  预埋穿线导管的敷设；

2  焊接钢管的埋设深度、内壁防腐的处理及管口的处理；

3  套管的连接、防潮密封等；

4  接地部位的焊接等。

10.1.10  监测与控制工程隐蔽工程验收一般包括线导管的敷设、防腐与连接处理、线槽敷设等内容。

### 10.2 绿色施工

10.2.8  节能型电线和灯具是指使用寿命长、损耗率低、传导损耗小的新型节能产品。节能型电线包括节能型低蠕变导线、节能型增容导线和节能型扩容电线。节能型灯具包括卤钨灯、高低压钠灯、荧光高压汞灯、金属卤化物灯、高频无极灯、细管荧光灯、紧凑型荧光灯和LED灯等。

10.2.13  电气设备试运行时间不得低于规定时间，但也不宜过长，达到规定时间即可。特殊情况需延长试运行时间时，不应超过规定时间的1.5倍。

### 10.3 质量验收

18

19

20

21

22

23

24

24.1

Ⅰ 主控项目

10.3.1  本条是对建筑照明光源、灯具及其附属装置等产品进场验收的规定。除了常规的质量检查，绿色建筑还需对人员长期停留场所的照明产品光生物安全性指标和LED光源光输出波形的波动深度等性能参数进行核查。光源光输出波形的波动深度又称为频闪比，用来评价光输出的波动对人的影响。

同时现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378第4.2.7条要求使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管线、管材、管件。电气系统管材、管线、管件可采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等导体材料。

核查三相配电变压器和电动机的能效，应符合设计要求和现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052和《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613的有关规定。

10.3.2  本条等同国标GB 50411-2019第12.2.2条，为强制性条文，必须严格执行。室内灯具效率的检测方法依据现行国家标准《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468进行，道路灯具、投光灯具的检测方法依据其各自标准《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468和《投光照明灯具光度测试》GB/T 7002进行。各种镇流器的谐波含量检测依据现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1进行，各种镇流器的自身功耗检测依据各自的性能标准进行，如管形荧光灯用交流电子镇流器应依据现行国家标准《管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求》GB/T 15144进行，气体放电灯和LED灯的整体功率因数检测依据国家现行相关标准进行。

本条所列检验参数主要针对传统照明灯具，LED灯的检验项目可为灯具效能、功率、功率因数等。

10.3.3  本条等同国标GB 50411-2019第12.2.3条，为强制性条文，必须严格执行。

10.3.4  眩光控制方式包括窗帘、百叶、调光玻璃等。

10.3.5  本条检测主要针对建筑的配电电源质量情况。检测条件、仪器要求可参见现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177相关内容。标称电压：三相为380V，单相为220 V。

10.3.6  应选择现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中对照明功率密度值做出明确规定的各类房间和场所作为典型功能区域，并将其规定值和设计值作为判定依据。

10.3.7  本条规定充电设施或预留安装充电设施界面的验收内容。相关设施设备详细的验收内容见广东省标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150的相关规定。

10.3.8  现阶段工程建设人员对调试的认识普遍不够，建筑智能化调试不到位，导致智能化系统形同虚设。为充分发挥建筑调试在建筑投入运行使用后的价值，设定本条文。应参照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339等相关标准的规定进行调试。

10.3.20  空气质量监控系统安装完成后工程调试完成后，系统承包商要对传感器、执行器、控制器及系统功能〈含系统联动功能〉进行现场测试，传感器可用高精度仪表现场校验，使用现场控制器改变给定值或用信号发生器对执行器进行检测，传感器和执行器要逐点测试，系统功能、通信界面功能要逐项测试。测试结果应符合设计要求和《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续监测系统安装和验收技术规范》HJ655、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》HJ193的有关规定。

验收时应重点核查检测点数量及与通风系统联动的控制功能、超过设定量值的报警功能。

10.3.21  用水远传计量系统的远传水表相较于传统的普通机械水表增加了信号采集、数据处理、存储及数据上传功能，可以实时的将用水量数据上传给管理系统。

10.3.23  智能化服务系统，包括智能环境设备监控系统、智能工作生活服务系统等。智能化服务系统可能会涵盖照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务多种功能。智能化服务系统的控制方式包括电话或网络远程控制、室内外遥控、红外转发以及可编程定时控制等，绿色低碳智能变电站工程重点关注智能化服务系统服务功能及控制方式，包括远程监控功能等。

10.3.24  本条对应于国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014第5.1.3条的验收，对建筑冷热源、输配系统和照明等能耗计量装置的验收作出了规定，能耗计量系统应按照《民用建筑节能条例》、《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154-2007的要求设置。

Ⅱ 一般项目

10.3.31  甲醛、氨、苯、VOC等空气污染物的浓度传感装置和智能化近年来得到了快速的发展和完善，使对建筑室内空气污染物的实时监控成为可能。在二氧化碳基础上扩充对室内环境其他参数的监测，有助于提高环境维护管理水平，因此本条要求对甲醛等空气污染物，可以实现超标实时报警。

10.3.32  《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中第6.2.8条第3款对水质监测提出要求。根据相应水质标准规范要求，可选择对浊度、余氯、pH值、电导率（CTDS）等指标进行监测。水质在线监测系统应有报警记录功能，其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据。水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水源、水处理设施出水及最不利用水点。

10.3.33  本条对应于国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中第10.2.8条的验收。对建筑智能化系统和信息网络系统的验收作出了规定。公共建筑的智能化系统是以公共建筑为依托，包括智能化集成系统、信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、技防系统、建筑环境等设计要素。优化合理的设计、高性价比的产品、规范的安装工程和严格的工程质量检测和验收是公共建筑实现绿色运营的重要保障之一。

10.3.34  本条对应于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中第6.2.9条的验收，智能环境设备监控系统是以相对独立的使用空间为单元，利用综合布线技术、网络通信技术、自动控制技术、音视频技术等将家居生活或工作事务有关的设施进行集成，实现更加便捷适用的生活和工作环境，提高用户对绿色建筑的感知度。

## 12 太阳能光伏系统工程

### 12.1 一般规定

12.1.1  本章适用于并网系统，离网系统可参照执行。太阳能光伏系统是由光伏子系统、功率调节器、电网接入单元、主控和监视系统、配套设备等组成的。其中：

1  光伏系统包括光伏组件、光伏组件安装及支撑结构、汇流箱等；

2  功能调节器包括并网逆变器、充电控制器、蓄电池、独立逆变器及配电设备等；

3  电网接入单元包括继电保护、电能计量等设备；

4  主控和监视系统包括数据采集、现场显示系统和远程传输和监控系统等；

5  配套设备包括电缆、线槽、防雷接地装置等。

### 12.2 绿色施工

12.2.5  屋顶光伏发电系统支架的连接部件一般包括混凝土基座、锚栓（预埋或后植）、预埋件、金属屋面夹具等。连接部件宜与主体结构同时施工，当在既有屋顶施工时，对于采用后植锚栓等需破坏防水层的基座形式，应根据原防水结构或是其他经批准的方案进行防水处理。

### 12.3 质量验收

Ⅰ 主控项目

12.3.4  光伏组件的光电转换效率是指光伏组件最大输出功率和照射到光伏组件上的入射功率之比，是光伏组件性能优劣的最重要判据。

光伏组件的光电转换效率计算公式：

η=PmA∗Pin∗100%

η ——光伏组件的光电转换效率；

P ——光伏组件峰值功率（W）；

A ——光伏组件光照面积（m2）（注：一般含光伏组件边框面积）；

Pin——标准调节测试太阳组件的单位面积太阳辐照度，1000W/m2。

同一类型光伏系统是指系统光伏方阵标称功率容量偏差在10%以内的光伏系统。

当太阳能光伏系统的太阳能光伏组件类型相同，系统与公共电网关系相同，且系统装机容量偏差在10%以内时，可视为同一类型光伏系统。

## 13 现场检验

### 13.1 围护结构现场实体检验

13.1.1  对已完工的工程进行实体检验，是验证工程质量的有效手段之一。通常只有对涉及安全或重要功能的部位采取这种方法验证。围护结构对于建筑节能和绿色建筑意义重大，虽然在施工过程中采取了多种质量控制手段，但是其效果到底如何仍难确认。本条规定了建筑围护结构现场实体检验项目为外墙节能构造、部分建筑的外门窗玻璃节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）和部分建筑、部分构造的空气声隔声性能和撞击声隔声性能。对于分户墙的理解，公共建筑应为单元与单元之间设计有隔声需求的隔墙，普通玻璃隔断等轻质隔墙不在这个范围内。

13.1.2  规定了外墙节能构造现场实体检验目的和方法。规定其检验目的的作用是要求检验报告应该给出相应的检验结果。

1  验证保温材料的种类是否符合设计要求；

2  验证保温层厚度是否符合设计要求；

3  检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。

13.1.4  空气声隔声性能和撞击声隔声性能现场实体检验应符合国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和《广东省绿色建筑检测标准》的有关规定。隔声性能的检测宜在房间完成全装修的基础上进行，楼板撞击声隔声性能检测应在地面装修之后进行，建筑房间内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗安装到位。公共建筑主要功能房间为现行国际标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中有隔声要求的场所。

13.1.5  本条规定了现场实体检验的抽样数量。给出了两种确定抽样数量的方法：一种是可以在合同中约定，另一种是本标准规定的最低数量。最低数量是一个单位工程每项实体检验最少抽查的数量。实际上，这样少的抽样数量不足以进行质量评定或工程验收，因此这种实体检验只是一种验证。它建立在过程控制的基础上，以极少的抽样来对工程质量进行验证。这对造假者能够构成威慑，对合格品质则毫无影响。由于抽样少，经济负担也相对较轻。

必须强调的是，主要功能房间有隔声设计要求的建筑类型，当主要功能房间的分户墙或楼板构造材料类型相同，仅厚度不同时，可仅选取隔声性能最不利构造进行抽样检测，“最不利”可理解为隔声效果相对较差或者临近交通主干道等存在噪声源的位置。抽检对象应为有设计要求的主要功能房间，抽检数量应为每种隔声构造不少于1处，同时应符合多个单位工程可合并计算建筑面积，每30000m2可视为一个单位工程进行抽样，不足30000m2也视为一个单位工程的规定。

13.1.6  本条规定了承担围护结构现场实体检验任务的实施单位。考虑到围护结构的现场实体检验是采用钻芯法验证其节能保温做法，操作简单，不需要使用试验仪器，为了方便施工，故规定现场实体检验除了可以委托有资质的检测单位来承担外，也可由施工单位自行实施。但是不论由谁实施均须进行见证，以保证检验的公正性。

13.1.8  考虑到玻璃节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）、分户墙和楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能现场检验操作较复杂，需要使用整套试验仪器，故规定应委托有资质的检测单位承担。本项检验应进行见证，以保证检验的公正性。

13.1.9  当现场实体检验出现不符合要求的情况时，显示绿色低碳智能变电站质量可能存在问题。此时为了得出更为真实可靠的结论，应委托有资质的检测单位再次检验。且为了增加抽样的代表性，规定应扩大一倍数量再次抽样。再次检验只需要对不符合要求的项目或参数检验，不必对已经符合要求的参数再次检验。如果再次检验仍然不符合要求时，则应给出“不符合要求”的结论。考虑到建筑工程的特点，对于不符合要求的项目难以立即拆除返工，通常的做法是首先查找原因，对所造成的影响程度进行计算或评估，然后采取某些可行的技术措施予以弥补、修理或消除，这些措施有时还需要征得设计单位的同意。注意消除隐患后必须重新进行检测，合格后方可通过验收。

### 13.2 设备系统节能性能检验

13.2.1  本条为与本标准第14.0.7条强制性条文建筑设备系统节能性能检测结果应合格内容一致，必须严格执行。同时考虑我省空调系统能耗的占比非常大，空调安装单位施工质量参差不齐，有必要加强空调设备系统节能性能检测验收。

本条给出了通风与空调系统、配电与照明系统、太阳能光伏系统工程节能性能检测的主要项目及要求，并明确规定对这些项目节能性能的检测必须由建设单位委托具有相应资质的第三方检测单位，按照国家和省现行有关标准的规定进行。

受季节影响未进行的节能性能检测项目主要指空调系统的室内温度、冷水机组实际性能系数、冷却塔效率等，这些项目的检测应在满足检测条件的第一个制冷期内补做。

13.2.2 ～13.2.5 这几条给出了设备系统节能性能检测项目的要求。其中冷水机组、循环水泵、冷却塔统称为冷源系统设备，冷源系统能耗大概占到空调系统能耗的80%左右，是空调系统的耗能大户，行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177和广东省地方标准《广东省绿色建筑检测标准》也明确了冷水机组实际性能系数、水泵效率、冷却塔效率、集中空调房间新风量等参数的检测要求，我省空调季节长，空调能耗巨大，合理控制冷源系统能效对提高空调系统节能效果具有重要的意义。

表13.2.2中各检测项目的允许偏差或规定值，取之于《居住建筑节能检测标准》JGJ 132和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243等国家、省现行有关标准和规范。

夏季室内平均温度的检测，应在空调系统正常运行后进行，检测时间宜选在夏季的最热月，并应避开气温剧烈变化的天气，且室外温度应分别达到或接近空调室外计算（干球）温度。室内平均温度允许偏差，是针对舒适性空调工程而言的，而对于工艺性空调或有特殊要求场所的室内温度允许偏差，则应按照有关的特殊规定和要求执行。其检测方法应按国家现行《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177等的有关规定执行。本条规定公共建筑的不同典型功能区域室内平均温度检测部位不应少于2处，对于“不同典型功能区域”的理解，可按照《办公建筑设计规范》JGJ 67等各类型建筑设计规范中空调房间室内设计计算参数的功能房间分类进行功能区域划分，或者按照设计图纸设计说明中有设计要求即存在室内设计计算参数的功能房间进行划分；对于有2处以上同功能区域，检测部位不应少于2处，但当某功能区域只有1处时，则只需对该处进行检测。

对于通风、空调（包括新风）系统的风量的允许偏差或规定值，现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243规定：系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为-5%~+10%。

各风口的风量抽样时，应按通风或空调系统进行功能分类，系统抽样数量不少于系统总数的10%，被检系统风口最小抽样数量不得少于本标准第3.5.3条的规定，且每个系统不应少于6个风口，宜在风管系统前部、中间、后部均匀布点，少于6个风口的系统宜全数检测其风口风量。

当太阳能光伏系统的太阳能电池组件类型、系统与公共电网的关系相同，且系统装机容量偏差在10%以内时，应视为同一类型太阳能光伏系统。同一类型太阳能光伏系统被测数量应为该类型系统总数量的5%，且不得少于1套。现阶段，太阳能电池组件类型主要包括晶硅和薄膜电池两类，系统与公共电网的关系主要分并网和离网，太阳能光伏系统光电转换效率依据地方标准《广东省绿色建筑检测标准》的检验方法进行。

本条集中空调系统房间新风量系指独立新风系统房间的新风量，新风由新风机组直接送进房间，允许正偏差或规定值与风口风量允许偏差或规定值一致。

冷却塔效率的检测和集中空调系统房间新风量检测应依据《广东省绿色建筑检测标准》的有关规定执行。

照度与照明功率密度应抽取典型功能区域或设计图纸有明确照度与照明功率密度设计要求的功能房间或场所进行检测。

本条规定所有的检测项目可以在工程合同中约定，必要时可增加其他检测项目。为了保证工程的节能效果，对于表13.2.2中所规定的某个检测项目如果在工程竣工验收时可能会因受某种条件的限制（如空调工程不在空调期竣工等）而不能进行时，那么施工单位与建设单位应事先在工程（保修）合同中对该检测项目做出延期补做的约定。

### 13.3 建筑能效测评

13.3.1  新建建筑能效测评应在建筑物竣工验收前进行。建筑能效测评是对反映建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标进行计算、核查与必要的检测，并给出所给等级的活动，建筑能效标识包括建筑能效测评和建筑能效实测评估，本条所指为建筑能效测评，即理论值。从事建筑能效测评的机构，应当具备国家规定的专业人员和检测设备等条件，且具有相应的资质，出具的测评报告应当真实、完整。

13.3.2  建筑能效测评应按现行行业标准《建筑能效标识技术标准》JGJ/T 288和广东省标准《民用建筑能效测评与标识技术规程》DBJ/T 15-78的规定进行。住建部《民用建筑能效测评标识管理暂行办法》规定下列民用建筑应进行建筑能效测评标识：（一）新建（改建、扩建）国家机关办公建筑和大型公共建筑（单体建筑面积为2万平方米以上的），（二）实施节能综合改造并申请财政支持的国家机关办公建筑和大型公共建筑，（三）申请国家级或省级节能示范工程的建筑，（四）申请绿色建筑评价标识的建筑。本条要求申请国家级或省级节能示范工程的变电站及申请绿色建筑评价标识（三星级）的建筑在建筑竣工验收前应按有关规定进行能效测评（理论值）。

## 14 绿色低碳智能变电站施工质量验收

14.0.2  本条提出了绿色低碳智能变电站工程施工质量验收的条件。这些要求与《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300）完全一致，即共有两个条件：第一，隐蔽工程、检验批、分项、子分部及分部工程应全部验收合格，第二，要完成如下现场检测检验工作，且检验结果应符合设计及相关标准要求。1 外墙节能构造现场实体检验；2 玻璃节能性能（遮阳系数、传热系数、可见光透射比）现场实体检验；3 隔声性能现场实体检验；4 设备系统节能性能检测。

14.0.3  本条提出了绿色低碳智能变电站工程的分部工程施工质量验收的基本条件和操作程序要求。根据我省房屋建筑工程竣工验收可以一栋（座）作为单位工程竣工验收单元的现状，结合公开征求意见，考虑到房屋建筑单位工程竣工验收工作的时效性、与《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300）一致性等因素，即：表3.5.1序号1～9项子分部工程施工质量验收通过后，就可以组织绿色低碳智能变电站工程的分部工程施工质量验收工作；当绿色低碳智能变电站分部工程验收合格后，才可以组织单位工程竣工验收工作。

14.0.4  本条是对绿色低碳智能变电站工程验收程序、组织和和工程参建各方人员的具体规定。其验收的程序、组织和验收人员与《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）的规定一致，即应由建设单位项目负责人或监理单位总监主持，会同参与工程建设符合资格条件的各方相关人员共同进行。工程中的专业分包工程验收前，分包单位应将所分包工程的施工质量技术资料整理完整，并移交给总包单位。

隐蔽工程、检验批施工质量验收应由建设单位代表或监理单位监理工程师组织并主持，施工单位相关专业的质量检查员、施工员、施工班组长参加验收。

分项、子分部工程施工质量验收应由建设单位代表或监理单位专业监理工程师组织并主持，施工单位项目技术负责人（含分包单位项目专业技术负责人）和相关专业的质量检查员、施工员参加验收；必要时可邀请主要设备、材料供应商及分包单位、设计单位相关专业的人员参加验收。

分部工程施工质量验收应由建设单位项目负责人或监理单位总监理工程师组织并主持，施工单位项目负责人、项目技术负责人和相关专业的负责人、质量检查员、施工员参加验收；施工单位的质量、技术负责人应参加验收；设计单位项目负责人及相关专业的负责人应参加验收；主要设备、材料供应商及分包单位应参加验收。

14.0.5  绿色低碳智能变电站工程检验批、分项工程施工质量验收合格应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。即：

Ⅰ 绿色低碳智能变电站工程检验批施工质量验收合格应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目均应合格；

3  一般项目应合格；当采用计数抽样检验时，应同时符合下列规定：

1）至少有80％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

2）正常检验一次、二次抽样按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013附录D判定的结果为合格。

4  应具有完整的施工操作依据和质量检查验收记录，检验批现场验收应检查原始记录。

对绿色低碳智能变电站工程检验批施工质量验收合格品质条件的基本规定与《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）和各专业工程施工质量验收规范完全一致。应注意对于“一般项目”不能作为可有可无的验收内容，验收时应要求一般项目亦应“全部合格”。当发现不合格情况时，应进行返工修理。只有当难以修复时，对于采用计数检验的验收项目，才允许适当放宽，即至少有80％以上的检查点合格即可通过验收，同时规定其余20％的不合格点不得有“严重缺陷”。对“严重缺陷”可理解为明显影响了使用功能，造成功能上的缺陷或降低。

Ⅱ 绿色低碳智能变电站工程的分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1  分项工程所含的检验批均应合格；

2  分项工程所含检验批的质量验收记录应完整；

3  分项工程绿色低碳智能变电站性能现场检验质量合格。

Ⅲ 本条给出了检验批、隐蔽工程及分项工程的施工质量验收记录表式。检验批施工质量验收记录表可参照本标准附录B表B.0.2填写，绿色低碳智能变电站工程相关检验批施工质量验收记录（如墙面、门窗、楼地面、室内环境、细部、屋面工程和给水排水及卫生器具、通风与空调系统、冷热源及管网系统、配电与照明系统、监测与控制系统的检验批施工质量验收表中的“验收项目、设计要求及规范规定、最小/实际抽样数量、检查记录、检查结果”等信息填写，可参考条文说明B.0.2-1～12表式）。

本标准条文说明中给出了绿色低碳智能变电站工程检验批施工质量验收记录表式，供参考使用。由于《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》[2016年版]中涉及建筑节能有19个表，绿色建筑方面的验收用表是缺项，故这次本省建筑节能与绿建验收规范正文中涉及建筑材料、检验批、隐蔽、分项及分部工程施工质量验收（通用表）有9个表式，在〈条文说明〉中列出《附录B.0.2 绿色低碳智能变电站工程相关检验批施工质量验收记录》表式12个，可供参考使用。各个工程在实际实施中，凡是设计文件中明确有涉及绿色低碳智能变电站方面要求的重要部位、关键工序施工，都要填写隐蔽工程及检验批、分项工程施工质量验收记录，检验批施工质量验收记录表格式按照本标准〈通用表〉的表式，其内容要结合绿色低碳智能变电站工程设计文件要求和特点编制其检验批验收记录表，也要视设计所涉及绿色低碳智能变电站方面的要求增加或减少其检验批的施工质量验收记录表类型。

14.0.6  绿色低碳智能变电站工程分部工程及单位工程竣工验收时，提供的文件和记录应符合本标准和现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）和有关规范规定。其分部工程施工质量验收记录应按本标准附录B表B.0.5-1～B.0.5-5填写。

若工程设计文件明确了绿色建筑等级，而且施工实施过程中全部按设计文件（图纸）的绿色低碳智能变电站技术、构造要求完成的，可在表B.0.5-5中“综合验收结论”栏中可填写“本绿色低碳智能变电站工程按照设计文件内容施工完毕，满足设计文件和验收规范相关技术要求，质量合格，通过验收。”

14.0.7  考虑到绿色低碳智能变电站工程的重要性，绿色低碳智能变电站工程质量验收，除了应在各相关分项工程、子分部工程验收合格的基础上进行技术资料检查外，增加了对主要节能构造、性能和功能的现场实体检验。在单位工程竣工验收之前进行的这些检查，可以更真实地反映实体工程的节能与绿色性能。具体检查内容在各章均有规定。

实施与检查：

1  分项及子分部工程施工质量应全部合格；是指在工程中的所有子分部所含的分项工程施工质量都应该合格。即：地基处理与基础工程、主体结构工程、围护结构工程、室内环境工程、、给水排水系统工程、通风与空调系统工程、配电与照明工程、监测与控制工程、太阳能光伏系统工程、电气设备安装工程的施工质量都应该合格。

2  质量控制资料应完整；即：承担绿色低碳智能变电站工程的施工企业应具备相应的资质，施工现场应建立相应的施工技术标准，且施工过程有关材料验收、试验、检测等资料均符合要求。

3  外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

建筑围护结构施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造进行现场实体检验，并出具报告。当条件具备时，也可委托具备相应资质的检测机构直接对围护结构的传热系数或热阻进行检验。建筑外墙节能构造采用保温砌块、预制构件、定型产品的现场实体检验应按照国家现行有关标准的规定对其主体部位的传热系数或热阻进行检测。验证建筑外墙主体部位的传热系数或热阻是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。

4  建筑玻璃节能性能（遮阳系数、可见光透射比、传热系数）检测结果应符合设计要求。

建筑外窗安装完成后，应委托有资质的检测机构对符合要求的建筑的建玻璃节能性能（遮阳系数、可见光透射比、传热系数）进行现场实体检验，并出具报告。

5  建筑设备系统节能性能检测结果应合格。

通风与空调工程、配电与照明工程、太阳能光伏系统工程安装调试完成后，必须由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构进行设备系统节能性能检验并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检验项目，应在第一个制冷期内补做。

检查有无相应检测资质的检测结构出具的检测报告。以有无检测报告且检测报告是否符合本标准的有关规定，以及对照设计图纸和施工单位的调试记录与检测报告是否一致作为判定依据。