ICS号

中国标准文献会类号

#### 广东建设科技与标准化协会标准

T/GDJSKB XXX-XXXX

广东省高品质建筑室内环境技术标准

Technical Standard for Indoor Environment of High-quality Building in Guangdong Province

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布          XXXX-XX-XX实施

广东建设科技与标准化协会  发布

团 体 标 准

广东省高品质建筑室内环境技术标准

Technical Standard for Indoor Environment of High-quality Building in Guangdong Province

XXX－20××

主编单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

批准部门：广东建设科技与标准化协会

实施日期：20××年××月××日

20××  广州

# 前  言

根据广东省建设科技与标准化协会《关于同意<广东省高品质建筑室内环境技术标准>团体标准立项的公告》（省建标立项函【2023】017）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.环境指标；5.技术措施；6. 运行维护。

本标准由深圳市建筑设计研究总院有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责日常管理和具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（地址：广州市先烈东路121号，邮政编码：510500）。

本标准主制单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

本标准参编单位：广东建科节能环保科技有限公司

华南理工大学建筑设计研究院有限公司

广东省建筑设计研究院有限公司

深圳大学

广州美术学院建筑艺术设计学院

广东工业大学

广东省集美设计工程有限公司

广州市重点公共建设项目管理中心

广州市南沙区建设中心

广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局

中国建筑西南设计研究院有限公司

广东省建设工程绿色与装配式发展协会

深圳市微空间建筑科技有限公司

广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

广州利升新型建材科技有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

# 目次

前  言	3

目次	5

1 总则	6

2 术语	7

3 基本规定	8

4 环境指标	10

4.1 一般规定	10

4.2 物理环境	10

4.3 化学环境	17

4.4 生物环境	17

4.5 精神环境	18

4.6 人本关怀	19

5 技术措施	20

5.1 建筑	20

5.2 建筑室内装修	23

5.3 建筑室内环控设备系统	26

6 运行维护	30

6.1 一般规定	30

6.2 物理环境维护	30

6.3 化学环境维护	31

6.4 生物环境维护	32

6.5 精神环境维护	32

6.6 人本关怀维护	33

本标准用词说明	35

引用标准名录	36

附:条文说明	38

# 1 总则

1.0.1 为落实国家“双碳”战略，改善广东省建筑的室内环境，为高质量建筑室内环境的建设提供技 术标准，满足人民日益增长的美好生活需求，编制本标准。

1.0.2 本标准适用于民用建筑室内功能空间的环境设计、施工、检验、运行。

1.0.3 室内环境的营造应以满足室内空间功能要求、促进人们身心健康、提高生活品质和提升工作效率为目标。

1.0.4 室内环境营造除应符合本标准外，尚应符合国家和广东省现行有关标准的规定

# 2 术语

2.0.1 高品质建筑 High-quality building

在满足绿色低碳的前提下，以人为本，对现行标准规定的基本品质进行提高，以提供安全、舒适、健康、高效、便捷、智慧的室内外使用空间，能够满足住户审美需求，全面保障居住长久品质与资产价值，最大限度实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

2.0.2 建筑室内环境 Building indoor environment

建筑室内空间的环境。室内环境在满足相应的建筑功能要求的基础上，能够满足人们物质和精神生活需要，实现对老人、女性、婴幼儿、儿童、身体不适等群体有人本关怀，满足特殊需求。室内环境包括：物理环境、化学环境、生物环境、精神环境和人本关怀。

# 3 基本规定

3.0.1 建筑室内环境的营造应遵循“经济、适用、绿色、美观”的建设方针。

3.0.2 建筑室内空间环境设计应包含物理环境、化学环境、生物环境、精神环境和人本关怀等内容，并应符合下列要求：
    1 应根据建筑室内空间功能要求，综合考虑室外环境条件及室内生产、生活特点，确定各项环境指标；
    2 应与建筑整体协同，确保各专业系统协调统一；
    3 应满足使用功能要求，营造安全、健康、舒适的室内环境。

3.0.3在建筑规划设计中，应遵循以下要求：

1 应根据建筑室外环境和本地气候条件展开前期调查，包括但不限于：建筑周边和所在区域大气质量、场地土壤状况、电磁环境、放射性本体和近远期规划情况；

2 应合理控制建筑体量，优化总平面设计；

3 应结合建筑布局、立面设计要求、周围环境特征、使用功能需求等因素，进行室外热环境、风环境、声环境和日间及夜间光环境的规划设计。

3.0.4 建筑设计应遵循以下要求：

1 应合理设计建筑立面，优化楼层高度，充分考虑室内自然通风和天然采光，并关注相关室内房间的窗外景观；

2 应合理规划外区、内区布局，设计适当的空间尺寸，优化室内空间设计，并做好日照设计；

3 应合理设计围护结构，进行室内自然通风、天然采光、建筑热工及建筑声学设计；

4 应同时进行无障碍设施和防护栏杆设计，确保设计的全面性和安全性。

3.0.5 建筑室内装饰装修应充分考虑室内空间布局设计，注重地域文化特色，确保空间功能与文化艺术、建筑风格的协调统一，并注重空间场景和气氛的营造。装饰装修设计应从体系、安全性、耐久性、舒适性和健康性等多个维度进行综合考量，确保门窗、地面、楼面、墙面、室内装饰、卫生间、厨房、管道等设计的合理性和施工安装的规范性。

3.0.6 建筑设备的设计、安装、调试和运行应确保自然通风和机械通风系统在室内温湿度协同控制方面的有效配合。应根据不同空间的规模、功能及场景要求，合理组织气流，精准控制温湿度；同时，确保自然采光和室内照明的协同控制，优化室内空气质量与新风供给，控制设备噪声并优化室内声环境。设备的运行应满足上述要求，确保室内环境的舒适性与健康性。

3.0.7 运行维护应按照建筑功能、场景与设计要求，设置合理的室内环境运行参数，按照运行手册进行操作有效营造室内环境，科学管理设备系统，确保设备的日常维护与维修工作到位。应采用智慧运行管理平台，实时监控和分析运行数据，积累相关反馈信息，持续优化运行效果，不断提升室内环境质量与设备运行效率。

# 4 环境指标

## 4.1 一般规定

4.1.1 建筑室内环境指标应根据室内空间功能确定。工作环境应注重舒适性和高效性，确保良好的工作状态；学习环境应提供舒适、宁静的氛围，促进专注与学习；居住环境应营造舒适、温馨的氛围，提升居住者的生活质量。

4.1.2 人员长期驻留的空间应符合物理环境、化学环境和生物环境的要求，同时宜满足精神环境和人本关怀的相关要求。

4.1.3 公共场所、大空间及超大空间应满足光环境、声环境、化学环境和精神环境的要求，同时宜满足热环境、生物环境和人本关怀的相关要求。

4.1.4 走廊、过道、卫生间等一般公共空间应满足化学环境、放射性环境和人本关怀的要求。

## 4.2 物理环境

Ⅰ 热环境

4.2.1 建筑室内热环境应按照《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785进行评价，并满足表4.2.1的规定。

表4.2.1-1 全年龄段建筑客观热湿指标规定

| 指标 | 要求 | 满足条件面积比例 |
| --- | --- | --- |
| 空气温度（℃） | 夏季：不超过28℃ | 80% |
|  | 冬季：不低于16℃ |  |
| 相对湿度（%） | 40%≤RH≤70% |  |
| 新风换气量（㎡） | ≥30m2/人, 且换气次数 ≥2次/小时 | / |
| 室内风速（ m/s） （机械通风） | 夏季：≤0.5 m/s | 80% |
|  | 冬季：≤0.3 m/s |  |
| 室内风速（ m/s） （自然通风） | ≤ 1.5 m/s |  |
| PMV | -1≤PMV≤1 |  |
| PPD | ≤25% |  |
| LPD 1 | ≤40% |  |
| LPD 2 | ≤20% |  |
| LPD 3 | ≤20% |  |

表4.2.1-2 适老及幼儿建筑客观热湿指标规定

| 客观物理指标 | 指标要求 | 满足条件面积比例 |
| --- | --- | --- |
| 空气温度（℃） | 夏季：不超过28℃ | 90% |
|  | 冬季：不低于18℃ |  |
| 相对湿度（%） | 40%≤RH≤70% |  |
| 新风换气量（㎡） | ≥30m2/人, 且换气次数 ≥2次/小时 | / |
| 室内风速（ m/s） （机械通风） | 夏季：≤0.3 m/s | 90% |
|  | 冬季：≤0.3 m/s |  |
| 室内风速（ m/s） （自然通风） | ≤ 1.0 m/s |  |
| PMV | -1≤PMV≤1 |  |
| PPD | ≤20% |  |
| LPD 1 | ≤20% |  |
| LPD 2 | ≤20% |  |
| LPD 3 | ≤20% |  |

4.2.2 建筑室内热环境应符合下列规定：

1 夏季自然通风时，当室内温度达到27℃以上但不超过30℃时，自然通风风速应控制在0.5m/s～1.5m/s范围内；在其他季节，自然通风工况下，自然通风能够根据需求进行控制，主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到80％以上。

2 夏季应避免直射阳光照射到室内人体表面。

3 夏季不应有较大面积（按照立体角计，不超过1/6半球）的墙面或屋顶面的内表面温度超过30℃。

4 冬季室内墙面和屋顶不应出现低于15℃的较大面积（按照立体角计，1/6半球）冷辐射。

5 居住建筑宜在冬季保证室内有适当的日照。

6 空调环境下，人体头部附近的气流风速不应超过1m/s，不宜超过0.5m/s；若冷风长期吹向头部，其温度应不低于20℃，且风速应不超过0.3m/s。

7 在潮湿天气条件下，建筑的屋顶和外墙内表面不得出现凝结水现象。

Ⅱ 声环境

4.2.3 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声宜比现行国家工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值降低3dB及以上。建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声宜比现行国家工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值降低3dB及以上。主要功能房间宜具有良好的隔声性能，符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  主要功能房间隔声性能指标

| 建筑类别 | 构件或房间名称 |  | 评价指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 卧室含窗外墙 |  | 计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 ≥35dB |
|  | 相邻两户房间之间空气声隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和≥50dB（卧室与邻户房间之间）且 计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和≥50dB（其他相邻两户房间之间） |
|  |  | 楼板上下房间之间 |  |
|  | 卧室和起居室楼板撞击声隔声 |  | 计权标准化撞击声压级L′nT，w≤60dB |
| 公共建筑 | 外围护结构 |  | 计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和≥30dB |
|  | 房间之间空气声隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 比现行国家标准《民用建筑隔声设计标准》GB 50118规定限值高3dB及以上 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 |  |
|  | 楼板撞击声隔声 |  | 比现行国家标准《民用建筑隔声设计标准》GB 50118规定限值低5dB及以上 |

4.2.4 音乐厅、剧院、电影院、多用途厅堂等应符合《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356及相关建筑室内声学设计标准的要求。人员密集场所的混响时间不应超过2秒，并应避免出现回声、声聚焦、来回反射等声缺陷。

电影院、影剧院等建筑的厅堂混响时间的频率特性，相对于 500 ～ 1000Hz 的比值，宜符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 各频率混响时间相对于 500 ～ 1000Hz 的比值

| 频率（Hz） | 观众厅混响时间比值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剧场 |  | 电影院 | 会堂、报告厅和多用途礼堂 |
|  | 歌剧 | 话剧、戏曲 |  |  |
| 125 | 1.0~1.3 | 1.0~1.3 | 1.0~1.2 | 1.0~1.3 |
| 250 | 1.0~1.15 | 1.0~1.15 | 1.0~1.1 | 1.0~1.15 |
| 2000 | 0.9~1.0 | 0.9~1.0 | 0.9~1.0 | 0.9~1.0 |
| 4000 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 |

Ⅲ 光环境

4.2.5 建筑室内空间的天然采光除应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016和《建筑采光设计标准》GB50033的相关要求外，尚应满足下列天然采光照度值要求：

1 住宅建筑室内的采光标准值和采光时数不应低于表4.1.5-1的规定。

表4.2.5-1 住宅建筑的采光标准值

| 空间类型 | 室内天然光 照度值（lx） | 采光时数 |
| --- | --- | --- |
| 起居室 | 300 | 7h/d |
| 书房 | 450 | 7h/d |
| 卧室，厨房 | 300 | 6h/d |

2 教育建筑室内的采光标准值和采光时数不应低于表4.2.5-2的规定。

表4.2.5-2 教育建筑的采光标准值

| 空间类型 | 室内天然光 照度值（lx） | 采光时数 |
| --- | --- | --- |
| 小学、中学教室 | 450 | 8h/d |
| 其他教室 | 400 | 7h/d |
| 老师办公室 | 400 | 7h/d |

3 医疗建筑室内的采光照度值和采光时数不应低于表4.1.5-3的规定

表4.2.5-3 医疗建筑室内的采光标准值

| 空间类型 | 室内天然光 照度值（lx） | 采光时数 |
| --- | --- | --- |
| 一般病房 | 300 | 7h/d |
| 诊室、药房、治疗室、化验室 | 450 | 7h/d |
| 办公室、候诊室、综合大厅、挂号处 | 300 | 6h/d |

4 办公建筑室内的采光照度值和采光时数不应低于表4.1.5-4的规定

表4.2.5-4办公建筑室内的采光标准值

| 空间类型 | 室内天然光 照度值（lx） | 采光时数 |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 450 | 7h/d |
| 设计室、绘图室 | 600 | 7h/d |
| 会议室 | 450 | 6h/d |

5 图书馆建筑室内的采光照度值和采光时数不应低于表4.1.5-5的规定

表4.2.5-5 图书馆建筑室内的采光标准值

| 空间类型 | 室内天然光 照度值（lx） | 采光时数 |
| --- | --- | --- |
| 阅览室、开架书库 | 450 | 7h/d |
| 目录室 | 300 | 7h/d |

6 旅馆建筑室内的采光照度值和采光时数不应低于表4.1.5-6的规定

表4.2.5-6旅馆建筑室内的采光标准值

| 空间类型 | 室内天然光 照度值（lx） | 采光时数 |
| --- | --- | --- |
| 客房、大堂 | 300 | 7h/d |
| 会议室 | 450 | 6h/d |

7 交通建筑室内的采光照度值和采光时数不应低于表4.1.5-7的规定

表4.2.5-7交通建筑室内的采光标准值

| 空间类型 | 室内天然光 照度值（lx） | 采光时数 |
| --- | --- | --- |
| 候机（车、船）厅 | 450 | 8h/d |
| 进站厅 | 450 | 7h/d |

8 体育建筑室内的采光照度值和采光时数不应低于表4.1.5-8的规定。

表4.2.5-8体育建筑室内的采光标准值

| 空间类型 | 室内天然光 照度值（lx） | 采光时数 |
| --- | --- | --- |
| 运动场地 | 400 | 8h/d |
| 入口大厅、休息厅、运动员休息室、治疗室、贵宾室、裁判用房 | 300 | 7h/d |

4.2.6 建筑室内照明应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016和《建筑照明设计标准》GB/T 50034的相关要求，并应符合下列规定：

1  照度、均匀度、炫光限制、光源颜色等应满足室内功能照明需求，艺术照明应满足特定功能场景的营造要求。阅览室、教室、办公室、书房等场所的桌面照度不宜超过650lx。

2 视觉显示终端具有良好的亮度分布，中小学校多媒体产品显示技术应符合现行国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》 GB 40070的相关规定；

3 夜间长时间工作或停留场所的照明相关色温不应高于4000K；卧室照明相关色温不应高于3000K；

4 室内照明一般显色指数（Ra）不应低于80，特殊显色指数（R9）不应小于0，同类产品的色容差不应大于5SDCM；室外照明一般显色指数（Ra）不应低于60，同类产品的色容差不应大于7SDCM；

5 室内人员长时间停留的场所，其照明系统的光生物安全性应符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 中无危险类（RG0）的要求；

6 各场所采用照明产品的闪变指数（PstLM）不应大于1，人员长时间停留场所采用照明产品的频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3；儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应可视度（SVM）不应大于1.0。

7 窗口的室外照明干扰限值应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。

Ⅳ 电磁环境

4.2.7 建筑室内电磁环境指标不应超过现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702规定的75%。

Ⅴ 放射线环境

4.2.8 土壤氡应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的规定。

4.2.9 建筑材料的放射性核素或放射性物质应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑材料放射性核素限量》GB6566和《建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准》GB6763的规定。

## 4.3 化学环境

4.3.1 工程竣工验收时，其室内空气质量应比《建筑环境通用规范》GB 55016和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325规定的有害物浓度低50%。运行期间建筑室内的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低50%。

4.3.2 室内空间应保持空气清新度，室内空间的CO、CO2浓度应比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低20%。室内PM2.5年均浓度不高于20μg/m3，日均浓度不高于40μg/m3；室内PM10年均浓度不高于35μg/m3，日均浓度不高于80μg/m3。

4.3.3 建筑内气味、颗粒物、臭氧、挥发性有害污染物、油烟、热湿等特殊散发源空间的污染物不应串通到其他空间。

## 4.4 生物环境

4.4.1 室内不应出现发霉现象。室内应能够通过自然通风或机械送风独立从室外引入新鲜空气，且不得与其他空间的回风混合。

4.4.2 室内应能防止老鼠、蚊子、蟑螂、蚂蚁、白蚁、飞虫等有害动物的滋生和侵扰。

4.4.3 室内植物种类应符合人体健康与安全的要求，不应对人体健康和安全造成不利影响。

4.4.4 集中空调通风系统冷却水、冷凝水、喷雾、冷水蒸发加湿方式用水和集中空调通风系统送风不应检出嗜肺军团菌。冷却水水质、集中空调通风系统送风质量和风管内表面卫生质量应满足现行《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013等标准要求。

## 4.5 精神环境

Ⅰ 情感环境

4.5.1 建筑室内空间设计应具有适宜的空间尺度、比例关系和形态特征，人行流线应合理，空间导向应明确，具备方向感。

4.5.2 室内应营造安全舒适的环境氛围，不产生空间压迫感。

4.5.3 室内空间美学应符合功能定位，艺术品配置及空间干预措施应满足使用要求。

4.5.4 室内空间宜结合功能需求引入自然元素，室外景观和视野的关系合理。

Ⅱ 人文精神

4.5.5 建筑室内的建筑风格应与功能需求相协调，并体现地域文化、民族文化和历史文脉。

Ⅲ 感官体验

4.5.6 室内视觉环境应满足使用者的功能性需求及心理性需求。

4.5.7 室内外声环境应符合感官舒适性要求，背景声环境应营造适宜的空间氛围。

4.5.8 装饰装修材料、家具装饰品及构件的材质、色彩、造型与布局等应满足室内功能需求，宜满足使用者的心理需求。

4.5.9 室内空间保持适宜的气味环境，不应产生不良气味。

Ⅳ 功能营造

4.5.10 住宅、酒店客房等功能空间应有良好的私密性。病房在满足医疗监护要求的前提下，应提供适宜的私密性。

4.5.11 居住空间空间尺度宜宽松适度，形式美感，光环境氛围适宜。

4.5.12 办公空间应兼顾工作专注度与休闲舒适度，工作区域照度应符合相关标准要求，光环境应满足视觉舒适性需求。

4.5.13 文化与娱乐场所空间的使用者体验感受应良好，空间组织与环境氛围应提升使用者情绪体验。

4.5.14 交通建筑室内空间应设置完善的视觉引导系统，满足路径流畅性与渐进性、信息传达的层次性与连续性、空间体验的整体性与连贯性，为使用者提供便捷、高效和舒适的通行环境。

4.5.15 医疗建筑室内空间应满足功能需求，功能布局合理，满足病患的心理感受和情绪需求。

## 4.6 人本关怀

4.6.1 建筑室内应设置保障儿童、老年人、女性及体弱病患等特殊人群的活动安全的安全防护措施。

4.6.2 建筑室内外的连接区域无障碍通行流线应连贯，配置符合规范要求的无障碍设施。

4.6.3 室内空间应提供充分考虑婴幼儿、老年人、女性等特殊使用群体的生理特征、心理特性和行为特点的功能空间和辅助设施。

4.6.4 建筑空间应根据不同使用人群的特点，合理配置适宜的功能空间和配套设施，满足多样化使用需求。

# 5 技术措施

## 5.1 建筑

Ⅰ 场地环境

5.1.1 建筑现场应进行放射环境和土壤氡的检测和调查，并对电磁环境、大气环境、生物环境、噪声环境及商业娱乐活动强度等进行调查、分析和预测。若相关环境不符合要求，应采取相应的环境改善措施或建筑措施，直至符合要求；如无法改进，应考虑迁址并重新规划建设。

5.1.2 建筑应进行室外环境规划，分析建筑周边的环境状况。建筑现场应对室外环境进行详细计算分析，包括日照、风环境、热环境（城市热岛效应）、声环境及光环境等因素。

5.1.3 建筑场地应充分利用场地内外的自然景观资源，结合原有地形地貌合理布局，采用园林措施改善场地内的景观、热环境、声环境与光环境；建筑首层和周边可通过设置架空层、凉亭、廊道、冷巷、小院、种植乔木等方式，营造阴凉环境。

5.1.4 建筑及周边的夜景照明不得产生光污染，必须采取有效措施避免对周围环境产生负面影响。

5.1.5 建筑应采取措施，改善周边的大气微环境，包括对污染源的控制与绿化措施的合理布局。

5.1.6 建筑应采取措施改善周边的动植物环境。应避免长时间积水现象，防止蚊虫滋生；同时应采取防鼠、防蟑螂、防止害虫滋生等措施。

5.1.7 建筑风格宜与所在区域的总体风貌相协调，设计中体现地域性与现代性相结合的特点。建筑体量、材料和色彩的结合应合理有序，光影效果和肌理协调平衡，整体视觉效果丰富多样，并能够彰显个性，突出特色。

5.1.8 结合建筑布局与风格，合理选用天然材料，并通过设计空中花园、室内花园、室内绿植等方式，引入水体景观、自然光线和自然景观等自然元素，增强建筑的生态品质。

5.1.9 建筑立面开窗设计应与外部景观相协调，保证视野通透性与美观性。

5.1.10 根据建筑的使用人群及功能要求，合理选择适宜气味的植物与花卉，营造符合功能需求的舒适环境氛围。

Ⅱ 建筑

5.1.11 建筑应根据采光、通风、日照、室内噪声、室内空气质量及私密性等要求，优化调整建筑的布局、体型、朝向及门窗洞口等，必要时，应进行日照、采光、通风及室内噪声的模拟计算，以确保室内环境满足相关标准要求。

5.1.12 建筑应充分利用太阳光和天然采光：

1 控制建筑体量，减少内区占比；

2 应减少西向办公室、起居室、卧室及北向卧室的设置；

3 建筑的主要区域应充分利用天然采光，楼梯间和前室宜充分利用天然采光；

4 应通过优化建筑朝向、布局、间距、进深、开窗形式及玻璃性能等措施，引入自然光；

5 宜采用导光和反光装置将天然光引入室内，减少照明时长，或利用太阳能作为照明能源。

5.1.13 采取如下措施优化室内通风换气：

1 应优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果；

2 宜进行各风向的室内通风模拟；

3 可采取开敞通风、热压通风等措施，并加大门窗的开启面积；

4 必要时，采用独立机械通风措施。

5 应评估室内风流向，采取措施避免通风不良、卫生间或厨房异味等问题；

6 住宅、酒店等建筑中的电梯间应设可开启窗扇；若透光幕墙无法设置可开启窗扇，应设置机械通风换气装置。

5.1.14 室内空间应具备合适的大小与比例，天花高度应与空间尺寸相适应。应合理布置柱和梁，避免出现房间缺角或房梁压顶现象。室内空间应与功能相契合，形状、线条、比例及布局等造型元素应保持平衡，符合居住者对空间的感知。

5.1.15 建筑门窗、玻璃幕墙、天窗及遮阳系统（窗帘系统）的选用和设置应综合考虑隔热、遮阳、日照、采光、遮光、通风及隔声等功能需求，能够根据室内环境调节阳光和天然采光，改善室内热舒适性，并满足下列要求：

1 门窗的开启面积应满足通风要求；

2 玻璃的选用应满足遮阳、采光的性能要求；

3 外窗的隔声性能应满足室内环境噪声控制的要求；

4 外窗开启方式应便于开启和关闭，便于窗户清洁及室内外窗台的利用；

5 天窗和外窗应配置遮阳、遮光装置或窗帘，满足室内遮阳、调光、私密性及控制阳光眩光等要求；

6 门窗及幕墙型材应采用隔热性能优良的复合型材（如铝塑共挤型材、铝木复合型材等）；人员常驻的房间及医院病房等场所，宜选用塑料、木材等暖手材料作为门窗的室内部分型材；医院等需频繁消毒的场所，应选用具备防酸碱清洗性能的材料作为室内部分型材；

7 门窗及天窗的启闭宜采用电动装置，遮阳及调光装置（窗帘）宜电动启闭和调节，出入口门宜设置智能控制启闭；

8 卧室、起居室、酒店客房、病房、郊外建筑主要功能房等应设置防蚊虫纱窗。

5.1.16 屋顶可采用反射隔热、绿化、外保温及吊顶保温等隔热措施，并宜确保屋面有足够的高度。屋面应采取可靠耐久的防水措施，避免漏水现象。

5.1.17 外墙外表面宜采用反射隔热措施，墙体宜采用高效自保温轻质外墙，同时宜采用防火型轻质保温材料进行内保温。

5.1.18 墙体和隔墙采用复合构造隔声，满足建筑功能房间的隔声高要求，房间之间的隔声、楼板的撞击声隔声措施应满足要求。临近轨道交通的室内空间应采取针对性隔声措施。

5.1.19 宾馆、医院病房等隔墙的隔声量应达到45dB以上，卫生间不宜与其他房间共用排风道和下水道，如共用，应采取消声、隔声措施。走廊门的隔声量应达到30dB以上。

5.1.20 建筑大空间应进行适当的室内声学设计，确保混响时间符合要求，避免出现回声、声聚焦等声学缺陷。

5.1.21 影剧院、音乐厅、会堂等有特殊声学要求的重要建筑，应根据功能定位和使用要求进行建筑声学专项设计，确保其声学效果满足专业要求。

5.1.22 公共建筑和住宅应配置无障碍设施。建筑室内外的连接处应连贯的无障碍通行流线，并根据使用者需求配备适宜的无障碍设施，确保空间尺寸和设施符合无障碍要求。

5.1.23 建筑出入口、台阶、人行坡道、无障碍通道、楼梯踏步面的铺装面层应采取防滑措施，符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JG/T 331的规定。

5.1.24 室内不宜有台阶。如有台阶，其台阶踏步数不应少于3级，且每级台阶的高度不宜超过150mm；若台阶踏步数不足3级，应按人行坡道设置。

5.1.25 室内空间应充分尊重弱势群体的特殊使用需求，优化以下细节：

1 公共建筑的厕所应根据客流聚集程度，适度上调女厕位的比例。

2 公共建筑宜将无障碍卫生间和第三卫生间合并设置，进一步完善硬件设施考虑父母携带异性婴幼儿等特殊情况，进行人性化设计。

3 大型公共建筑及妇幼人群较多使用的建筑应配置母婴室，使用面积不得小于4平方米，至少配备盥洗设施和哺乳设施。

4 商场、娱乐建筑等应设置儿童活动空间等，并配备相关设施。

5 老人居住或活动的空间应设置符合老年人使用要求的地面、电梯、卫生间、台阶及无障碍设施。老年人较多使用的公共建筑、场所和居住区内宜设置带靠背及扶手的适老化座椅。

5.1.26 建筑室内与室外的连接处应有连贯的无障碍通行流线和无障碍设施，并根据使用者特点进行适宜的无障碍设计：

1 对于视觉障碍者，宜在主要出入口和室内重要节点增加盲文地图和语音导引系统，并在楼梯或台阶与平台之间、盲道与相邻人行道铺面之间设置明显的颜色或材质区别。

2 对于听力障碍者，宜在主要出入口和室内重要节点增加手语服务及文字提示系统。

3 鼓励公共建筑和居住区设置无障碍休息区、无障碍超市和其他便民服务设施，硬件上满足轮椅通行要求，管理上允许轮椅进入。

## 5.2 建筑室内装修

5.2.1 建筑室内装修应与建筑风格及房间功能相协调，室内空间设计应协同地域文化及传统文化特色，针对不同功能区域，精心设计文化艺术风格、空间场景及气氛，确保设计与使用需求相匹配。

5.2.2 建筑室内装修设计应综合考虑安装体系、安全性、耐久性、表面质量及易清洁维护性等因素，采取相应技术措施。设计范围包括地面、楼面、墙面、天花、门窗、窗帘、装饰、卫生间、厨房、楼梯、管道等部位，并尽可能减少卫生死角。

5.2.3 在分隔大空间时，宜优先采用组合式或可移动式内隔墙，以实现空间灵活调整。

5.2.4 内门窗的选型和安装应符合人身安全和隔声等性能需求。门框应安装厚度不小于10mm的柔性密封条，或选用防夹手的闭门器。具有隔声要求的内门，应采取有效的密封措施，如增加密封条或门下密封装置等。

5.2.5 建筑室内外应设置足够的防护措施保障人身安全。公共走廊、楼梯、自动扶梯及房间等空间应采取防止人员攀爬和坠落的措施。室内外临空空间应设置防护栏杆，防护栏杆在符合现行标准《建筑栏杆技术规程》JGJ/T 470规定的情况下，其高度应不低于1.5m，且栏板缝隙应小于5mm。

5.2.6 室内地面、楼面、天花、墙面的面板以及扶手、门窗框扇、装饰线条等表面材料的质感、手感及冷热感等应符合室内环境需求，并满足使用要求。室内地面、墙面、装饰物及缝隙等应便于清洁。材料宜采用轻质材料，如塑料、木材、纺织物、发泡材料等。

5.2.8 饰面材料的装修图案、颜色、光泽及质感等应与室内整体效果和气氛营造，符合艺术、文化及建筑风格的要求，营造宽松舒适的居住环境、专注与休闲兼具的办公环境及温暖积极的疗愈康复环境。室内空间色彩设计应考虑空间功能需求及人群心理需求，保持色彩平衡并考虑自然光变化。可在入口、大堂等大于28㎡的常用空间内布置形状、颜色等与室内风格相协调的艺术品，以增加视觉复杂性与层次感。

5.2.9 饰面材料的颜色应一致、耐久、便于维护且易于清洁。所选装饰材料应具备易清洁性，易吸水材料应进行表面闭孔处理，防污染性能满足要求。医院等需频繁消毒的场所，饰面材料应具备防酸碱清洗性能。

5.2.10 装修构造应充分考虑吸声、隔声、保温、防潮、密封等需求，确保安装和拆卸便捷，收口密封处理应符合密封性、美观性及手感要求。因安装插座、线管等开凿的坑槽应进行密封处理，且不得降低隔墙或楼板的隔声效果。

5.2.11 建筑室内装饰材料的有害物质限量应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580～GB18588等9项现行国家标准标准规定的的1/5以下，并满足《建筑材料放射性核素限量》GB6566及《建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准》GB6763的要求，应采用低有害气体释放量及低天然放射性核素水平的建材，装修材料应进行处理以减少有害气体排放。装修施工期间不应在室内喷刷油漆或使用有挥发性的粘接剂。

5.2.12  建筑室内不宜采用玻璃等易碎材料或金属材料。若采用此类材料，应满足以下规定：

1 建筑公共空间可触及区域不宜采用易破损或冲击伤人的脆性材料，并应采取适宜措施防止使用人群被刺伤、划伤或夹手。

2 金属、玻璃等易伤人材料的边缘及尖角应进行包裹处理。金属切割边缘不应外露，接缝高低差应不大于0.3mm，且接缝处的金属切割边缘应进行细磨处理。金属棱边弧度半径应不小于2mm，拐角弧度半径应不小于5mm。

3 玻璃的应用应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113中有关人身安全的规定。玻璃角或边缘不宜外露，若外露，玻璃厚度应不小于8mm，且应进行机械磨边和倒棱、倒角处理，磨边宜细磨，倒棱宽度应不小于2mm，倒角半径应不小于5mm。

4 不宜采用无框玻璃门。

5.2.13 空调风口及散流器的设置应满足空调制冷及风速控制的要求，小空间及普通空间的风口设置和散流器应进行评估（避免冷风吹头），大空间及超大空间应进行气流组织模拟（避免人所在区域过冷、过热，风速过高等）。

5.2.14 照明设计应满足室内功能及场景氛围等需求，灯具应满足防眩光要求。

5.2.15 老年人日常活动区域的地面及楼梯应进行防滑处理，并配备栏杆扶手。起居室及卧室不应采用蓄热材料（石材、金属、瓷砖等）作为饰面或线条。老年人常驻房间的光线应柔和，色彩应温馨。

5.2.16 婴幼儿房间的照明应避免眩光，灯光色彩宜趋于鲜艳，照度应适中。

5.2.17 儿童活动房间及空间应避免缝隙卡手及触电危险。孕妇活动房间地面应进行防滑处理，不宜设置台阶或摆设易倾倒物品，环境应保持安静。

5.2.18 装饰面平整度、缝隙宽度、高低差及平整度等应达到精度要求。装饰条的直线度，装饰交界及收口处理等应满足设计及美观要求。插座面板的位置精度及整齐排布应满足要求。

5.2.19 可利用投影、显示屏等设备与室内装饰装修相结合，形成光影场景，营造氛围，形成有利于身心健康的视觉环境。

5.2.20 住宅建筑套内空间设计应综合考虑功能空间的复合利用，可将餐厅、厨房及客厅进行一体化设计，形成家庭融合社交空间。套内宜预留全屋净水系统、扫地机器人、拖地机及洗碗机等新型家电安装空间，并预留相应的给排水条件。

5.2.22 合理规划空间布局，通过光线强弱变化、背景音效或空间尺度调整及分隔，实现空间的私密性。可结合实体墙、家具、屏风及陈设品等实现空间分割。

5.2.23 合理设计的视觉引导系统，宜满足下列要求：

1 交通场所的视觉引导系统应准确、简捷、规范地传递公共交通信息，宜体现出地域文化及城市意象。

2 儿童医院视觉导视系统应考虑儿童身心特点，选用环保安全材料，设计应符合简易导向性及趣味性原则。

5.2.24 对于电磁辐射环境超标的区域，房间周围宜采用电磁屏蔽材料（如铝箔等）进行必要的屏蔽，以满足使用要求。

## 5.3 建筑室内环控设备系统

5.3.1 应针对广东省间歇性空调和自然通风使用场景特点，从合理划分空调区域、优化组织气流等角度进行热环境设计，配备适宜的空调末端设备，并与室内装修进行协同设计。

5.3.2 通风空调系统应根据建筑室内空间的使用场景、温度和风速的耦合效应，合理设置室内温度、湿度及风速，并实现室内温度的动态调节。全空气系统宜在空调区内设置温控调节装置。

5.3.3 应根据建筑空间的不同尺度及所处位置合理设计温湿度、送风量及空调风口布置；与室外不同联系距离的空间，其温湿度要求宜按适当梯度设置。超大空间和大空间应采用变风量末端送冷风，风机房送风及回风管道应安装具有足够消声量的消声装置。

5.3.4 应合理设计送风气流组织，避免气流直吹头部。空调区的气流组织设计应根据温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、温度梯度及空气分布特性指标(ADPI)等要求，结合内部装修、工艺或家具布置确定。复杂空间空调区的气流组织设计宜采用流体动力学(CFD)数值模拟计算。

5.3.5 空调末端设备的设计应符合下列规定：

1 空调末端设备的安装位置及风口布置应有利于室内气流分布，并预留设备维护检修空间；

2 主要功能房间应配备独立控制的热环境调节装置；

3 较大办公室宜选用小型空调末端设备或局部可调风口，单台空调末端设备或局部可调风口宜独立控制，且支持个性化、智能化调节，并可根据个人习惯预设或人工智能调节；可在常规空调风系统形式下增设工位送风或工位风扇等进行微调节。

4 空调风口形式设计应避免冷风以高于0.5m/s的风速直接吹向人体。

5.3.6 对于开敞、半开敞且人员停留时间较短的空间，宜采取以下技术措施改善热舒适性：

1 利用自然通风与机械通风技术相结合，形成适宜的气流风速；

2 可采用热回收技术，回收排风冷量并送至开敞空间；

3 选用合适的屋顶材质，减少太阳辐射热量；

4 屋面可采用降温措施，降低对室内的热辐射。

5.3.7 对于人员密集区或空气质量要求较高的场所，空调系统应设置空气净化装置，其类型应综合考虑人员密度、环境颗粒物浓度及净化装置性能等，宜配置负离子发生器。

5.3.8空气净化装置的设置应符合以下要求：

1 空气净化装置在运行过程中不应产生新的污染物；

2 空气净化装置宜设置在空气热湿处理设备的进风口处，净化要求高时可在出风口处设置二级净化装置；

3 应设置故常报警措施并预留检查口；

4 高压静电空气净化装置应与风机连锁启停。

5.3.9 新风系统设计应符合以下要求：

1 设计最小新风量应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；

2人员密度随着时间变化较大的场所，宜采用变新风量设计；

3 建筑内区房间较多的场所，宜采用变新风量设计，过渡季节可通过加大新风量运行，消除室内余热。

5.3.10 排风系统设计应符合下列要求：

1卫生间、餐厅、垃圾房等可能产生污染物的区域应按照污染物性质、浓度及其危害程度分别设置排风系统，维持负压；

2 有毒、有害、污染性较大的排风应高空排放；

3 内区无窗房间应设置机械排风系统；

4 设有排风热回收装置时，新风和排风不应发生混合。

5.3.11 应合理选择新风进风口位置，采取自然通风控制或机械通风系统的正负压控制措施，同时避免排水管道的错误连接，确保室内气味得到有效控制。

5.3.12 应采取适当策略，通过自然通风和机械通风的协同作用控制室内环境。自然通风和混合通风条件下可采用风扇降温。

5.3.13 建筑室内宜根据功能布局安装室内空气质量监测装置，并与通风空调系统联动。

5.3.14 风管系统及末端的布置应便于清洗和维护，且应定期清洗，室内清洗后应及时通风干燥。

5.3.15 空调通风系统应合理进行消声设计；无条件设置消声设施时，应控制单台设备容量并选用低噪声设备。

5.3.16 建筑设备应选用低噪音设备，并对设备房进行隔振降噪处理。应对冷热源设备、水泵、风机、空调机组及冷却塔等噪声的传播进行控制。设备布置位置或设备用房设计应遵循以下原则：

1 设备间宜远离噪声敏感房间；

2 设备间必须靠近噪声敏感房间时，应设在对噪声敏感性较低的功能区域并进行隔断；

3 噪声产生设备的容量应合理选择；

4 设备间应采取措施合理进行设备及管路系统的隔声、吸声与隔振，设备间宜采取适当的的吸声处理；

5 冷热源设备和水泵设置于敏感房间上一层时，地面宜设置浮筑楼板。

5.3.17 室内光照应根据空间类型的环境要求及人群类型特点，合理配置照明的光源、色温、照度、均匀度，准确呈现空间色彩。

5.3.18 自然采光和室内照明应进行协同控制，对直射阳光应进行眩光控制，室内照明应实现场景控制。结合天然采光，优化照明均匀度、立体感及显色性等元素，营造适宜的灯光氛围。

5.3.19 公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，宜根据建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并应采用集中控制，按需采取调光或降低照度的控制措施。

5.3.20 在满足眩光限值和配光要求的前提下，应选用高效率或高效能灯具；有视觉显示终端的工作场所照明应限制终端和灯具中垂线的夹角大于或等于65°范围的亮度，其平均照度限值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的有关规定。

5.3.21 大型公共建筑宜根据使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统，其智能照明控制系统宜具备以下功能：

1 宜具备信息采集功能和多种控制方式，支持不同场景控制模式；

2 当控制照明装置时，宜具备相适应的接口；

3 可实时显示和记录所控照明系统的相关信息，并可自动生成分析和统计报表；

4 宜预留与其他系统的联动接口。

5.3.22 建筑室内声环境宜进行控制。大空间和超大空间应设置与声学设计匹配的电声系统；房间空间可加入背景音乐系统，可采用电声技术调节空间音质。

5.3.23 建筑宜按空间单元配置独立的智能处理节点，构成智能空间单元。服务于建筑空间单元的从属设备，应划归至其所在的智能空间单元中。

5.3.24 应通过智能化控制系统实现门窗、通风、空调、遮阳、采光及照明系统的联动控制，依据室内外环境参数自动调节系统与设备运行，确保室内环境的舒适性、节能性与安全性，并实现以下功能：

1 智能控制系统应精准控制温度和各区域风速，降低春夏季湿度，并宜支持按场景环境要求及时间进程实时调节；

2 应采取适当策略，实现自然通风和机械通风下室内温湿度协同控制，包括室内空气质量控制和新风供给；

3 对于超大空间、大空间及普通空间宜实现气流智能调控（感知空间人流、驻留密度及温度空间分布）；

4 潮湿天气下应具备除湿功能、根据湿度参数控制门窗的启闭。

5 自然采光和室内照明应进行协同控制，对直射阳光应进行炫光控制，室内照明应进行场景控制。

6 系统应支持场景模式切换及远程监控功能，确保室内环境的协调统一。

# 6 运行维护

## 6.1 一般规定

6.1.1 应根据项目的具体情况和物业管理模式，对涉及室内环境的清洁卫生、室内绿化、虫害消杀服务和设施设备运维管理，制定并实施相应的管理与监督制度、运行维护手册和应急预案，保持室内环境指标的持续达标。

6.1.2 清洁卫生、室内绿化和虫害消杀工作应充分考虑清洁剂、绿色植物和杀虫剂的选择及作业方法，避免对装饰材料和室内空气环境造成不良影响。

6.1.3设施设备系统的运行维护应严格按照操作规程执行，确保照明、噪音、温湿度等环境指标符合舒适性要求。

6.1.4 运行维护单位应做好技术接管工作，设置室内环境管理岗位，负责室内环境的管理规划、运行监督、意见收集及反馈落实等工作，确保室内环境的高效管理与持续优化。

## 6.2 物理环境维护

6.2.1 运行期间应记录建筑运行数据，结合建筑功能、场景需求、室内外环境和用户需求，区分设置常用模式与个性化模式并根据实际需求实时调整系统运行状态及环境设置参数，确保人性化管理。

6.2.2 树木应定期修剪，避免过度生长造成环境过于阴暗。

6.2.3 运行期间，应定期检查并调整温湿度控制系统，确保不同功能及空间场景的温湿度符合设计标准并已根据具体实际使用需求和空间特点进行优化：

1 对于不同大小的空间，应根据空间的规模、使用性质和人员活动等因素，优化温湿度的设定。大空间及超大空间应确保温湿度维持在合理的平均水平，避免过高或过低，保证舒适性与节能的平衡；

2 与室外距离不同的空间，其温湿度要求宜根据实际室外环境按适当梯度设置。对于靠近外门口的过渡区域，应考虑外部温湿度波动的影响，避免室内外温差过大。

6.2.4 宜根据室外建筑物及景观情况，合理布置室内功能区域。

6.2.5 建筑运行期间，宜根据室外环境、时间及噪声变化等实际情况，设置与优化可开启扇的启闭及遮阳装置的状态。

6.2.6 建筑运行期间，宜根据建筑实际情况控制及优化管理室内声环境：

1 结合设备维护和保养情况，优化或采取吸音和隔声措施、配置白噪声播放器或声掩蔽设备等措施，控制室内背景噪声；

2 区分公共空间和私人空间，实现室内背景音乐的控制：

（1）公共空间：根据室内场景与功能，设定并实时更新背景音乐声，创造适宜的声环境；

（2）私人空间：可设置智能播放设备，支持用户独立控制，满足个性化需求。

6.2.7 对于电磁辐射环境超标的区域，可采用电磁屏蔽材料（如铝箔等）进行必要的屏蔽。

6.2.8 室内不宜摆放大体积的天然石材摆件，如需要摆放，则应进行放射线强度测试。

6.2.9 结合人工智能技术，采用智慧运行管理平台系统，并满足如下要求：

1 数据采集管理：实时采集设备运行情况、室内环境变化、用户行为习惯及反馈等相关数据，接入智慧城市的建筑外部数据，形成数据库；

2 大数据分析：对项目数据与信息进行集成、整理、分析与归纳，根据大数据进行进一步挖掘整合成环境控制的相关数据；积累运行数据并分析室内环境的运行效果，根据反馈及新要求实时调整室内环境设置参数；

3 环境监控管理：根据建筑的功能需求和大数据分析结果，实时生成最优室内环境设定方案，智能控制照明、空调、通风、门窗、遮阳等系统设备或系统，使室内达到高品质环境需求。

## 6.3 化学环境维护

6.3.1 运行期间，物业管理或用户应定期检查室内空气质量，实时跟进用户反馈并及时调整，控制设备系统及炊事餐饮等产生的异味，保持室内空气清新度。

6.3.2 空调通风系统在运行期间，应提供足够新风量，并满足如下规定：

1 确保室内新风量不低于设计值；

2 人员密度大且变化频繁的场所，新风量应可调节，并根据室内二氧化碳浓度自动调节；

3 对室内新风进行监控，确保空调房间内二氧化碳浓度不大于500 ppm（1小时平均）；

4 控制运行期间建筑室内的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值低20%。

6.3.3 采用无公害病虫害防治技术和清洁技术，确保杀虫剂、除草剂、化肥、农药、清洁剂等化学用品的使用符合规范、安全，并做好记录和公示。

## 6.4 生物环境维护

6.4.1建筑运行期间，物业管理或用户应合理选用和养护室内植物：

1 避免有毒、有害、带刺或有刺激性气味的植物；

2 关注易过敏人群的环境安全，尽量减少或避免选种致敏性植物，若选种，应及时进行去花粉处理；

3 根据室内设计风格选择植物类型及摆放位置；

4 定期对室内植物进行养护与修剪，关注植物的健康状态及造型美化效果。

6.4.2定期清扫公共区域，确保公共区域环境保持整洁、干净。加强对室内卫生死角的定期检查与清洁，防止霉菌及病虫的害滋生。

6.4.3 制定并实施空调通风系统运行与维护管理计划，按照国家现行标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365进行日常清理及定期维护保养，按规定频次清洗风口、风管、过滤网，及时更换部件，保持设备系统的清洁，防止细菌、病毒及虫害的滋生。

6.4.4 加强公共环境卫生保障，建立并实施清洁卫生、霉菌控制、害虫预防与消杀工作管理制度，采用绿色环保清洁用品及无公害病虫害防治技术，确保室内环境干燥整洁，防止霉菌滋生，并根据室外环境变化预防蚊子、螨虫、蟑螂、蚂蚁、白蚁、老鼠等害虫。

## 6.5 精神环境维护

6.5.1 建筑运行期间，宜根据装修风格、室内功能、人群特性及心理需求，调节房间天花板和墙壁的色彩与图案，必要时，可通过灯光效果或电子投影系统进行调节，创造适宜的氛围。

6.5.2 在展馆、商场、医院等特殊场所，应根据场景与功能需求，安装创意性照明装置及多媒体设备，通过预设灯光及投影效果等实现光影设计，营造氛围。

6.5.3 房间的家具布局、装饰部品构件及材料的选择UI布置，应与实际功能、用户需求、场景氛围和文化艺术风格协调一致。硬质地面的桌椅应设柔性垫或脚套（避免噪音、滑动）。在展会及大型活动中，应结合活动类型及场景需求，设计与布置现场灯光等物理设施及多媒体系统等数字场景。

6.5.4 建筑室内空间不宜悬挂吊挂物、拉绳、拉线、刀剑等，不应有尖锐的家具、摆设等，所有独立摆放的物体应牢固固定，通道应保持畅通，不得堆放杂物。

6.5.5 室内窗帘或调光玻璃应根据室内活动场景或照明需求进行调节，同时确保私密性。

## 6.6 人本关怀维护

6.6.1 运行期间，室内环境设定应根据实际情况考虑人本关怀：

1 夏季室内温度不应低于24℃，冬季不应高于24℃；

2 老年人、女性所在场所应保持适宜的温度和风速，必要时可适当调高空调温度；

3 空调风不应直接吹向头部，否则应设置挡风板等；

4 室内相对湿度应控制在70%以下；

5 老年人或女性长时间驻留的房间应选用柔和灯光，光源应有灯罩且色温不应高于4700K。

6.6.2 老人、儿童、病患等特殊人群聚集的活动场所，宜选用导热系数小及柔软度高的家具表面材料，避免采用金属等导热系数较大且硬度高的材料。宜在建筑物公共区域安装智能摄像头，对摔倒、攀爬等意外或危险行为进行监控与报警。

6.6.3 婴幼儿、儿童长时间驻留的房间，应合理控制其温度、湿度、风速、日照、照明和色彩，婴幼儿房间不应有强光照射或强烈的炫光。同时确保栏杆、扶手、防滑设施、台阶等满足安全要求。

6.6.4 在城市重要公共建筑和居住区宜配备体外除颤仪（AED）及紧急包扎设备，并定期对管理人员进行急救培训。

6.6.5 运行期间，物业管理宜结合建筑功能、场景和风格需求，按需更新标识系统：

1 需结合空间实际功能与用户需求，更新人行流线及相关标识，同时可通过家具与部品的布局、室内色彩与照明的设计、可移动构件的设置等方式进行调整。

2 需结合室内实际功能、使用场景及用户特性，特定化设计与更新标识系统；

3 大型公共空间或举行大型活动时，采用多媒体等电子设施作为引导系统。

4 在建筑主入口或电梯/自动扶梯处设置可见性强的楼梯标识，并辅以激励性的标识，引导于鼓励人群多使用楼梯进行锻炼。

6.6.6 应建立并实施室内设施设备维护与保养计划，并满足如下要求：

1 日常检查与维护家具设施，及时清理或修复表面有损坏的木材、竹、金属、玻璃等，防止尖锐物品或尖锐棱边角外露伤人。

2 定期维护与保养室内电子设备及机电系统，发现设备异常噪声时，应及时进行检修或处理。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

2 《建筑环境通用规范》GB 55016

3 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785

4 《民用建筑隔声设计标准》GB 50118

5 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356

6 《建筑采光设计标准》GB50033

7 《建筑照明设计标准》GB/T 50034

8 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》 GB 40070

9 《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145

10 《电磁环境控制限值》GB 8702

11 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325

12 《室内空气质量标准》GB/T 18883

13 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

14 《建筑材料放射性核素限量》GB6566

15 《建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准》GB6763

16 《空调通风系统运行管理标准》GB50365

17 《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223

18 《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580

19 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

20 《生态设计产品评价规范第1部分：家用洗涤剂》GB/T 32163.1

21 《生态设计产品评价规范第3部分：杀虫剂》GB/T 32163.3

22 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》GB 38508

23 《健康建筑评价标准》T/ASC 02

24 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013

25 《建筑地面工程防滑技术规程》JG/T 331

26 《建筑栏杆技术规程》JGJ/T 470

27 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

目次

1 总则	39

2 术语	42

3 基本规定	43

4 环境指标	44

4.1 一般规定	44

4.2 物理环境	44

4.3 化学环境	49

4.4 生物环境	51

5 技术措施	63

5.1 建筑	63

5.2 建筑室内装修	63

5.3 建筑室内环控设备系统	63

6 运行维护	68

6.1 一般规定	68

6.3 化学环境维护	69

6.6 人本关怀维护	73

# 1 总则

1.0.1高品质建筑的室内环境建设是提升人民生活品质、推动城市高质量发展的重要举措。2021年，国家发展改革委在《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》（国办函〔2021〕103号）中明确提出，高品质生活城市应满足人民对更舒适居住条件和优美环境的需求。

此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针”，其中，高品质建筑的建设是这一方针的重要实践路径。住房和城乡建设部在《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》中强调，坚持以人为本，制定高品质建筑室内环境技术标准，以满足人民对建筑品质、环境健康性及舒适度的需求。

广东省大部分地区属于夏热冬暖气候区，受热带—南亚热带季风气候影响，具有高温、多湿和台风频发等特点。特殊的气候条件导致建筑室内环境面临以下挑战：

（1）湿热环境影响：梅雨季、回南天等潮湿天气影响建筑的热湿环境，容易滋生霉菌、蚊虫、蟑螂等有害生物，影响居住健康。

（2）高密度城市问题：广东长期高速发展导致城市热岛效应显著、人口密度高、交通拥堵和噪声污染问题突出，影响居住舒适度。

（3）空调依赖与健康风险：广东地区室内全年空调使用频繁，人员长期处于封闭空调环境，可能引发“空调病”等健康问题。因此，改善空调环境、优化空气质量至关重要。

综上，编制相关标准解决广东省室内环境的现有问题必不可少。尽管国家和地方已有多项关于建筑室内环境的标准，但仍存在以下不足：

热环境标准不完善：现有空调设计相关标准中只对设计温度、湿度、风速和衡量热舒适性的平均热感觉指数提出要求，如在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 - 2012中，规定了室内设计参数：

第3.0.2条，舒适性空调室内设计参数应符合以下规定：

1人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合表3.0.2的规定：

表3.0.2人员长期逗留区域空调室内设计参数

| 类别 | 热舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%） | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供热工况 | I级 | 22～24 | ≥30 | ≤0.2 |
|  | Ⅱ级 | 18～22 | — | ≤0.2 |
| 供冷工况 | I级 | 24～26 | 40～60 | ≤0.25 |
|  | Ⅱ级 | 26～28 | ≤70 | ≤0.3 |

注： I级热舒适度较高，Ⅱ级热舒适度一般。

2人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期逗留区域提高1℃～2℃，供热工况宜降低1℃～2℃。短期逗留区域供冷工况风速不宜大于0.5m/s，供热工况风速不宜大于0.3m/s。

此外，验收规范仅包含温度验收及调适的内容，缺乏湿度、风速及舒适度的验收标准，无法全面评估热环境质量。

（2）规范要求范围有限：《建筑环境通用规范》仅对建筑热工、声环境、光环境和空气质量提出基本要求，对生物环境、精神环境、人本关怀等缺乏明确标准，难以满足高品质建筑需求。

（3）广东地区特殊环境问题无标准支撑：广东省长期受潮湿、霉菌及蚊虫困扰，但目前无相应标准针对这些问题制定控制指标，无法有效指导室内环境治理。

（4）现有标准零散且缺乏强制性：虽然国家和地方出台了多个相关标准，但内容分散且大多为推荐性标准，导致在建筑项目中执行力度不足，影响室内环境的实际改善。

（5）生物环境、精神环境与人本关怀的缺失：目前的建筑标准几乎未涉及室内生物环境（如害虫控制）、精神环境（如光影氛围）及人本关怀（如特殊人群适应性），难以满足现代建筑的多元化需求。

针对上述问题，制定广东省高品质建筑室内环境技术标准具有重要的现实意义：

提升建筑舒适、高效、健康：建立更全面的温湿度控制、空气质量监测、噪声管理及光环境优化指标，提高建筑使用体验。

适应广东气候特征：针对潮湿、多雨、高温气候，制定防霉、防虫、通风调节等专项技术要求，提高建筑耐久性与健康水平。

促进节能与“双碳”目标：优化空调运行，提高能效利用率，降低能耗，助力建筑行业实现“双碳”目标。

强化标准的科学性和可执行性：结合建筑、设备、室内装修等多专业协同，制定目标明确、具有区域适应性的标准，增强落地执行力。

填补标准空白：引入生物环境、精神环境、人本关怀等新概念，推动建筑标准向高质量、人性化方向发展。

因此，编制广东省高品质建筑室内环境技术标准具有重要的必要性。这不仅是促进高品质建筑发展的关键步骤，也是符合国家发展战略的需求。为了改善南方地区建筑的室内环境，推动“双碳”目标的实现，必须协同建筑、设备、室内装修等多个专业，共同研究并制定具有明确目标和专业协同的南方高品质室内环境标准。

1.0.2标准中适用于多个建筑类型及空间，包括但不限于居住、办公、商业、医疗、教育、文化、体育及交通等领域，具体分类如下：

（1）居住建筑。适用于住宅、公寓、宿舍等，涵盖前室、起居室、餐厅、书房、工作室、卧室、厨房及浴厕等空间。

（2）文教建筑。适用于幼儿园、学校、图书馆等，包括门厅、过厅、中庭、教室、活动室、阅览室等功能区域。

（2）医疗建筑。涵盖医院、疗养院等医疗设施，包括门诊室、检查室、病房等核心空间。

（3）办公建筑。适用于行政办公楼、商业办公楼等，包括办公室、会议室、报告厅等工作与交流空间。

（4）商业建筑。适用于商场、便利店、餐饮建筑等，包含营业厅、专卖店、酒吧、茶室、餐厅等功能区域。

（5）展览建筑。涵盖美术馆、展览馆、博物馆等场所，包括展厅、展廊等展示空间。

（6）文娱建筑。适用于影剧院、娱乐场等，包括剧场、电影厅、音乐厅、舞厅、歌厅、游艺厅等文化休闲空间。

（7）体育建筑。涵盖体育馆、游泳馆等运动场所，适用于不同体育项目的比赛、训练及其配套辅助用房。

（8）交通建筑。涵盖公路、铁路、水路、民航的车站及候机楼，包括候机厅、候车室、候船厅、售票厅等公共交通空间。

（9）饭店旅馆宾馆。适用于饭店、旅馆、宾馆等，包括客房、大堂等住宿服务区域。

# 2 术语

2.0.2室内环境营造是一门综合性极强的学科，涉及多个领域，涵盖建筑学、社会学、民俗学、心理学、人体工程学、结构工程学、建筑物理学、建筑材料学等学科，同时涉及家具陈设、装饰材料的质地与性能、工艺美术、绿化、园林设计等艺术领域。

建筑的室内环境不仅具备使用价值，需满足基本功能需求，还应体现历史文脉、建筑风格及环境氛围等精神层面的价值。因此，室内设计的核心目标应是创造既满足人们物质需求，又满足精神需求的优质室内环境。此外，室内环境应注重人本关怀，满足老人、女性、婴幼儿、儿童及身体不适人群的特殊需求，以提升空间的包容性和舒适性。

# 3 基本规定

3.0.5“室内装修”是指对建筑室内空间中的界面，如顶棚、墙面、柱面、地面、门窗及厨卫设施、固定家具进行维护、修饰，它是指对建筑基体、基层、面层的处理、修饰。而“室内装饰”则是指运用家具、陈设品等对室内环境进行美化处理。应根据室内功能空间的使用性质、所处环境，在保证建筑设计对住宅光环境、声环境、热环境和空气环境的质量要求的前提下，运用物质技术手段，并结合视觉艺术，进行建筑室内装饰装修的设计与施工，达到安全卫生、功能合理、舒适美观、满足人们物质和精神生活需要的空间效果。

建筑室内装饰装修应包括：

1 使用功能的细化、环境质量的提升、空间形态的完善；

2 室内空间的墙面、顶棚、楼面或地面、内门、内窗、门窗套、固定隔断、固定家具及套内楼梯的装修；

3 室内空间中活动家具、陈设品及部品、部件的选择和布置；

4 无障碍设计。

# 4 环境指标

## 4.1 一般规定

## 4.2 物理环境

4.2.4 观众厅满场合适混响时间的选择宜符合下列规定：

1. 在频率为 500 ～ 1000Hz 时，对不同容积的合适混响时间：歌剧、舞剧剧场宜采用图4.2.4-1 所示范围；话剧、戏曲剧场宜采用图4.2.4-2 所示范围；电影院宜采用图4.2.4-3 所示范围；会堂、报告厅和多用途礼堂宜采用图4.2.4 -4 所示范围。

图4.2.4. -1 歌剧、舞剧剧场对不同容积 V 的观众厅，在频率 500 ～ 1000Hz 时满场的合适混响时间 T 的范围

图4.2.4-2 话剧、戏曲剧场对不同容积 V 的观众厅，在频率 500 ～ 1000Hz 时满场的合适混响时间 T 的范围

图4.2.4-3电影院对不同容积 V 的观众厅，在 500 ～ 1000Hz 时满场的合适混响时间 T 的范围

图4.2.4-4会堂、报告厅和多用途礼堂对不同容积 V 的观众厅，在 500 ～ 1000Hz 时满场的合适混响时间 T 的范

4.2.6 本条文对室内照明的各项技术指标及功能要求作出了明确规定。

第1款 艺术照明不仅需要满足基本的照明功能，还应结合特定场景的营造需求，通过光影效果、色彩搭配等手段，提升空间的美学价值和氛围感。例如，在展览馆、酒店大堂等场所，艺术照明可通过聚焦、渐变等手法突出展品或装饰元素。此外，本款特别针对阅览室、教室、办公室、书房等场所提出了桌面照度的限制要求。这些场所的共同特点是需要长时间进行视觉集中作业，过高的照度可能导致眼睛疲劳、干涩等不适症状。

第2款 随着电视、电脑等电子设备逐步在中小学校中普及，视觉显示终端系统系统对视力的影响日益加大。视觉终端系统良好的显示性能，有助于降低对视力的损伤，有助于缓解近年来儿童青少年近视低龄化、重度化的突出矛盾。

多媒体产品技术应符合现行国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》GB 40070的相关要求，具体参数要求详见表4.2.6-1。

表4.2.6-1 多媒体产品显示技术要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 光输出（投影设备） |  | ≥标称值的80% |
| 最大屏幕亮度* | 投影设备 | ≥200cd/m2 |
| 电视视频显示系统 |  | ≥300cd/m2 |
| 亮度对比度 | 投影设备 | ≥500：1 |
|  | 电视视频显示系统 | 电视视频显示系统 |
| 亮度均匀性（电视视频显示系统） |  | ≥70% |
| 照度均匀性（投影设备） |  | ≥80% |
| 闪烁 |  | 不应出现可察觉的闪烁； 闪烁等级≤-30dB（60Hz） |
| 蓝光防护要求 |  | RG0 |
| 亮度可视角 | 投影设备 | ≥120° |
|  | 电视视频显示系统 | 水平≥120°，垂直≥60° |
| 屏幕尺寸 | 投影设备 | 投影屏幕≥80in |
|  | 电视视频显示系统 | 显示器屏幕≥60in |
| 注：1in≈2.54cm |  |  |
| *教学多媒体产品使用时屏幕亮度应不大于400cd/ m2 |  |  |

第3款 夜间光线进入人眼会抑制褪黑素的分泌降低人的睡眠质量。现有研究表明，在相同照度水平下，色温越高，对褪黑素的抑制效果越明显。因此，为降低照明对人们夜间休息的影响，本条对室内外各类场所的照明色温进行了限制。

第4款 在照明颜色质量方面，一方面，照明光源的显色指数越高，环境视觉质量越好，因此根据室内外视觉活动特点，分别对其显色性进行约束；另一方面，相同光源间存在较大色差也会显著影响光环境的质量，而色容差是衡量色差的重要指标，为保证视觉舒适性，规定室内照明色容差≤5SDCM，室外照明色容差≤7SDCM。

第5款 人们长期生活在光环境下，光辐射的暴露不当可能会对人体产生危害，危害类型包括紫外辐射危害、蓝光危害和热危害、红外辐射危害等。照明产品的光生物安全性可分为四类：无危险类（RG0）、1类危险（RG1）、2 类危险（RG2）和3类危险（RG3），数值越大，潜在的光生物危害越大。为尽可能减少光生物危害，健康建筑光环境应选择无危险类（RG0）的照明产品。

第6款 人眼可直接观察到的光的明暗波动可能导致视觉性能的下降，引起视觉疲劳甚至如癫痫、偏头痛等严重的健康问题。随着LED照明应用的广泛普及，与之相关的闪烁问题也倍受关注，国际电工委员会（IEC）标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求第1部分：一种光闪烁计和电压波动抗扰度测试方法（Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements - Part 1: An objective light flicker meter and voltage fluctuation immunity test method）》IEC TR 61547-1：2017提出光源和灯具的可见闪烁可采用闪变指数（PstLM）进行评价，其数值等于1表示50%的实验者刚好感觉到闪烁。频闪效应是除短时可见闪烁外的另一类非可见频闪，频率范围在80Hz以上，可能引起身体不适及头痛，对人体健康有潜在的不良影响。国际照明委员会（CIE）于2016年提出了技术文件《随时间波动的照明系统的视觉现象——定义及测量模型（Visual Aspects of Time - Modulated Lighting Systems- Definitions and Measurement Models）》CIE TN 006: 2016，该文件分别从基础研究和模型以及现有标准两个方面对于评价频闪的方法和指标进行了梳理，并提出了频闪效应可视度（stroboscopic effect visibility measure），即SVM指标。该指标考虑了光输出波形变化产生的频闪影响，其适用条件为中速移动≤4m/s，覆盖普通的工作环境，适用于调光和非调光的各类照明产品，是目前CIE和IEC主要推荐的频闪评价指标。

第7款 在选择照明方案时，应进行照明计算以避免室外光污染，并根据现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定合理选择照明产品及布。

4.2.7  本条文规定建筑室内电磁环境指标应不超过现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702规定的75%，旨在确保室内电磁辐射水平处于安全范围内，保障人体健康和生活环境的舒适性。通过将限值设定为国标的75%，进一步提高了安全裕度，为长期居住或工作的人员提供额外的保护，同时符合绿色建筑和健康建筑的设计理念。电磁环境的限值因频率范围和应用场景的不同而有所差异，下表为《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）限值要求。

## 4.3 化学环境

4.3.1在室内装修时，建筑材料和家居制品的使用会向室内空气释放甲醛、挥发性有机物等污染物，通常室内VOCs的浓度是室外的2~10倍。一些VOCs对人体健康的急性影响主要是刺激眼睛和呼吸道，导致流泪、皮肤过敏，严重者使人产生头痛、咽痛与乏力等症状，其中苯、甲醛等是世界卫生组织明确的人类致癌物。即使室内所使用的装修材料、制品均满足各自污染物限量控制标准，但室内装饰装修后大量材料制品释放的多种污染物产生的叠加效应，仍可能造成室内空气污染物浓度超标，并危害人体健康。因此，预防和控制室内 VOCs等空气污染，提高建筑室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物的浓度要求，是高品质室内环境的重要衡量指标。

4.3.2研究表明，吸入的颗粒物粒径越小，进入呼吸道的部位越深，对健康危害越大，并且颗粒物对易感人群（儿童、老人、体弱人群、呼吸系统疾病等人群)的健康危害更严重。粒径在2.5μm~10μm之间的颗粒物，能够进入上呼吸道，部分可通过痰液等排出体外。粒径在2.5μm以下的题粒物(细颗粒物)，会进入支气管和肺泡，干扰肺部的气体交换，引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等疾病甚至癌症；细颗粒物附着的 VOCs、SVOCs、重金属等有害物质，可以随细颗粒物通过支气管和肺泡进入血液，对人体健康产生更大危害。

国内外不同的标准对室内颗粒物浓度要求均有不同，具体如下。结合高品质建筑的特性，制定本标准无机污染物浓度限值。

|  | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) |  | CO2 （ppm） |  | CO （mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 |  |  |  | 1h平均 |  |
| 《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022) | ≤50（日均） | ≤100（日均） | ≤1000 （1小时平均） |  | ≤0.10 |  |
| 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019) | 得分项：≤25 | 得分项：≤50 | —— |  |  |  |
| 《健康建筑评价标准》(T/ASC 02-2021) | 控制项：≤25 得分项：≤15 | 控制项：≤50 得分项：≤30 | —— |  | ≤35 ppm 或≤9 ppm (8h平均) |  |
| 1NAAQS国家环境空气质量标准(《联邦法规》） | 二级：≤15 一级：≤12 | ≤150（日均） |  |  | ≤10 |  |
| WELL健康建筑评价标准 | 控制项：≤15 得分项：≤12 | 控制项：≤50 得分项：≤30 | 控制项：900 得分项：750 （年平均） |  |  |  |

1(美国）国家环境空气质量标准(《联邦法规》第40卷第50部分)对污染物阈值分为一级与二级指标；

2024年，广东省全省PM2.5平均浓度为21μg/m³，全省PM10平均浓度为35μg/m³。根据2014~2023年《广东省环境状况公报》，广东省全省PM2.5及PM10均呈现逐年下降趋势。考虑到广东省室外颗粒物浓度实际情况，及室内人员健康问题，鼓励建筑采用新风过滤及室内空气过滤设备，本标准将20μg/m³作为室内PM2.5年均浓度限值，35μg/m³作为室内PM2.5年均浓度限值，同时室内日均浓度较比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低20%。

广东省2014~2023年度全省室外颗粒物浓度平均值及各市年均浓度范围

设计阶段可通过建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等〉及室外颗粒物水平（建筑所在地近3年的环境大气监测数据)，结合建筑的运行方式(如:单体净化器夏季与过渡季通常不开启、新风系统仅用于制冷的项目冬季不应考虑新风净化等)，对建筑内部颗粒物浓度进行逐日估算。运行阶段中，需在建筑内加装颗粒物浓度监测传感设备，至少每小时对建筑内颗粒物浓度进行一次读取储存，连续监测一年后取算术平均值，并出具报告。建筑中每种功能类型的房间至少取一间进行颗粒物浓度的全年监测与评价。

4.3.3建筑内存在的有气味、颗粒物、臭氧、挥发性有害污染物、热湿等特殊散发源的热舒功能空间，包括厨房、卫生间、浴室、文印室、地下车库、清洁用品或化学物品储存间等，是室内环境污染的潜在来源。卫生间、浴室等容易产生带气味气体了易滋生霉菌和细菌并存在热湿源，不仅降低建筑使用者的舒适性，而且对人体健康具有一定影响。文印室、清洁及化学存储空间等特殊动能的房间，存在颗粒物、化学污染物扩散的风险，如打印复印设备室是臭氧和颗粒物的来源之地；清洁及化学存储空间可能释放VOCs等化学有害气体；厨房油烟气体及燃烧废气中含有大量的PM2.5和 VOCs。考虑此类空间的特性，高品质建筑需要对此类空间进行隔离，将其对建筑整体室内空气质量的恶劣影响最小化。可采取的措施如：

1 设置可自动关闭的门；

2 设置独立的局部机械排风系统且排风量满足需求，并设置有补风措施；

3 排风系统入口处设有止回阀，无污染物的倒灌，空气内无异味；

4 厨房设置单台设备最大静压600Pa以上或最大风量15m³/min以上的吸油烟机等机械排风设备及补风渠道。

## 4.4 生物环境

4.4.1长期接触和吸入霉菌，可引起呼吸道疾病和过敏症状等，例如支气管炎、扁桃体炎、花粉热、哮喘病等；免疫力低的人还可能因此引起头疼、发热、皮肤或黏膜发炎等。 因此，应控制室内湿度，避免潮湿墙面以及厨房、卫生间、阳台、窗边、水池、空调系统等场所生长霉菌。

4.4.2老鼠、蟑螂、等动物易携带致病微生物，导致室内人员感染。例如，老鼠能携带细菌、病毒、立克氏体、寄生虫等200余种病原体，其中能使人致病的有57种，对人类危害大的有：鼠疫、流行性出血热、钩端螺旋体病、恙虫病等。因此，应当采取积极的防治措施，避免室内出现有害动物。例如，不让食物敞放过夜招引鼠患，安装纱门纱窗等设施避免蚊虫飞入。集中空调通风系统的送风口宜设防鼠装置；回风口应设置防鼠装置或回风过滤网；新风口应设置耐腐蚀的防护（防虫）网。防鼠装置的孔径或缝隙不应大于6 mm。

4.4.3在室内种植植物能够起到装饰、美化空间的作用，也能增加室内湿度与氧气含量。不过，需选择适当植物种类，避免引起人体不适或疾病。例如，驱蚊草、除虫菊等都有驱虫的效果。而薄荷、柠檬、紫茉莉等植物所散发出的香气还可以抑制或杀灭病菌，而丁香、夜来香等部分耗氧性植物在夜间会散播强烈刺激嗅觉的微粒，使高血压和心脏病患者感到憋闷。

4.4.4军团菌也称为“退役军人杆菌”，第一次被发现是1976年，这一年在美国费城召开了一次退伍军人大会，期间突然爆发流行了一种不明原因的肺炎，后来从死者肺组织中分离出一种新的革兰氏阴性杆菌，遂命名为军团菌。军团菌是一种水源微生物，当水温在31℃～36℃，水中又含有丰富的有机物时，军团菌可长期存活。空调冷却塔是军团菌病的主要传染源之一，每年夏季吹着凉凉的空调便是军团菌肺炎的高发季节。

根据现行《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013-2023，冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水中不应检出嗜肺军团菌，冷却水水质、送风质量、风管内表面卫生质量应符合下表要求：

冷却水水质指标及要求

送风质量指标及要求

风管内表面卫生指标及要求

因此，应采取措施控制集中空调通风系统军团菌的繁殖，措施如：集中空调通风系统加湿方式宜选用蒸汽加湿，选用自来水喷雾或冷水蒸发的加湿方式应有控制军团菌繁殖的措施；冷却水系统宜设置持续消毒、加药装置；集中空调通风系统风管内表面应光滑，易于清理；冷凝水管道应采取防凝露措施；定期清洗和维护空调系统，防止军团菌滋生在冷却塔或空气处理设备中；确保空气过滤器的清洁和更换；定期检查和清洁建筑物的水系统，包括水槽、淋浴器、冷却塔等。确保热水供应温度高于55°C，以抑制军团菌的生长。

4.5 精神环境

人们有90%的时间是在室内度过的，室内环境对人体健康的影响非常深远，不仅是身体健康，还包括精神健康。健康的室内建筑环境能为住户提供有助于身心健康的空间场所，为人们带来良好的情绪、优质的睡眠、舒适的体验、卓越的工作效率和敏锐的创造力。虽然精神和身体健康通常被概念化为独立的领域，但我们的思想和身体却有着千丝万缕的联系。例如，运动会增加血清素的释放，从而提高情绪并调节睡眠周期。另一方面，简单的担忧行为可能会引发类似于身体压力和伤害的生理反应。由于精神对个人的整体健康起着至关重要的作用，因此支持健康精神状态的氛围可以带来显着的心理和身体益处。

Ⅰ 情感环境

4.5.1该条文强调了建筑室内空间设计的几个关键方面：空间尺度、比例关系、形态特征、人行流线的合理组织以及空间导向的明确性。具体而言，设计师应根据使用功能和人体工程学原理，合理安排室内空间的大小和布局，使空间的比例和形态既符合美学要求，又具有舒适的使用感受。同时，应注重人行流线的设计，确保不同功能区域的连接合理顺畅，避免空间拥挤或不便通行。空间导向明确、具备方向感的设计，有助于使用者在建筑内部找到目标区域，减少迷失的可能性。整体而言，这一条文的目的是提升室内空间的功能性、舒适性以及便捷性，确保使用者能够在空间中得到良好的体验。

1 结合室内功能进行空间尺度的设计，传递优质的空间氛围，提高心理愉悦度。

空间尺度要保障人的行为感知与空间感受相匹配。空间尺度涵盖出入口尺度、交通尺度、设施尺度等，适当的空间尺度会增强人对空间的亲疏感受体验。室内空间尺度设计需科学衡量并传递优质的空间氛围，提高心理愉悦度。

同样一个空间，构成的形式不同，其产生的空间效果也截然不同。在空间比较低矮时，室内多采用纵向的线条来装饰，这样会使空间有增高感；而水平的线形则给人以平静、安详、松弛的感觉。

2 空间形态的设计需结合空间构成、气氛营造、材料应用等方面，通过技术与材料、文化与情感的交融, 营造以人为本的"亲和力"。不同形态给人不同的情感体验，如封闭空间带来安全感，开敞空间带来自由感。空间形态的选择应符合使用者需求，提供便利和高效的使用体验。

天花板高度与房间尺寸成正比，可增加空间宽敞性、舒适性及开放性。室内空间的尺度应结合其功能进行设计，确保空间符合人体工程学和心理感知。例如，居住空间应避免过大，以保持温馨和亲切感；而公共空间则应有适当的宏大尺度，避免过于压抑。方、圆、六角等严谨规范的几何形态空间，可给人以端庄、平稳、肃穆的气氛；不规则的空间形态给人随意、自然、活跃的感受；封闭的空间给人以隔世、宁静和安全感；开敞的空间给人以流通、开朗、自由的感觉等。[]

此外，使用者在室内环境中是处于不断运动的状态，对于环境的了解也不是在静止状态下所完成的。所以设计师还应该按照形式美感的规律来进行空间序列的组织，使空间序列的布置具有美学上的些特征，有助于室内环境中形式与内容的统一。

3 不同功能空间中应根据不同人群的活动性质、人群行为习惯、建筑内部布局及造型设计进行标识系统的建立及动线设计，保证易达性、舒适性、连续性和引导性。

在不同功能空间中，设计应结合使用者的行为习惯、活动性质以及空间布局来合理规划人行流线。流线的设计需确保空间的易达性、舒适性、连续性和引导性。特别是在复杂的公共空间或商业环境中，流线设计能够有效引导人流，避免拥堵并提高空间的利用率。标识系统的设计同样重要，能够帮助使用者在空间内获得清晰的方向感，避免迷失。动线设计还需考虑到安全因素，尤其是在紧急情况下，能够迅速引导使用者有效撤离。在商业中心或博物馆中，应采用合理的流线组织，如环形流线或串联式流线，使人流畅通无阻，并有效控制人流密度，避免拥挤。

4.5.2一个美丽而有意义的空间，其中明确考虑设计美学可以给使用者的情绪产生积极的影响，提供视觉复杂性、平衡和比例的元素可以给人一种舒适、轻松的感觉，并有可能减轻压力。这一功能实现了最佳实践指南、房间比例、艺术品和干预措施的整合，增强了熟悉度，创造了一个视觉上吸引人的空间。将美观的元素融入到空间中可以帮助建筑居住者从周围环境中获得一定程度的舒适或愉悦，将设计元素和艺术品融入空间可以创造一个平静的环境，从而改善居住者的情绪，致力于构建精心设计的环境，对居住者的情绪和舒适度产生积极影响。

空间压迫感通常是指由于空间过于狭小、布局不合理、照明不足或过度拥挤等原因，导致使用者产生的不适感。为了避免此类情况，设计师应通过合理的空间布局、选用合适的家具尺寸、运用合理的色彩搭配和灯光设计来扩展空间感，减少视觉上的局促感。例如，可以通过开放式布局、利用自然光以及选择轻盈的家具设计来增强空间的流动性和通透感。

4.5.3该条文强调了室内空间设计不仅要考虑美学因素，还需结合实际功能需求，确保空间设计与使用功能的协调性与实用性。例如，办公空间可能偏向简约、整洁，营造高效、专业的氛围；而居住空间则可选择温暖、舒适的设计风格，以提高居住者的舒适度和放松感。

艺术品在室内空间中的配置应与空间的功能和整体氛围相匹配，同时考虑使用者的需求和空间的实际情况。例如，建议将艺术品融合于以下室内空间中：入口、大堂及大于28平方米的常用空间, 增加视野的复杂性。此外，艺术品的摆放位置、数量与大小应合理，避免过于拥挤或不合适的布置影响空间的功能性。

空间干预措施指的是通过设计手段对空间进行调整和优化，以提高空间的功能性与美学效果。例如，通过隔断、墙面装饰、家具布局等手段来调整空间的使用功能。

4.5.4随着现代生活和工作环境对人体身心健康的重视，建筑室内设计引入自然元素成为提升环境质量的重要手段。植物、水景、日光等自然元素不仅能够提升空间美感，还能减轻压力、提升注意力、增强情绪健康等。

建筑室内应引入适当的自然元素的实现途径可包括如下：

1. 室内自然元素设计

在公共区域（如走廊、会议室等）融入天然材料、植物和水景，确保大部分工作站和座位可以看到这些自然元素。

长期使用房间（如客房）配有至少一株植物。

楼梯和常用通道应包括艺术品、音乐、自然采光等元素，增加空间吸引力。

2. 户外绿化空间

场地内设置景观花园或屋顶花园。

户外空间需具备多种植被，并可供社交或娱乐活动使用，具备四季景观。

3. 自然通道：户外空间廊道上方设置植物或自然元素。

4. 水景和恢复空间：室外设置水景，并具备水质管理技术。

提供可供休闲恢复的空间，设计时应融入自然元素和舒适的环境条件。

Ⅱ 人文精神

4.5.5 室内设计应追求内外和谐与整体协调，同时与地区气候、民俗等相呼应。

地域文化的融入可通过符号化传统元素、地域性材料、空间色彩设计及陈设艺术品等方式实现。地域文化在室内设计中的作用包括提高文化视觉效果、唤醒历史记忆、增强归属感、丰富情感体验及促进文化创新与传承,。设计要素可包括符号化传统元素(斗拱、木雕屏风等）、运用地域性材料（木材、石材等）、空间色彩设计、反映民族与地域特色的室内陈设艺术、当代与传统结合的创新发展。

民族文化的融入可通过协调整体环境、规范化分割空间、采用民族象征元素、选择吉祥数字和图像、考虑色彩光学与民族文化元素的融合及在空间与环境处理中运用“天人合一”哲学思想实现。民族文化对室内设计的意义在于传承文化精髓、增强艺术风格、提高文化内涵、强化人与自然的和谐统一及符合地域特色和审美需求。设计要素包括：整体环境（人与自然）的和谐统一、空间与环境分割的规范化与层次感、象征意义的借鉴（如梅兰竹菊等表现高洁与美好愿望）、具有吉祥寓意的数字和图形的运用、色彩与光的处理、空间与环境处理（如运用“天人合一”的思想为居住者提供精神上的慰藉）。

历史文脉在室内设计中的作用可传承文化精神、展现地域特色、促进文化交流与融合、维护本土文化氛围及实现可持续发展。运用要素包括尊重传统、注重继承；古为今用、意在创新；以人为本、和谐共融；遵守可持续发展原则。通过这些方式，室内设计不仅能保持生命力，还能在国际舞台上获得成功。

Ⅲ 感官体验

使用者在室内环境的行动过程中，多种感觉器官，如视觉、听觉、味觉嗅觉、触觉等，都在发挥着作用，感受着室内环境中的刺激信息。

使用者的感觉依赖于输入信息的性质、强度和差异。人们通过感觉器官接受来自于外部世界的刺激信息，引起感受器神经末梢产生兴奋冲动，沿神经通路传递到大脑皮层中视觉、触觉等感受区，产生感觉。为了令使用者获得舒适感受，设计师需要协调使用者多个感官通道以自然、并行、协作的方式进行交互，在设计过程中注意整合各个感官通道的特点和适宜条件，可以有助于激发使用者在室内环境使用过程中的舒适感受。

4.5.6室内视觉环境设计不仅关乎空间的美观性，视觉环境设计还应以人为本，兼顾功能性与心理性，通过合理布局、色彩搭配、光影运用、结合自然光与人工照明的光线设计、家具布局及艺术装饰品的融入，创造实用、舒适且富有情感的空间环境。可考虑如下方面：

（1）室内光照应根据不同类型空间的环境要求及不同人群特点，合理配置照明的光源、色温、照度、均匀度，准确描绘空间色彩。

（2）应根据空间功能需求及人群心理需求设计室内空间色彩，维持色彩的平衡及考虑自然光的变化。

（3）室内空间应该与功能相契合，形状、线条、比例、布局等造型元素应保持平衡，契合居住者对空间的感知。

4.5.7 室内外声环境设计应优先考虑居住者的感官舒适度与身体健康。噪音过高会导致焦虑、压力和睡眠障碍。暴露于交通噪音和室内噪音源（如空调、电子设备等）会增加患病风险，并影响隐私和舒适度。

房间的隔声性能直接影响隐私保护和生活质量，噪音值体现房间的宁静度。设计时应考虑外部噪音的隔绝以及邻里之间的声音干扰，确保房间内的隐私性需求得到满足。如：外界噪音应控制在50分贝以内，办公空间如会议室的噪音标准应低于35分贝。

室内背景声环境需根据功能需求设计，创造适宜的空间氛围，改善空间的舒适感。设计时应确保声环境的平衡，避免过于嘈杂或过于安静的环境，使空间更加宜人。例如会议室应保持低噪音标准，在开放办公空间中，适度的背景音乐或白噪声（如风扇声、流水声）有助于提升工作效率并减少噪音干扰，避免过于安静产生的压抑感；会议室可采用吸音材料和低噪音设备来减少声波的反射，提升会议的音质；餐饮场所设计适当的背景音乐（如轻音乐或自然声）能帮助营造放松愉悦的氛围；卧室和客厅中，背景音（如风铃声、轻柔的音乐或自然音效）能营造放松的氛围，帮助居民放松心情、缓解压力。特别是在睡眠环境中，轻柔的白噪声可以有效屏蔽外部噪音，促进深度睡眠。此外，还应控制对人体不利的背景噪声，包括利用绿地等缓冲区减少室外噪音、采取低噪声室内设备、静音管道、主要功能空间远离噪声源等。

4.5.8装饰装修材料、家具、装饰品及构件的材质、色彩、造型与布局设计应不仅满足室内空间的功能需求，还要充分考虑使用者的心理需求，尤其是触觉体验。

室内设计中，触觉体验是空间感知的重要组成部分，影响着使用者的心理感受与情绪反应。触觉可以通过三种方式体验：直接感知（主动触摸）、间接感知（被动接触如风、阳光）和视触觉（通过视觉推测物体的触感）。因此，设计时应关注触觉在空间中的呈现，利用材质、色彩、造型等元素来塑造丰富的触觉体验，提升空间的整体质感与层次感，提升人们的参与度，继而达到传递内心感受的作用。

不同材质带给使用者不同的心理暗示，例如，木材传递温暖、亲切的感受；石材则给人坚固、稳定的印象；而金属和玻璃则往往表现现代感和冰冷感。材质的触感对情绪有直接影响，光滑的表面让人感到平静和舒适，而粗糙的材质则可能引发焦虑。

色彩的冷暖、软硬、轻重、薄厚、干湿都与触觉感受密不可分，运用色彩与触觉的微妙联系，改善室内空间的氛围。

物体的造型同样对触觉体验有着极大的影响，圆润光滑的形状使人感到舒适和安心，而尖锐的设计可能引发不安与焦虑。物体的外形、重量、大小等因素都会左右着我们对物体触感体验的分析。

在公共空间的布置上，我们通常还要考虑物体是否符合人们审美的逻辑，是否过于奇特异常，它的造型会给人们带来什么样的心理暗示等，都需要进行相关的思考。例如，一些室内设施设备也通过独特的造型设计，利用人体的触觉感受来规范人们的使用行为。

在公共空间设计中，材质和造型不仅影响空间美学，还对人们的行为与情绪产生深远影响。例如，通过对铺装材质的变化与调整来改变用户脚面与地面之间的感受点，从而对使用者的心理产生作用。通过细腻的材质变化和触感设计可以减少陌生感，增强空间的亲和力，传递平静、舒适的氛围，从而提高人们的整体心理舒适度。

4.5.9室内空间应保持适宜的气味环境，确保空气清新、舒适，避免产生不良气味对使用者产生负面影响。气味是感官体验中极为重要的一环，能够直接影响人的情绪、舒适度和健康。过于强烈或明显的气味会破坏身体和心理舒适度，甚至引发眼睛、鼻子和喉咙刺激、恶心和头痛，限制这些气味可以极大地提高居住者的舒适度。室内空间的气味管理应从以下几个方面着手：

（1）通风与空气流通：确保室内有良好的通风系统，及时排除有害气体与异味，保持空气流通，避免霉味、烟味等不良气味滋生。

（2）清洁与卫生管理：定期清洁厨房、卫生间等易积聚异味的区域，使用适当的清洁剂，避免使用强烈化学气味的产品。

（3）空气净化与除臭： 使用空气净化设备或适当的除臭产品，消除有害物质和不愉快气味，提升室内空气质量。

（4）材料选择：选择低气味、无毒或低挥发性的建筑和装饰材料，避免使用散发有害气味的涂料、地板和家具。天然材料如木材、棉麻等有助于创造清新氛围。

（5）香氛设计：可通过香氛系统创造宜人的空间气味，使用清新的花香、草香等提升空间氛围，增强舒适感。

（6）气味隔离：所有卫生间、清洁间、厨房、自助餐厅和食品储藏室都通过转换空间、前厅、走廊、自动关闭门等分离方法防止强烈气味扩散到其他空间区域：。

Ⅳ 功能营造

4.5.10私密性“可定义为个人或人群有控制自身与他人接近，并决定什么时候，以什么方式，在什么程度上与他人交换信息的需要。”  在室内环境中，增强环境私密性有多种设计手法，可以通过光线的强弱变化、增加背景音效或通过空间尺度、利用空间分隔形成不同的开敞效果来实现。

私密性并非指完全孤立或疏离，而是在空间中为个体提供自我控制的自由度。在公共空间（如餐馆、茶社、酒吧等）中，隐蔽性较好的座位往往更受欢迎，这表明私密性需求在各类社交场所中的重要性。私密性并非指完全孤立或疏离，而是在空间中为个体提供自我控制的自由度。在公共空间（如餐馆、茶社、酒吧等）中，隐蔽性较好的座位往往更受欢迎，这表明私密性需求在各类社交场所中的重要性。在居住空间中，若家庭成员之间缺乏合理的私密性，必然会影响彼此的生活质量与家庭关系。除了用实体墙分隔空间外，住宅、酒店和客房均可利用家具、可移动屏风、调光玻璃（透明度）、陈设品等分隔空间，实现私密性。设计时要避免视线的直接接触，通过窗帘、百叶窗等方式，防止外界窥探。对于听觉隐私的保护，应选用吸音材料和隔音设施，减少噪音传播。

4.5.11居住空间设计应以舒适性为核心，空间尺度应宽松适度，以满足居住者的活动需求和心理需求，避免狭小、压抑感。

4.5.12工作区域的照明设计应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑照明设计标准》GB/T50034标准要求及本标准中章节4.2要求，以确保视觉的清晰度和舒适度。

视野、光线与室内环境中工作效率、舒适度等存在密切联系。为室内提供充足且均匀的光线可以对个人的生产力和情绪产生积极影响，室内环境的光照水平可以通过建筑设计、立面设计、空间布局和照明设计来实现。窗户、中庭和天窗是可用来增加空间日光的设计特征。在自然光较强的情况下，需配备可调节的窗帘或百叶窗，以避免阳光直射造成视觉干扰。

4.5.13文化与娱乐场所的空间设计不仅应当关注功能性和美学效果，更应以使用者的体验感受为核心。通过精心的空间组织与环境氛围的创造，可以有效提升使用者的情绪体验，使其在场所中获得身心愉悦与情感上的共鸣。

首先，空间布局需要灵活而有序，合理的动线设计能够确保人流的顺畅流动，避免拥堵和混乱。同时，设计中的不同功能区域应有明确的划分，但又要通过视觉或空间的衔接，使得每个区域之间自然过渡，保持一定的开放感，让使用者能够舒适地从一个空间移动到另一个空间。展馆空间可选择直线型、环线型或自由型线路，设计其人行流线，实现人性化设计。

环境氛围的营造则通过灯光、色彩、材质等元素的综合运用来塑造。灯光的变化不仅影响空间的可见度，还直接关系到情绪的调动。例如，柔和温暖的灯光可以带来放松和宁静，而明亮活跃的灯光则能激发活力。色彩上，可以根据文化主题或娱乐属性选择符合的色调，冷色调适合静谧的文化氛围，暖色调则适合欢乐和热烈的娱乐气氛。

可通过运用声光电等展示手法，选择场景还原式互动、轻量化互动（借助AR等互动触摸屏、互动投影、小型互动装置）或沉浸式互动（运用立体互动投影技术等创造立体空间结构与艺术化的画面）等互动方式营造亲切氛围，运用音乐、照片、灯光等形式，从感官体验、互动体验、情景体验中塑造让人身临其境的艺术感受，使人员产生心理愉悦感。

材质的选择也同样重要，温暖的木材、光滑的石材、柔软的织物等都能通过触感给予使用者不同的心理体验，进一步增强舒适度和沉浸感。同时，声学设计同样不可忽视，合理的音响布局能有效营造氛围，提升空间的沉浸感。

综上所述，文化与娱乐场所的空间设计应以使用者的情绪和体验为导向，通过合理的空间组织与环境元素的搭配，创造出能够引发情感共鸣的空间氛围，提升整体体验感。

4.5.14交通建筑室内空间的视觉引导系统在提升使用者的通行效率和舒适度方面发挥着至关重要的作用。通过科学的设计，确保路径流畅、信息传达清晰且层次分明，是打造高效、便捷交通环境的关键。视觉引导不仅帮助使用者快速定位、判断方向，还通过色彩、符号、图像等元素的有机结合，提升空间的可读性与引导性。

具体而言，视觉引导系统涵盖了静态与动态两个层面。静态设计侧重于符号、标识和图像的清晰呈现，以确保使用者在视觉上可以快速识别路径与目标区域。动态设计则着重于信息的连续传递和路径的渐进引导，通过灯光、标牌、地面指示等方式，引导使用者在复杂的空间中顺畅流动，避免迷失或混乱。

此外，设计还应结合“客户旅程”理论，从乘客的定位、认知到行动等多个阶段考虑需求差异，优化每个触点的设计，提升使用者的整体体验。视觉引导系统的有效设计不仅满足功能性需求，还能创造连贯、一致的空间体验，帮助使用者高效完成出行任务，确保交通建筑内部空间的顺畅流动与舒适感。

设计原则遵循着路径的流畅性和渐进性、信息的层次性和持续性、过程的整体性和连贯性，以及“人”这一主体在整个过程中的使用高效性和良好感受度。路径流畅性与渐进性确保使用者能顺利通行，避免拥堵并逐步引导他们前进。例如，机场内通道设计宽敞，关键节点提供明确指示，确保乘客顺利到达目的地。信息传达的层次性与连续性指引信息应逐步递进，避免过载。在地铁站，初步方向指引逐渐转为更详细的信息，帮助乘客清晰识别路线。空间体验的整体性与连贯性确保不同区域之间的视觉与功能一致，使空间过渡自然。例如，火车站的候车区与登车口保持统一设计风格，让乘客感到舒适、连贯。这些设计要素协同作用，提升使用者的出行效率与体验感，使空间既高效又愉悦。

4.5.15医疗建筑室内空间设计不仅要满足基本的功能需求和合理的空间布局，还需要充分考虑病患的心理感受和情绪需求，以创造一个有助于康复的环境。首先，合理的功能布局可以确保医疗流程的高效性，例如，将诊疗区、候诊区、医务人员工作区等进行科学分区，避免空间拥挤和交叉干扰，从而提高医疗效率和患者舒适度。通过功能区的合理分离，如康复区、休闲区与医护工作区的过渡设计，能够有效缓解病患压力。对于老年人，合理的空间布局、清晰的交通导向、空间的直达性、大小适宜的房间、优美的景园环境都能大大提高空间体验舒适度。

其次，医疗空间的设计或疗愈性设计应注重病患的情绪管理，利用色彩、光线、声音、空气和植物等元素营造温馨、宁静的氛围，提升患者的生理与心理感受。例如，选择柔和的色调、温暖光源、自然光的引入、以及温馨的装饰物品，可以缓解患者的焦虑情绪。合理的家居摆放、精美的艺术品陈设、巧妙的布景可为老年人提供舒适交流的场景，也可为医疗空间提供功能性过渡，缓解老年人紧张情绪。

适当的私密性设计、舒适的候诊环境以及清晰的标识系统都能帮助患者减少不安与困惑，提升其就医体验。

此外，适宜的色彩能够有效调节病人的情绪，辅助治疗。色彩心理学表明，暖色调能减轻病人的焦虑感，营造温馨的氛围，而冷色调则适合干净、信任的治疗区域。康复医疗的导视系统需要结合色彩与图形的设计，提升患者与医疗环境的亲近感；儿童医院导视系统设计需要考虑材料与设计的安全性、导向指示性以及趣味性。总之，医疗建筑的室内设计应关注细节，平衡功能性与情感需求，为患者提供既高效又舒适、温馨的就医环境，促进身心健康。

4.6 人本关怀

4.6.1本条文强调在建筑室内应采取全面的安全防护措施，以保障特殊人群（如儿童、老年人、女性及体弱病患等）在建筑空间内的活动安全。考虑到这些人群在生理、心理等方面的特殊需求，设计中应充分考虑防护措施的周全性，包括扶手、无障碍通道、防滑地面、紧急呼叫系统等设施，以降低潜在风险，确保其在使用空间时的安全。

4.6.2  本条文要求建筑室内外连接区域设置连贯的无障碍通行流线，以方便所有使用者的通行，特别是老年人、儿童、残障人士等。无障碍设施的设计应符合相关规范，确保所有通道宽敞、无障碍物，并配备合适的坡道、电梯、扶手等设施。通过这些设计，保证特殊人群能够顺畅、便利地流动于建筑内部及外部，促进建筑的普适性。

4.6.3 此条文要求在室内空间设计时，充分考虑特殊使用群体（如婴幼儿、老年人、女性等）的生理和心理需求。设计时应根据他们的特点，提供专门的功能空间和辅助设施。例如，为老年人设计的休息区、婴幼儿护理空间以及女性专用设施等，都应符合其身体的舒适需求和心理安全感，增强其使用体验。

4.6.4  本条文强调建筑空间应根据不同使用人群的特点，合理配置功能空间和配套设施。考虑到不同群体的多样化需求，设计应提供灵活、多元化的空间使用方式。例如，对于老年人应设置无障碍空间和高低可调节的家具等；对于儿童，应提供专用的活动和学习区域、防撞材料及软性地面、低位洗手池、便池及防滑地面等；同时，设计还应考虑到女性、孕妇、护理人员等群体的需求，通过差异化的设计，满足不同用户的需求。

# 5 技术措施

## 5.1 建筑

## 5.2 建筑室内装修

5.2.13随着空调环境的普及，冷风吹头成为比较普遍的问题。空调出风口的冷风温度比较低，如果没有好的散流器，低温的冷风与室内空气混合不够，吹到人身上的冷风温度会比较低，吹到人的皮肤上会很不舒适。有研究团队在研究冷风的送风方式，也有很多企业在研究散流效果好的散流器。为了实现较为舒适的空调环境，计算评估冷风的气流和吹到人体皮肤气流的温度是很重要的。一方面风速不要太大，另一方面温度不能太低。

虽然这项工作应该在空调的设计时去做，但很多工程中，散流器的选择和布置却是室内装修时设计和施工的。

5.2.19本条旨在鼓励在室内装饰装修中融入现代光影技术，以创造有益于身心健康的视觉环境。随着科技发展，投影、显示屏等设备的应用日益广泛，为室内设计提供了更多可能性。传统照明设计主要满足功能性需求，而本条则更强调光影与室内环境的深度融合，使其成为营造氛围、调节情绪、促进健康的重要元素。研究表明，合理的光照和视觉环境对人的生理节律、心理状态乃至生产力都有显著影响。因此，将光影技术与室内装饰装修相结合，不仅能提升空间美感，更能改善居住者或使用者的身心健康。例如，通过播放视频可营造沉浸式氛围，模拟自然风光以达到治疗或养生效果；利用投影呈现可变图案，则能丰富室内空间，带来新颖的视觉体验。这种结合不仅美化环境，更能通过光影变化调节情绪，促进身心愉悦。

## 5.3 建筑室内环控设备系统

5.3.2选择空调系统的总原则，是在满足使用要求的前提下，尽量做到一次投资少，运行费经济，能耗低等。空调室内设计参数应根据空调环境内人群的年龄段、性别等确定。青壮年为主的活动空间温度可以适当低一些、风速也可以适当大一些，而老年人、女士所在场所则温度不能太低、风速不能太高。部分场所也可以通过提高风速，升高温度，通过风速与温度的偶合作用获取舒适性，节约制冷能耗。

大空间、超大空间，应采取变风量设计，该区域空调末端运行能耗较大，在室内设置温控器，可根据该服务场所实际情况，在满足平均水平前提下，实现室内温度动态调节，便于节能运行。

普通空间可采用水冷空调风机盘管末端，也可采用分体空调；小空间可采用分体空调，冬季可采用定向热辐射辅助供暖。自然通风下可以用风扇降温。

5.3.3靠近室外门口的过度空间不应与室外温度差别过大。如：与室外相通的门厅等人员短期逗留且靠近室外的过渡空间空调供冷工况室内设计温度应比长期逗留区域提高2~3℃。与室外相通短期逗留区域夏季温度突降条件下人体热反应的四大特性：（1）降温突变会带来“冷效应”；（2）突变环境下的热舒适状态具有相对性，相比稳态环境，人体能在更大的温度范围内获得舒适状态；（3）温度突降环境下人体热中性温度随着突变时间不断变化，往往高于稳态环境下的26℃；（4）冷热刺激的可接受度随突变温差的增大显著降低。基于以上夏季温度突降动态环境下的热舒适基本理论，结合暂留区域人员停留时间较短的特点，我们从满足人体热舒适、降低空调能耗、避免或降低温度突变带来的热冲击三个方面出发，适当提高短期逗留区域空调设计温度，利用温度突变的“冷效应”及动态冷刺激获取舒适感。

温度突变环境下整体热感觉随时间的变化曲线     温度突变环境下平均皮肤温度随时间的变化曲线

5.3.4空调系统末端装置的选择和布置时，应与建筑装修相协调，注意风口的选型与布置对内部装修美观的影响；同时应考虑室内空气质量、室内温度梯度等要求。涉及气流组织设计的舒适性指标，主要由气流组织形式、室内热源分布及特性所决定。气流直吹头部，较强的吹风感会使人皮肤干燥、并造成局部不舒适感。但对于人员长期停留区域，空调冷风不得以较高的风速（0.5m/s以上）直接吹到人身上。

5.3.6开敞、半开敞空间，例如交通枢纽开敞空间、体育场馆观众平台等，可提高该区域的风速与空调温度，使其温度介于空调与非空调环境温度之间的范围。这些区域作为人员在空调与非空调环境之间的过渡区域，让人在冷热之间有一个适应的过程，更利于人的健康。广东地区过渡季较长，对于自然通风较好的建筑，增加风扇，可增加舒适度。

5.3.7为营造良好的室内空气品质，空调系统已普遍设计空气净化功能段。空气污染大、灰尘多的新风应该进行过滤，空气净化装置应结合当地的环境颗粒物浓度及污染源的品类性质来对其进行选型、设计，同时因为人们在建筑内呆的时间差别很大，考虑节能，宜选择能够智能化控制净化装置开启的节能运行方式。

5.3.8近些年随着电子净化装置的不断涌现市场，但该类产品同时存在诸多问题及潜在的危险。如静电除尘过滤器，若空气中有导电的碳，可能会导致电短路，降低过滤效率，且高压电离作用下不可避免产生臭氧，产品额定风量下的臭氧浓度增加量应符合GB21551.3的有关规定。

2018年1月ASHRAE技术委员会重申了ASHRAE理事会在2015年1月29日批准发布的“ASHRAE Position document on filtration and air cleaning”，在这份立场文件中仍强调:“以臭氧反应来净化空气的设备不能用在人活动的空间中，因为暴露在臭氧及其反应产物中有负面的健康影响。尤其要注意的是：使用一些虽然并不是使用臭氧净化空气但却会发生显著臭氧量(作为其副产品)的设备时，必须重视这些设备对健康造成潜在的风险”。因此，委员会对包括光催化、UV-C、 产生电场或离子的电子过滤器等容易产生臭氧的空气过滤净化器的应用持谨慎态度。因此，建议电子类空气过滤净化器在健康人群建筑中应当正确、谨慎地使用。

5.3.9考虑新风主要满足人员最小新风量需求，当场所内人员密度随时间变化较大时，采用变新风量运行能有效减小新风运行能耗。

考虑广东地区建筑内区常年供冷的需求较大，若建筑内区房间较多，过渡季节冷负荷较小，可采用变新风量设计，过渡季节可通过加大新风量运行，消除室内余热，减少以主机开启时间，节约运行能耗。

5.3.12自然通风和机械通风下协同作用控制室内环境应根据控制目标设置控制必要的监测传感器和相应的系统切换启闭执行机构。通常的控制目标包括室内温湿度、室内空气质量、新风量供给等。所对应的监测传感器包括温湿度传感器及CO2、CO、PM2.5、PM10等。自然通风、机械通风系统应设置切换启闭的执行机构，依据传感器监测值进行控制，可以作为楼宇自控系统(BAS) 的一部分。

超大空间、大空间等场所可由控制策略实现自然通风与机械通风之间的切换。比如：在过渡时间启用自然通风，冬夏季则启用机械通风；或者在白天开启机械通风而夜晚开启自然通风。

普通空间可根据人员活动区域感知智能调控通风系统的开启实现区域控制。

5.3.13建筑室内门厅、大型会议室，多功能厅等人员密集或大空间场所，为便于建筑智能化控制，安装室内空气质量监测装置，既保证了室内空气质量，也起到节能的作用。

5.3.15空调通风系统的消声设计，对于全空气系统首先应控制空调机组的容量，选择低噪声设备，在机房进出口合理设置消声器。风速宜采用较低值，减少气流再生噪声。空调室内需要关注的不仅仅局限于送风口，还应重视回风口、排风口以及室内排气扇等的噪声。对于建筑室内最常见的小型末端设备（风机盘管或多联式室内机）加新风的系统形式，这类空调末端设备常采用吊装方式，因空调末端设备容量小、数量大或空间有限，一般不设消声设施。因此末端设备的选择应重视每台设备的噪声值，控制单台设备容量，并选择低噪声产品。

5.3.16

1 冷源设备与噪声敏感房间之间，可以在平面布置时，根据情况设置对噪声控制要求较低的区域进行缓冲过渡。比如卫生间、走道等。

2 集中空调系统的冷源设备机房多设置于地下室的等远离空调房间的位置。但随着空调系统形式的多样化，很多冷源设备直接设置于屋顶或各个楼层。例如多联式空调系统是近年来办公建筑空调系统较为常见的系统型式，其优点是系统相对较小，使用灵活。但因为室外机与空调房间比较近，室外机的噪声不仅考虑对室内空调房间的影响，还要考虑对周边建筑的影响。目前已有因多联机室外机噪声过大，周边用户投诉的个案。因此在空调室外机的选择设计时，应根据工程情况合理控制设备容量、合理选择摆放位置，减少室外机噪声对相邻建筑的噪声影响。

3 空调冷热源机房、水泵房等设备机房内设备运行时会产生噪声，当其靠近噪声敏感房间时，噪声可通过水管、建筑构件等传至噪声敏感房间，也可通过空气传播经围护结构传入敏感房间。因此机房内设备基础应采取有效的隔振措施，管道支吊架与楼板、梁、柱的连接应采取减振措施。空调水管在穿越机房外墙处应设置弹性软接头。管道穿越机房的洞口应密封。当设备噪声过大时，还应根据情况在机房内表面进行吸声处理。

4 在高层、超高层建筑中，设置于中间楼层的设备机房内，设备的振动对下层噪声敏感房间影响较大，在设计时与土建专业配合，设置浮筑楼板，其对隔声减振较为有利。冷却塔及空调室外机设置于屋顶，可根据设备噪声情况参考执行。

5.3.18建筑人工照明控制系统宜根据室外天然光照度变化进行自动调节，调节后的天然采光和人工照明的总照度不应低于各采光等级所规定的室内天然光照度值。

5.3.23建筑空间内门窗、遮阳、通风空调系统等通过配置独立的智能处理节点，构成一个智能空间单元，实现建筑构件控制与设备联动控制。如在潮湿天气下，通过实时监测，可以关闭门窗，控制室内湿度；通过室内温度监测自动开启空调设备等；通过人员探测器监测，自动开关空调设备。

从属设备指设置于建筑空间单元内仅与该建筑空间单元的使用功能相关的设备。常见的建筑空间单元及其从属设备类型见下表。

| 空间类型 | 从属设备类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 房间空间 | 风机盘管、空调器、多联机室内机、分体空调、空气净化装置、辐射末端、送/排风机、电动风阀、电动水阀、变风量箱、热风幕等； 电动门、电动窗、电动遮阳、电气插座、照明灯具、出入口闸机、摄像机、出入口控制器等； 火灾探测器、消火栓等； 环境及人员探测器； 电声系统、音乐系统。 | 从属设备种类可根据需求选定。 |
| 连廊空间 | 电动窗、电动遮阳等； 电气插座、照明灯具等； 风机盘管、空调器、多联机室内机、空气净化装置、送排风机、电动风阀、电动水阀、变风量箱、热风幕等； 火灾探测器、消火栓等； 电声系统、音乐系统。 |  |

# 6 运行维护

## 6.1 一般规定

6.1.1制定提升室内环境舒适、健康、安全的运行手册，手册包括日常操作与定期维护的操作规程、工作指南、应急预案，放置、悬挂或张贴在各个操作现场的明显处，并按照运行手册运行。当建筑引入新的设备时，需对运维手册进行更新。运行手册至少包括如下内容：系统信息、管理、责任与执行主体、操作流程步骤、操作周期与频次、效果评估、激励机制等。在运维期间，需做好上述操作的归档与记录。

需要制定手册的系统包括但不限于如下:

（1）机电系统包括但不限于：暖通空调系统、照明系统、外遮阳系统、室内环境监控系统、自动或手动控制系统、安防系统、消防系统等；

（2）建筑材料包括但不限于：建筑围护结构、建筑室内装饰装修材料、室内家具设施等；

（3）清洁卫生与采购包括但不限于：清洁卫生、室内防潮防霉与害虫消杀、日常及运维物品采购等；

（4）安全系统包括但不限于标识系统、消防系统等。

6.2 物理环境维护

6.2.1结合智能化控制系统，实时监测并采集分析人员数量、人群类型、活动情况、时间变化等信息，制定最优控制策略，调节机电系统运行状态，调整室内环境参数。例如，空调室内环境参数应根据空调环境内人群的年龄段、性别等进行调整。青壮年为主的活动空间温度可以适当低一些、风速也可以适当大一些，而老年人、女士所在场所则温度不能太低、风速不能太高。

运行期间，运行管理人员或机构需要做好日常记录与分析，通过问卷调查、日常巡检、定期检测、用户反馈意见收集等方式，积累与整合建筑运行信息，手动或自动控制室内环境设备系统。

6.2.3运行期间，应根据实际需求和实际舒适度对室内的温湿度进行控制与调节，调节依据包括但不限于空间的实际功能、场景、尺寸、进深等。如：大空间和超大空间的人员活动区域应满足平均温湿度水平要求；应根据杆件不同的进深设置不同的温湿度：靠近室外门口的过渡空间不应与室外温度差别过大。

6.2.4运行期间，建筑使用者及物业管理宜合理布局室内家具设备，根据室外景观及采光位置，确定观景或休息区域，调整临窗区域的家具与设施。

6.2.5根据室外天气情况、时刻变化、噪声源位置等，调整窗户开启比例及内遮阳比例。

6.2.6本条文主要关注舒适性声环境的创造：

第1款侧重室内背景噪声的控制。室内背景噪声主要为室内设备及管道等产生的噪声。运行期间，物业管理或用户宜实时跟踪室内背景噪声情况，通过降低声源噪声、在传播路径上进行降噪、对接收者进行防护三大途径控制噪声。（1）控制噪声源：定期对设备进行维护和保养，确保其正常运行，减少噪声源的鼓掌和异常噪声，维护包括设备的润滑、清洁、紧固和调整，以及定期检查和更换噪声源设备的磨损和老化部件。同时对于打印机等噪声较大的设备，在家具布局时应考虑放置于远离用户频繁活动的场所。（2）在传播路径上进行降噪：采用高背沙发、工位隔断、植物墙、移动式隔音墙板等措施，将用户与设备噪声源隔断。（3）对接收者进行防护：通过为用户配置降噪耳机、降噪耳塞、在室内配置白噪声播放器、声掩蔽设备等措施降低背景噪声对用户的影响。根据房间类型及用户需求，选择合适的措施，如在开放式办公室可安装声掩蔽设备、在酒店客房可为住户提供降噪耳塞或白噪声播放器等。白噪声是同一个单位的随机信号功率谱。它是持续的低强度噪声，当作为背景声音时，它减弱内部空间中分散人注意力并且不希望出现的噪声（如交谈声、设备噪声等）。研究表明,一个稳定、平和的声音流，如白噪声、可过滤和分散噪音，可以帮助减轻噪音分心，帮助人们放松、睡眠。

第2款侧重背景音乐的设置。考虑不同建筑功能及用户活动状态，配置音乐播放装置，创造舒适或适宜的声环境，改善听觉环境对人体知觉的影响，促进心理健康或增强场景氛围。对于医院等疗养场所，用科学调配的音乐处方营造充满治愈氛围的医疗环境，帮助患者改善认知、社会心理、行为及运动机能，提升整体精神状态。对于酒店公共区域，创造与酒店风格融合呼应的音乐环境，在感官上营造愉悦身心，清心静气，舒适放松的氛围。对于办公区域，根据用户要求及实际情况灵活变通音乐环境，优化员工办公环境，提升员工福祉。对于会展或会议活动场所，通过风格各异的音乐列表打造可根据实际场合自动调整的高度灵活音乐氛围。对于商场公区及零售区域，通过与品牌相匹配的音乐环境增强品牌影响力和感召力，打造独特的购物体验。对于餐饮场所，根据品牌及场景风格设计独特的音乐列表，并编排音乐根据时间自动变换，配合对不同时段餐饮氛围的期望。对于公寓住宅或酒店客房等私人空间，提供独立的智能播放设备，允许用户独立控制背景音乐，满足个性化需求。

## 6.3 化学环境维护

6.3.1本条文侧重对污水废水、炊事餐饮产生的异味进行实施监测与控制。控制排水系统产生异味的措施可包括：定期检查浴室排水情况、定期倒水以保持弯管湿润、更换丢失的地漏清洗口塞、定期清洁排水口以去除生物膜、处理堵塞的排水线路等。

6.3.3 采用无公害病虫害防止技术，一方面提倡采用生物制剂、仿生制剂等无公害防治技术，以物理防治、生物防治为主，化学防治为辅，淘汰高毒性化学产品,杀虫剂环保性能应满足《生态设计产品评价规范第3部分:杀虫剂》GB/T 32163.3- 2015中的环境属性和产品属性，洗涤剂环保性能应满足《生态设计产品评价规范—第1部分：家用洗涤剂》（GB/T 32163.1-2015）《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508—2020）等规范。另一方面规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药、清洁剂等化学品的使用,加强预报预测。在进行病虫害防治时，要提前公示,避免对易感人群产生伤害。灭鼠灭嫜等药物要安全隐蔽并有明确提示，避免发生儿童或宠物误食事故。在进行病虫害消杀工作时，一定要谨慎采用各种化学用品。

6.4 生物环境维护

6.4.2卫生死角是指由于位置或清洁难度较大而长时间没有清理或清理不当，形成的几乎无法清理的区域。包括床底、墙角、天花、风管、灯罩、空调滤网、饮水机槽、垃圾桶内、洗衣机筒、冰箱内部等区域。应制定科学的方案以及选用适当的清洁手段及清洁剂，定期对卫生死角进行清理，避免卫生死角内污染物的积累，防止衍生霉菌或滋生病虫害等卫生事故的发生。对于易腐蚀环境下容易腐蚀的材料必须及时更换，避免卫生死角的形成。同时建立卫生死角的记录，分析清理情况，提出合理化建议，改进清理工作

6.4.3应定期对集中空调通风系统进行检查、检测和维护。包括:

a)集中空调通风系统每年开展不应少于一次检测，结果应符合5.1～5.4规定;空调运行期每月开展冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水卫生质量检测，结果应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013规定;

b)集中空调通风系统初次启用或者停用半年及以上再次使用时，应开展卫生质量检测，结果应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013规定;

c)）风管检查维护周期每两年不应少于一次，空气处理机组检查维护周期每年不应少于一次。

应定期对集中空调通风系统下列部位进行清洗:

a)开放式冷却塔每年清洗不应少于一次，初次启用或者停用半年及以上再次使用时，应全面消毒;

b)空气过滤网、过滤器、净化器、防鼠装置等每六个月清洗或者更换不应少于一次;c)）空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年清洗不应少于一次。

集中空调通风系统出现下列情况时，应立即停止使用，按照WS/T10005对相关部位进行清洗消毒，经检测或按照WS/T 10004进行卫生学评价合格后方可重新启用：

a)冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水中检出嗜肺军团菌，或冷却水水质不符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013规定；

b)送风质量不符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013规定；

c)风管内表面卫生质量不符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013规定；

6.4.4本条文意在控制室内的生物环境，通过绿色清洁、霉菌控制、害虫预防与消杀等三个主要途径进行控制:

1 清洁卫生：采用绿色环保清洁用品定期清扫室内空间，确保房间环境保持整洁、干净。

2 霉菌与军团菌控制：包含但不限于如下措施：

（1）定期检查并清理水渍或积水，以及天花板、墙壁或地板上的变色和霉菌（不少于每季一次，潮湿房间不少于每月一次）；

（2）定期清洁空调冷凝水盘（不少于每月一次，另外空调季开始和结束时各一次）；

（3）空调通风系统定期进行专业清理（每年空调季开始前，高湿空间不少于每半年一次）。

3 害虫预防与消杀：包含但不限于如下措施：

（1）破坏虫害的室外生存环境：设置分类垃圾桶，带密闭盖。垃圾桶定期清理（不少于每日一次） 小区设封闭式干湿垃圾间，配备完好的给排水、通风、空调条件。其中，湿垃圾间室温≤10℃。

（2）做好建筑内物理预防措施，例如根据天气的状况启闭门窗以预防白蚁、装设纱窗等预防蚊虫、采用物理隔断方式预防老鼠蟑螂等进入室内空间。

（3）定期对室内外环境进行灭虫：建立病虫害消杀工作管理制度并保存消杀记录，每年开展的消杀工作≥2次；采取无公害病虫害防治技术，杀虫剂、农药等化学药品的使用规范、安全，并有公示记录。

6.5 精神环境维护

6.5.1本条文主要关注房间内的色彩设计。研究表明，色彩和光线对人的生理和心理都有明显的作用，会影响我们的情绪、睡眠、心率，甚至我们的健康。为了提供所需的空间体验，色彩可以在完全不改变墙壁厚度的情况下改变人们对空间的感知。这可以通过粉刷墙面、使用不同的材料、应用不同的涂料、采用灯光或电子投影系统来实现。其中，展馆空间或医疗更需关注色彩与灯光的设计。

在展览、会展、主题活动等设计中，色彩和灯光也是重要的元素，它门可通过配和运用，营造出符合主题的氛围，同时通过对不同色彩、灯光形式与色光的研究与运用，影响用户的情绪和感受，以引导用户的注意力和行为互动。

色彩是医院室内环境非常重要的构成要，通过色彩对人心理和行为的研究，有助于提升人们在医院环境的就医体验。医院等治疗康复场所建议采用舒缓的色调和色光进行空间的延展达到身心的疗愈。在儿童康复诊所中可以大自然为灵感并与儿童插画设计风格相结合的形式，通过灯光设计将蜿蜒明亮的色彩变幻让儿童自然地融入医疗空间，缓解儿童在医疗空间的紧张情绪，赋能康复治疗效果。

6.5.2本条文针对展会、大型活动区、展示区以及疗养空间等特殊室内空间。光影效果除了满足空间的照明需要以外，还承担着装饰空间、营造空间意境氛围的责任。光影是一种视觉表达的语言，除了能够在空间中与空间造型等结合，丰富室内空间效果、满足用户的视觉感受、增加趣味性、营造特殊氛围，也能够在一定程度上影响用户的心理感受。

在室内空间中，通过选择不同的灯具造型及灯具布局，调节灯光的亮度、强度、色彩、色温等，实现对光影效果的控制，从而为整体空间增加美感。同时结合多媒体技术，设置全息投影、多媒体互动装置等，针对场景或空间功能类型的不同，设计出独特的光影效果，增强场景氛围的同时，为用户带来积极的心理感受。

在展示空间或大型活动场景，采用光影与多媒体结合的半景画、全息投影、多媒体互动装置等，调动观众的多种感官，同时增添整个展示空间的趣味性。例如在历史题材的博物馆中，采用较为昏暗的灯光来配合历史场景再现，用光影效果烘托一种沉重的氛围，引导参观者正面过去沉重的历史，从视觉上和心理上体会到战争的苦难。

灯光的作用并非只是照亮某物或者某一空间，它也可以给人带来安全感、温暖感、具有疗愈的作用。对于医院或疗养康复类建筑，可在公共区域或者儿童区域应用创意性的互动照明装置，让灯光和人产生娱乐性的互动效果，提升环境的情趣，同时使病人产生积极情绪，放松心情。同时也可在病房等其他区域应用场景照明装置，允许患者根据房间内的氛围，自由选择合适的光影效果来契合不同的时段和心情。打破医院在患者内心胁迫性的固有理念，有效减轻患者压力，改善检查治疗效率和结果。

6.5.3在举办展会及大型活动的条件下，需要注意场景的构建与用户体验的创造。根据活动与产品类型、用户需求与偏好，结合线下与线上模式，布置现场物理设施和设置数字场景，确保整体布局统一的同时，塑造用户感官体验以及思维认同。现场物理设施包括：环境、造型、道具、装置、色彩、光影、氛围；数字场景包括：投影、多媒体互动装置等数字设备。

## 6.6 人本关怀维护

6.6.2医院、学校、养老院等病患、儿童、老人等免疫力较低人群聚集的场所，座椅或床具的使用率较高，因此家具的表面材料对他们的舒适度及健康影响较大。坐式与卧式家具中，与人体接触的表面宜选用导热系数小柔软度高的材料，例如织物、皮革等，避免选用金属、塑料等导热系数较大硬度高的材料。

6.6.5

第1款 人行流线应随着室内空间实际布局情况和用户的实际需求而设计或调整更新，在满足便捷性的基础上，宜结合室内装修风格、家具布局等，合理设计流线，可通过灯具、结构构件、移动面板等使人行流线系统更清晰美观，在确保其边界明确的同时，注重人行流线对用户心理与感知的影响。

第2款 标识牌在造型、设置和布局等方面应严格遵循现行国家标准《标牌》GB-T 13306《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223等的要求，工艺讲究，美观醒目。在设置方面，根据人们的行为习惯和人体工程学原理，控制标识牌的高度、视距、间距以及字体大小等。在布局与美观方面，注意标识系统的材质、外观、位置、艺术表现等，确保与整个室内环境设计风格协调统一。

第3款 对于大型公共空间或举行大型活动的空间，在空间入口等明显区域，采用有触屏的多媒体介绍系统，集视、听、声、光、形色于一体，同时在人行流线中，可适当引入听觉和视觉引导，采用智能语音交互等引导模式，从声音或光线中引导人流方向，同时结合活动类型、场景氛围等，美化显示屏风格，选择音乐风格。在快速高效地引导人流的同时，营造环境氛围，增强用户心理舒适性。

吴志伟.室内形态设计探讨[J].装饰,2006(10):121.

李洁.地域文化在室内设计领域中的运用[J].大舞台,2014,(09):45-46.

王昕羽,张俊笑,胡永胜.地域文化元素在室内空间设计中的应用研究[J].家具与室内装饰,2021(03):117-119.

邱海东.室内设计地域化刍议[J].艺术百家,2011,27(S2):96-99.

胡正凡.空间使用方式初探J.建筑师 北京:中国建筑工业出版社，1986:46-65.

宋鸽.探析居住空间中的心理因素[J].现代装饰(理论),2014(08):246.

徐妃.浅析私密性在居住空间设计中的应用[J].工业设计,2019(10):87-88.

许亚.浅析展示空间中人流路线的人性化设计[J].艺术科技,2018,31(07):205.

马潇展.互动式体验在展示设计中的运用[J].艺术科技,2017,30(04):256.

吴韦成.“医养结合”模式下养老机构疗愈性空间环境设计[J].现代园艺,2023,46(04):81-83.DOI:10.14051/j.cnki.xdyy.2023.04.001.

张金勇,张雪静,杨凯璐.情感需求影响下的病房色彩设计研究[J].设计,2023,36(22):24-27.DOI:10.20055/j.cnki.1003-0069.001318.

彭燕雪.浅析视觉导视系统设计在儿童医院中的应用[J].美与时代(上),2021(12):50-52.DOI:10.16129/j.cnki.mysds.2021.12.017.